## Türlisten 10.03.2025
Kunde: Achener Grundvermögen Objekt: Mönckebergstraße 13, 20095 Hamburg Datum: 10.03.2025 Ansprechpartner: Herr Heidbüchel Monteur: Friedrich Auftragsnummer: 25-11995-AB | [17 empty] | Mängelhinweise 25-00156-AN , Position | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [6 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | Hinweis: Türflügel haben Beschädigungen durch Einbruch | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | Hinweis: Feststellanlage defekt | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | 0.11 Fußboden steigt an
1 | 1 | UG | - | WMF Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | EMR | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
2 | 2 | UG | - | WMF Zwischentür Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J | [6 empty] | Drückergarnitur nicht gekröpft
3 | 3 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | Antrrieb+RMZ+2RM | 65/72/9x24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
4 | 4 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
5 | 5 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | J
6 | 6 | UG | TH | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
7 | 7 | 1.OG | - | Flur-Zahnartz | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN L aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | 1 | [5 empty] | Tür hat an beiden Flügeln einen Einbruchschaden.Holz teilweise abgesplittert und an einigen Stellen weg gedrückt.
8 | 8 | 1.OG | - | MedBeuty-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
9 | 9 | 1.OG | - | WMF Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | J
10 | 10 | 2.OG | - | WMF Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
11 | 11 | 2.OG | - | Howden-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [5 empty] | 1 | Umbaumaßnahmen-die Flügel schleifen nun auf dem neuen Bodenbelag. Flügel versuchen höher zu stellen bitte nur zu zweit.
12 | 12 | 2.OG | - | Landausflüge-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 1 | [5 empty] | Beschädigungen an beiden Flügeln durch Einbruchschaden Holz
13 | 13 | 2.OG | - | GWI-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | 1 |  |  |  |  | Türflügel sitzen auf Teppichboden auf-Achtung sind bereits ganz nach oben gestellt
14 | 14 | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N |  |  | 1 | 1 |  |  | Der Mitnehmer des Gangflügels der Feststellanlage ist gebrochen.Dadurch kann die Mitnehmerstange nicht mehr betätigt werden. Elektriker. RMZ komplett ohne Strom.Durch Bauarbeiten in dieser Mietung ist der Fußboden gespachtelt worden.Türflügel sitzen auf Rohfußboden auf. Tür nicht einstellbar.
15 | 15 | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
16 | 16 | 4.OG | - | LEE Hecht-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N |  | 1 |  |  | 1 |  | Der Morgens überreichte Schlüsselbund passt an dieser Tür nicht oder der Profilzylinder wurde durch die Einbrüche beschädigt.
17 | 17 | 4.OG | - | Dreamchip-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24x235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | 1
18 | 18 | 5.OG | - | XControl-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
19 | 19 | 5.OG | - | GMS-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N |  | 1
20 | 20 | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
21 | 21 | UG | - | WMF-Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | J
22 | 22 | 6.OG | - | Comfort-Server | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J | [6 empty] | Umbau 6.OG Neue Mieter
23 | 23 | 6.OG | - | HBS Neuer Mieter | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
24 | 24 | 6.OG | - | Comfort-Kopierraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J | [6 empty] | 6. OG wurde umgebaut Neue Mieter
25 | 25' | 6.OG | - | Prodyna | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
26 | 26 | 2.OG | ? | Profi-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMF 2 | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
27 | 27 | 4.OG | - | Ruge-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
[27 empty] | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 11.01.2024
Kunde: Achener Grundvermögen Objekt: Mönckebergstraße 13, 20095 Hamburg Datum: 11.01.2024 Ansprechpartner: Herr Heidbüchel Monteur: x Auftragsnummer: 24-09668-AB | [17 empty] | Hinweise, Position | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay |  |  |  |  | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | Tür nicht mehr vorhanden
1 | 1' | UG | - | WMF Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | EMR | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 1
2 | 2' | UG | - | WMF Zwischentür Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N |  | 1 |  |  | Drückergarnitur nicht gekröpft
3 | 3' | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | Antrrieb+RMZ+2RM | 65/72/9x24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | N | 1
4 | 4' | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | 1
5 | 5' | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N | 1
6 | 6' | UG | TH | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
7 | 7' | 1.OG | - | Flur-Zahnartz | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN L aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | J
8 | 8' | 1.OG | - | MedBeuty-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
9 | 9' | 1.OG | - | WMF Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | J
10 | 10' | 2.OG | - | WMF Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
11 | 11' | 2.OG | - | Howden-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  | 1
12 | 12' | 2.OG | - | Landausflüge-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
13 | 13' | 2.OG | - | GWI-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
14 | 14' | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | J
15 | 15' | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
16 | 16' | 4.OG | - | LEE Hecht-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N |  |  | 1
17 | 17' | 4.OG | - | Dreamchip-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24x235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  | 1
18 | 18' | 5.OG | - | XControl-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
19 | 19' | 5.OG | - | GMS-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N |  |  | 1
20 | 20' | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  | 1
21 | 21' | UG | - | WMF-Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | J
22 | 22' | 6.OG | - | Comfort-Server | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | 1 | Umbau 6.OG Neue Mieter
23 | 23' | 6.OG | - | HBS Neuer Mieter | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
24 | 24' | 6.OG | - | Comfort-Kopierraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | 1 | 6. OG wurde umgebaut Neue Mieter
25 | 25' | 6.OG | - | Bauarbeiten Leermietung | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
26 | 26' | 2.OG | ? | Profi-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMF 2 | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
27 | 27' | 4.OG | - | Ruge-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
[27 empty] | 4 | 1 | 4 | 3 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Kalkulation 11.01.2024 (hidden)
Kunde: Achener Grundvermögen Objekt: Mönckebergstraße 13, 20095 Hamburg Datum: 11.01.2024 Ansprechpartner: Herr Heidbüchel Monteur: x Auftragsnummer: 24-09668-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
4 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm
4 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0
3 | Tür nicht mehr vorhanden | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.24 Verglasung defekt | [16 empty] | 0 | 0
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
0 | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
0 | 6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
0 | 6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
0 | 6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
0 | 6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
0 | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## Fehlercode (hidden)
Legende für Mängelbeseitigung | Summe EUR
0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut?
0 Zarge lose im untere Bereich von Türband
0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen
0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung
0.11 Fußboden steigt an
0.12 Türspalt unten größer als 10 mm
0.13 Türspalt unten größer als 20 mm
0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden
0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür
0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür
0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben.
0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt
0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0.24 Verglasung defekt
0.25 Brandschutzverglasung ist defekt
0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion
0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung
0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar
0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür
0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür
0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür
0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen
0.9 EMF ohne Funktion und Strom
1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann)
1.10 Bodenhülse ersetzen
1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung
1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen
1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann)
1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann)
1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann)
1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen
1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten
1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern
1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern
1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)
1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
1.7.17 Auto Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
1.7.18 Auto Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
1.7.19 Auto Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern
1.7.20 Auto Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Auto Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
1.7.22 Auto Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Auto Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
1.7.24 Auto Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
1.7.25 Auto Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Auto Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern
1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern
1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern
1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern
1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern
1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern
1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann)
1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann)
1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann)
1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch
10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511
10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung
10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung
10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung
10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung
10.5x Wandanschluss wiederherstellen
11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite
11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite
11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung
11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung
11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung
12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch
12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch
12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett
14.1 RWA Notstromakku Austausch
16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann)
2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch
2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann)
3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
4.1 Türbeschlag neu befestigen
4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
4.17 AP Pushbar reparieren
4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS
4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
4.8 PZ Rosetten Alu
4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
4.9 x Panik Griffstange
5.1 Obentürschließer neu befestigen
5.10 TS 83 B/N Austausch
5.11 TS 83 B/N Neumontage
5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage
5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
5.6 TS 73 B/N Austausch
5.7 TS 73 B/N Neumontage
5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage
6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM
6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
7.13 Montage eines Handauslösetaster
7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch
7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage
8.1 EH-Türwächter Neumontage
9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
Dichtungskeile fehlen
Glasleiste fehlt
Handauslösetaster fehlt
Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt
11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
1.25 Bodenschwelle befestigen
0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
Tür nicht mehr vorhanden
Türflügel haben Beschädigungen durch Einbruch
Feststellanlage defekt

## Türlisten 24.01.2023
Kunde: Aachener Grundvermögen Objekt: Mönckebergstraße 13, Hamburg Datum: 24.01.2023 Ansprechpartner: Herr Rath / Herr Heidbüchel Monteur: Herr Gert Auftragsnummer: 23-07545-AB | [17 empty] | Angebot: 23-23541-AN Posizion: | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [21 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | TS GEZE 5000 erneuern | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | Das Brandschutzkonzept sollte überprüft werden. | GEZE Sturzrauchschalter erneuern | Bodenhülse neu befestigen | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch | Abnahmeplakette der Feststellanlage fehlt | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | Drückergarnitur Edelstahl rund 9 im Austausch | Netzteilplatine in Sturzmelder befestigen | Bodenschwelle montieren | Teppichbelag unter der Bodendichtung der Tür | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | Schließblech erneuern | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | Rauchschlatplatine Ge für R-ISM austauschen | Schließfolgeregelung zerlegen und reinigen | TS GEZE 5000 L-IS erneuern
1 | 1' | UG | - | WMF Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | EMR | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme 6/21 TS lässt sich nicht einstellen, Schließkraft nicht nach vorgabe FSA löst nicht aus | bar: 1; 6
2 | 2' | UG | - | WMF Zwischentür Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme 6/21 Drückergarnitur nicht Fluchtwegskonform | bar: 2 to 3
3 | 3' | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | Antrrieb+RMZ+2RM | 65/72/9x24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | N | [21 empty] | Türspalt unten großer als 35mm und die Bodendichtung reicht nicht aus. Türbreite 1100mm FSA Abnahme 6/21 Sturzmelder löst nicht aus Wandöffnung 12x17 | bar: 4 to 6
4 | 4' | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [21 empty] | Türspalt unten großer als 35mm und die Bodendichtung reicht nicht aus. Türbreite 970mm FSA Abnahme 6/21 | bar: 4 to 5
5 | 5' | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | Spalt unter Tür 35mm TS lässt sich nicht einstellen, Schließkraft nicht nach vorgabe | bar: 1; 4 to 5
6 | 6' | UG | TH | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme 6/21 FSA löst nicht aus | bar: 6
7 | 7' | 1.OG | - | Flur-Zahnartz | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN L aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | J | [21 empty] | FSA Abnahme : 09/22
8 | 8' | 1.OG | - | MedBeuty-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | Türbreite :940mm Gangflügel schließt nicht, TS lässt sich nicht einstellen | bar: 2; 7; 12
9 | 9' | 1.OG | - | WMF Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 03/08; Drückergarnitur nicht Fluchtwegskonform Türschließer zu schwach, Luftdämpfung durch Raumgröße enorm. Tür ca 1200x2900, Schließblech nachbearbeiten reicht vll | bar: 2; 12; 18
10 | 10' | 1.OG | - | WMF Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 03/07 Drückergarnitur nicht Fluchtwegskonform Schließblech nacharbeiten | bar: 2; 12; 18
11 | 11' | 2.OG | - | Howden-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 03/07; Teppich unter flügeln gesamt breite 1870mm Bodenschwelle 830 + 935 aufgrund von Bodenhülse | bar: 5; 12; 14 to 15
12 | 12' | 2.OG | - | Landausflüge-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | "FSA Abnahme: 2009"? Garnitur nicht Fluchtwegskonform Standflügelverriegelung schleift am Boden | bar: 2; 9 to 13
13 | 13' | 2.OG | - | GWI-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 03/07; Tür breite gesammt 1610mm Garnitur nicht Fluchtwegskonform | bar: 2; 8
14 | 14' | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 10/22 Standflügelveriegelung schleift auf Boden und hakt teilweise beim Schließen | bar: 11
15 | 15' | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme 03/08 Drückergarnitur nicht Fluchtwegskonform Gangflügel schließt nicht , TS lässt sich nicht einstellen | bar: 2; 12; 21
16 | 16' | 4.OG | - | LEE Hecht-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | [21 empty] | Bodenschwelle 830 + 730 , Hülse 100 Tür breite 1670mm FSA Abnahme 07/22 | bar: 5; 14 to 15; 20
17 | 17' | 4.OG | - | Dreamchip-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme:03/19 Bodenschwelle 835 + 935 Bodenhülse 100mm | bar: 5; 14 to 15; 20
18 | 18' | 5.OG | - | XControl-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 06/09 Gangflügel schließt nicht, TS lässt sich nicht einstellen | bar: 1
19 | 19' | 5.OG | - | GMS-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 12/21 Prüpfbuch musste bei denn Inhaber sein (2021 von Gert geschrieben) Tür breite gesammt 1800mm 795 + 910 aufgrund von Bodenhülse Rauchschalter löst nicht aus | bar: 2; 5; 12; 14 to 15; 19 to 20
20 | 20' | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 08/11 Drückergarnitur nicht Fluchtwegskonform | bar: 2; 12
21 | 21' | UG | - | WMF-Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme 6/21 | bar: 1
22 | 22' | 6.OG | - | Comfort-Server | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [21 empty] | Prüfbuch ist vorhanden wurde aber nie ausgeschrieben FSA Abnahme 2011 Gottsbergaufkleber fehlt | bar: 16
23 | 23' | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 06/22 Schüco Schließblech : 28x270/F Lochabstand 245 XXXX47Falle91XXXXX141Riegel195XXXX Schließblech wurde abgefeilt. Falle hat Spiel | bar: 2; 8; 17
24 | 24' | 6.OG | - | Comfort-Kopierraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 09/11 | bar: 18
25 | 25' | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | FSA Abnahme: 06/22 Drückergarnitur nicht Fluchtwegskonform | bar: 2; 8
26 | 26' | 2.OG | ? | Profi-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMF 2 | 65/72/9x24/235/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | Türbreite gesammt: 1870mm FSA Abnahme 03/2007 Schrauben Bodenhülse stehen hervor und lassen sich nicht weiter hereindrehen | bar: 7
27 | 27' | 4.OG | - | Ruge-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9x24/235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [21 empty] | "FSA Abnahme: 2021"? alte Plakette von 9/98 nicht mehr gültig | bar: 16
[27 empty] | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 07.10.2022
Kunde: Aachener Grundvermögen Objekt: Mönckebergstraße 13, Hamburg Datum: 07.10.2022 Ansprechpartner: Herr Rath / Herr Heidbüchel Monteur: Herr Gert Auftragsnummer: 22-06441-AB | [21 empty] | Angebots Nr: 22-23026-AN |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay |  | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
1 | 1 | UG | - | WMF Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | EMR | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | PZ und Drücker-Rundrosette 54x8 fehlt;
2 | 2 | UG | - | WMF Zwischentür Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N
3 | 3 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | Antrrieb+RMZ+2RM | 65/72/9/24/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | N |  | Türspalt unten großer als 35mm und die Bodendichtung reicht nicht aus. Türbreite 1100mm
4 | 4 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N |  | Türspalt unten großer als 35mm und die Bodendichtung reicht nicht aus. Türbreite 970mm
5 | 5 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N |  | D-Rosette 54x8;
6 | 6 | UG | TH | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N
7 | 7 | 1.OG | - | Flur-Zahnartz | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN L aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | J | 0
8 | 8 | 1.OG | - | MedBeuty-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9 |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | Türbreite :940mm
9 | 9 | 1.OG | - | WMF Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme: 2008;
10 | 10 | 1.OG | - | WMF Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme: 2008;
11 | 11 | 2.OG | - | Howden-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme: 2008; Teppich unter flügeln gesamt breite 1870mm
12 | 12 | 2.OG | - | Landausflüge-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme: 2009
13 | 13 | 2.OG | - | GWI-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme: 2008; Tür breite gesammt 1610mm
14 | 14 | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | J | 0 | FSA Abnahme: 2006;
15 | 15 | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9 |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
16 | 16 | 4.OG | - | LEE Hecht-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | J | 0 | Tür breite 1670mm
17 | 17 | 4.OG | - | Dremchip-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme:2018
18 | 18 | 5.OG | - | XControl-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme: 2009 Anschlagdichtung ca 3m (eine seite) gesammt ca 8m
19 | 19 | 5.OG | - | GMS-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme: 2021 Prüpfbuch musste bei denn Inhaber sein (2021 von Gert geschrieben) Tür breite gesammt 1800mm
20 | 20 | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J |  | FSA Abnahme: 2011; prüfbuch ist vorhanden nur nie die monatliche prüfung durchgeführt.
21 | 21 | UG | - | WMF-Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N
22 | 22 | 6.OG | - | Comfort-Server | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  | Abdeckung von TS fehlt Prüfbuch ist vorhanden wurde aber nie ausgeschrieben FSA Abnahme 2011
23 | 23 | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme: 2003
24 | 24 | 6.OG | - | Comfort-Kopierraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  | FSA Abnahme: 2011
25 | 25 | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme: 2007
26 | 26 | 2.OG | ? | Profi-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMF 2 | 65/72/9 |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | Türbreite gesammt: 1870mm
27 | 27 | 4.OG | - | Ruge-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | FSA Abnahme: 2021;
[27 empty] | 0 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 20.05.2022
Kunde: Aachener Grundvermögen Objekt: Mönckebergstraße 13, Hamburg Datum: 20.05.2022 Ansprechpartner: Herr Rath / Herr Heidbüchel Monteur: Herr Gert Auftragsnummer: 22-05762-AB | [21 empty] | Angebots Nr: 22-22690-AN |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [12 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | PZ Rundrosette Alu fehlt | Drücker Rundrosette Alu fehlt | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | Teppichbelag unter der Bodendichtung der Tür | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch | Abdeckung von TS fehlt
1 | 1 | UG | - | WMF Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | EMR | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 1: 1; 2: 1; 3: 0 | PZ und Drücker-Rundrosette 54x8 fehlt;
2 | 2 | UG | - | WMF Zwischentür Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N
3 | 3 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | Antrrieb+RMZ+2RM | 65/72/9/24/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Türspalt unten großer als 35mm und die Bodendichtung reicht nicht aus. Türbreite 1100mm | bar: 4
4 | 4 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [12 empty] | Türspalt unten großer als 35mm und die Bodendichtung reicht nicht aus. Türbreite 970mm | bar: 4
5 | 5 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | 1: 1; 3: 0 | D-Rosette 54x8;
6 | 6 | UG | TH | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N
7 | 7 | 1.OG | - | Flur-Zahnartz | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN L aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | [12 empty] | FSA Abnahme:2006; Prüfbuch fehlt | bar: 8
8 | 8 | 1.OG | - | MedBeuty-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9 |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 5: 1; 6: 0 | Türbreite :940mm
9 | 9 | 1.OG | - | WMF Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2008;
10 | 10 | 1.OG | - | WMF Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2008;
11 | 11 | 2.OG | - | Howden-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2008; Teppich unter flügeln gesamt breite 1870mm | bar: 7
12 | 12 | 2.OG | - | Landausflüge-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2009
13 | 13 | 2.OG | - | GWI-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2008; Tür breite gesammt 1610mm | bar: 5
14 | 14 | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2006; | bar: 8
15 | 15 | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9 |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
16 | 16 | 4.OG | - | LEE Hecht-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2006; Tür breite 1670mm | bar: 7 to 8
17 | 17 | 4.OG | - | Dremchip-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme:2018
18 | 18 | 5.OG | - | XControl-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 10: 0 | FSA Abnahme: 2009 Anschlagdichtung ca 3m (eine seite) gesammt ca 8m
19 | 19 | 5.OG | - | GMS-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2021 Prüpfbuch musste bei denn Inhaber sein (2021 von Gert geschrieben) Tür breite gesammt 1800mm | bar: 7
20 | 20 | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J | [12 empty] | FSA Abnahme: 2011; prüfbuch ist vorhangen nur nie die monatliche prüfung durchgeführt.
21 | 21 | UG | - | WMF-Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N
22 | 22 | 6.OG | - | Comfort-Server | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | 9: 1; 12: 0 | Abdeckung von TS fehlt Prüfbuch ist vorhangen würde aber nie ausgeschrieben FSA Abnahme 2011
23 | 23 | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 11: 0 | FSA Abnahme: 2003
24 | 24 | 6.OG | - | Comfort-Kopierraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2011
25 | 25 | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 11: 0 | FSA Abnahme: 2007
26 | 26 | 2.OG | ? | Profi-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMF 2 | 65/72/9 |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | Türbreite gesammt: 1870mm | bar: 5
27 | 27 | 4.OG | - | Ruge-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2021; | bar: 9
[27 empty] | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 10.01.2022
Kunde: Aachener Grundvermögen Objekt: Mönckebergstraße 13, Hamburg Datum: 10.01.2022 Ansprechpartner: Herr Rath / Herr Heidbüchel Monteur: Herr Gert Auftragsnummer: 22-05469-AB | [21 empty] | Angebots Nr: 22-22690-AN |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [12 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | PZ Rundrosette Alu fehlt | Drücker Rundrosette Alu fehlt | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | Teppichbelag unter der Bodendichtung der Tür | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch | Abdeckung von TS fehlt
1 | 1 | UG | - | WMF Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | EMR | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | PZ und Drücker-Rundrosette 54x8 fehlt; | bar: 1 to 3
2 | 2 | UG | - | WMF Zwischentür Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N
3 | 3 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | Antrrieb+RMZ+2RM | 65/72/9/24/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Türspalt unten großer als 35mm und die Bodendichtung reicht nicht aus. Türbreite 1100mm | bar: 4
4 | 4 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [12 empty] | Türspalt unten großer als 35mm und die Bodendichtung reicht nicht aus. Türbreite 970mm | bar: 4
5 | 5 | UG | - | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [12 empty] | D-Rosette 54x8; | bar: 1; 3
6 | 6 | UG | TH | WMF Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N
7 | 7 | 1.OG | - | Flur-Zahnartz | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN L aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | [12 empty] | FSA Abnahme:2006; Prüfbuch fehlt | bar: 8
8 | 8 | 1.OG | - | MedBeuty-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9 |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | Türbreite :940mm | bar: 5 to 6
9 | 9 | 1.OG | - | WMF Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2008;
10 | 10 | 1.OG | - | WMF Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2008;
11 | 11 | 2.OG | - | Howden-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2008; Teppich unter flügeln gesamt breite 1870mm | bar: 7
12 | 12 | 2.OG | - | Landausflüge-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2009
13 | 13 | 2.OG | - | GWI-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | L-E ISM+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2008; Tür breite gesammt 1610mm | bar: 5
14 | 14 | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2006; | bar: 8
15 | 15 | 3.OG | - | H&M-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2 | 65/72/9 |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
16 | 16 | 4.OG | - | LEE Hecht-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Neuform | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2006; Tür breite 1670mm | bar: 7 to 8
17 | 17 | 4.OG | - | Dremchip-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF-2+RMZ | 65/72/9/24/FR |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme:2018
18 | 18 | 5.OG | - | XControl-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2009 Anschlagdichtung ca 3m (eine seite) gesammt ca 8m | bar: 10
19 | 19 | 5.OG | - | GMS-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | R-ISM | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2021 Prüpfbuch musste bei denn Inhaber sein (2021 von Gert geschrieben) Tür breite gesammt 1800mm | bar: 7
20 | 20 | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J | [12 empty] | FSA Abnahme: 2011; prüfbuch ist vorhangen nur nie die monatliche prüfung durchgeführt.
21 | 21 | UG | - | WMF-Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Novoferm-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N
22 | 22 | 6.OG | - | Comfort-Server | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann-St. | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | Abdeckung von TS fehlt Prüfbuch ist vorhangen würde aber nie ausgeschrieben FSA Abnahme 2011 | bar: 9; 12
23 | 23 | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2003 | bar: 11
24 | 24 | 6.OG | - | Comfort-Kopierraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN L | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2011
25 | 25 | 6.OG | - | Comfort-Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9/28/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2007 | bar: 11
26 | 26 | 2.OG | ? | Profi-Flur | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R aus St-Flg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMF 2 | 65/72/9 |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | Türbreite gesammt: 1870mm | bar: 5
27 | 27 | 4.OG | - | Ruge-Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber-Holz | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9/24/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [12 empty] | FSA Abnahme: 2021; | bar: 9
[27 empty] | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Fehlerübersicht
1 | 0 | Hinweise und Anmerkungen | Positionsbild | Rabatt | Dokumente | Symbol | Matchcode (Suche) | Eigene Artikelnummer | Status | Kalkulationspreis-W | Gesamtpreis-W | Währung | Fremdwährungssymbol | Kalkulationsschema | Auftrag | Übergeordnete Position | Kunde | Autokran-Kosten | Autokran-Std | Autokran-Rüststd | Montage-Kosten | Montage-Std | Montage-Rüststd | DB-SEKV | PE | EFB-Typ | EFB Handhabung | kg-Kalkulation | Kalkulationstyp
2 | 0.1 | Hinweis: Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
3 | 0.2 | Hinweis: Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
4 | 0.3 | Hinweis: Die Rauchschalter sind ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
5 | 0.4 | Hinweis: Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
6 | 0.5 | Hinweis: Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
7 | 0.6 | Hinweis: Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
8 | 0.7 | Hinweis: Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
9 | 0.8 | Hinweis: Standflügel lässt sich nicht öffnen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
10 | 0.9 | Hinweis: EMF ohne Funktion und Strom | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
11 | 0.10 | Hinweis: Kein Zugang / Keine Prüfung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
12 | 0.11 | Hinweis: Fußboden steigt an | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
13 | 0.12 | Hinweis: Türspalt unten größer als 10 mm | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
14 | 0.13 | Hinweis: Türspalt unten größer als 20 mm | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
15 | 0.14 | Hinweis: Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
16 | 0.15 | Hinweis: Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
17 | 0.16 | Hinweis: Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
18 | 0.17 | Hinweis: Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
19 | 0.18 | Hinweis: Sturzmelder ist falsch montiert | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
20 | 0.19 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung höher setzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
21 | 0.20 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
22 | 0.21 | Hinweis: Kein Schlüssel vorhanden (Tür nicht verriegelt) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
23 | 0.22 | Hinweis: Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
24 | 0.23 | Hinweis: Drehflügelantrieb ist ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
25 | 0.24 | Hinweis: Verglasung ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
26 | 0.25 | Hinweis: Brandschutzverglasung ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
27 | 0.26 | Hinweis: Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
28 | 0.27 | Hinweis: Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
29 | 0.28 | Hinweis: Keine Prüfung der Panikfunktion möglich | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
30 | 0.29 | Hinweis: Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
31 | 0.30 | Hinweis: Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
32 | 0.31 | Hinweis: Die Tür ist beschädigt und muss ausgetauscht werden. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
33 | 0.32 | Hinweis: Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
34 | 0.33 | Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
35 | 0.34 | Hinweis : Stromleitung zum Deckenmelder sollte Überprüft werden | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
36 | 0.35 | Hinweis: Handauslösetaster unzulässig | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
37 | 0.36 | Hinweis: Kennzeichnung des Schließbereiches der Feststellanlage fehlt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
38 | 0.37 | Hinweis: Nottaster ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
39 | 0.38 | Hinweis: Besetztanzeige ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
40 | 0.39 | Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
41 | 0.40 | Hinweis: Teppichboden unter dem Rauch- / Brandschutzelement
42 | 0.41 | Hinweis: Türverriegelung ist defekt
43 | 0.42 | Hinweis: Schließfolgeregelung fehlt
44 | 0.43 | Hinweis: Zarge beschädigt
45 | 0.44 | Hinweis: Federpaket defekt (Garagentor/Sektionaltor/Rolltor)
46 | 0.45 | Hinweis: Brandschutz - Torflügel schließt nicht
47 | 0.46 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung defekt
48 | 0.47 | Hinweis: Türflügel beschädigt (Holztür)
49 | 0.48 | Hinweis: X Garagentor Komponenten defekt
50 | 0.49 | Hinweis: Türflügel Schließt nicht / ist defekt
51 | 0.50 | Hinweis: Magnetkontaktplatte Tor kein korrekter Sitz
52 | 1 | Türflügel und Zargen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
53 | 1.1 | Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 19.561,59 | 19.561,59 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 8.010,68 | 128,416661 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
54 | 1.2 | Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 159,95 | 159,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 114,37 | 1,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
55 | 1.3 | Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 297,45 | 297,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 218,33 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
56 | 1.6 | Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 73,20 | 73,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
57 | 1.7 | Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 209,32 | 209,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
58 | 1.7.1 | Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.867,57 | 4.867,57 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.757,08 | 28,166658 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
59 | 1.7.2 | Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 154,22 | 154,22 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
60 | 1.7.3 | Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 154,09 | 154,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
61 | 1.7.4 | Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 202,98 | 202,98 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
62 | 1.7.5 | Schüco Bodendichtung 325 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 225,30 | 225,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
63 | 1.7.6 | Schüco Bodendichtung 405 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
64 | 1.7.7 | Schüco Bodendichtung 470 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
65 | 1.7.8 | Schüco Bodendichtung 670 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
66 | 1.7.9 | Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 189,78 | 189,78 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
67 | 1.7.10 | Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 197,74 | 197,74 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
68 | 1.7.11 | Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 199,89 | 199,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
69 | 1.7.13 | Wirus Bodendichtung 835 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 257,37 | 257,37 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
70 | 1.7.14 | Wirus Bodendichtung 960 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,00 | 160,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
71 | 1.7.15 | Wirus Bodendichtung 1085 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 183,09 | 183,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
72 | 1.7.16 | Wirus Bodendichtung 1210 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 163,54 | 163,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
73 | 1.7.17 | Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 163,69 | 163,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
74 | 1.7.18 | Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
75 | 1.7.19 | Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
76 | 1.7.20 | Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,82 | 188,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
77 | 1.7.21 | Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 190,91 | 190,91 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
78 | 1.7.22 | Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,94 | 193,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
79 | 1.7.23 | Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
80 | 1.7.24 | Automatische Bodendichtung 20/30 958 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
81 | 1.7.25 | Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,82 | 188,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
82 | 1.7.26 | Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
83 | 1.7.27 | Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,94 | 193,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
84 | 1.8 | Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 165,11 | 165,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
85 | 1.8.1 | Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.746,06 | 4.746,06 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.292,52 | 36,750005 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
86 | 1.8.2 | Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 245,96 | 245,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
87 | 1.8.3 | Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 249,99 | 249,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
88 | 1.8.4 | Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 314,67 | 314,67 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
89 | 1.8.5 | Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 347,84 | 347,84 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
90 | 1.8.6 | Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 254,47 | 254,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
91 | 1.8.7 | Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 279,15 | 279,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
92 | 1.8.8 | Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 287,12 | 287,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
93 | 1.8.9 | Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 242,58 | 242,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
94 | 1.8.10 | Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 272,31 | 272,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
95 | 1.8.11 | Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 272,31 | 272,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
96 | 1.8.12 | Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 274,34 | 274,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
97 | 1.8.13 | Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 274,34 | 274,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
98 | 1.8.14 | Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 279,54 | 279,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
99 | 1.8.15 | Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 283,73 | 283,73 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
100 | 1.8.16 | Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 287,83 | 287,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
101 | 1.8.17 | Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 289,87 | 289,87 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
102 | 1.9 | Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 290,01 | 290,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
103 | 1.9.1 | Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 996,86 | 996,86 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 285,91 | 4,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
104 | 1.9.2 | Schließfolgeregelung Geze Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 352,92 | 352,92 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
105 | 1.9.3 | Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 414,00 | 414,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
106 | 1.9.4 | Schließfolgeregelung instandsetzen
107 | 1.10 | Bodenhülse ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 229,94 | 229,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
108 | 1.12 | Kennzeichnungsschild Neubefestigung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 201,02 | 201,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
109 | 1.13 | Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 38,82 | 38,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,80 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
110 | 1.14 | Türflügel richten und einstellen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 169,30 | 169,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
111 | 1.16 | Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 187,45 | 187,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
112 | 1.17 | Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 911,32 | 911,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,68 | 6,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
113 | 1.18 | Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 566,88 | 566,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 197,54 | 3,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
114 | 1.19 | Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 414,85 | 414,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 259,92 | 4,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
115 | 1.20 | Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 83,69 | 83,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
116 | 1.20a | Austausch der Brandschutzverglasung F30 (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.798,60 | 1.798,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 561,42 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
117 | 1.20b | Austausch der Brandschutzverglasung F90 (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 949,88 | 949,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 436,66 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
118 | 1.21 | Glasleiste gem. bauseitigen Muster | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.871,34 | 1.871,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 561,42 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
119 | 1.22 | 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066" | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 512,52 | 512,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
120 | 1.23 | Bodenschwelle neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 67,95 | 67,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
121 | 1.24 | Türflügel instandsetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 150,08 | 150,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,79 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
122 | 1.25 | Bodenschwelle befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 94,27 | 94,27 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
123 | 1.26 | Türflügel/Bänder richten und einstellen ( 1 Mann ) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 52,79 | 52,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
124 | 1.27 | Automatische Bodendichtung befestigen / reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 84,32 | 84,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,18 | 0,916667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
125 | 1.28 | Türzarge ist lose. Neu verschrauben.
126 | 1.29 | Türverriegelung instandsetzen
127 | 2 | Bänder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 56,10 | 56,10 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
128 | 2.1 | Türband Reparatur (1 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 671,59 | 671,59 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 343,10 | 5,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
129 | 2.2 | Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
130 | 2.3 | Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 120,89 | 120,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
131 | 2.4 | Türband Neubefestigung (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 194,35 | 194,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,57 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
132 | 2.5 | Federband Universal Stahlblechtür Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
133 | 2.6 | Federband Stahlblechtür Reparatur
134 | 3 | Schlösser und E-Öffner | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 218,45 | 218,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
135 | 3.1 | Fallen-Riegelschloss ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 6.113,02 | 6.113,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.164,47 | 18,666662 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
136 | 3.1.1 | FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 176,47 | 176,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,58 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
137 | 3.1.2 | FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 86,40 | 86,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.1 Fallen-Riegelschloss ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
138 | 3.2 | Antipanikschloss "B" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 90,07 | 90,07 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.1 Fallen-Riegelschloss ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
139 | 3.2.1 | FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.873,08 | 1.873,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 285,92 | 4,583331 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
140 | 3.2.2 | RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 180,02 | 180,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
141 | 3.2.3 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 600,26 | 600,26 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
142 | 3.2.4 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 219,14 | 219,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
143 | 3.2.5 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 237,25 | 237,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
144 | 3.2.6 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 219,14 | 219,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
145 | 3.2.7 | FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/L ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 237,25 | 237,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
146 | 3.3 | Antipanikschloss "E" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 180,02 | 180,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
147 | 3.3.1 | FH Antipanikschloss "E" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.503,18 | 3.503,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 623,82 | 9,999998 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
148 | 3.3.2 | RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,45 | 193,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
149 | 3.3.3 | x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 632,88 | 632,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
150 | 3.3.4 | FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 253,38 | 253,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
151 | 3.3.5 | Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 110,34 | 110,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
152 | 3.3.6 | FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 853,94 | 853,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
153 | 3.3.7 | RR Schloss Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 807,63 | 807,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 192,34 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
154 | 3.3.8 | RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 101,58 | 101,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
155 | 3.3.9 | FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 274,99 | 274,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
156 | 3.4 | Antipanikschloss "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 274,99 | 274,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
157 | 3.4.1 | FH Antipanikschloss "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 419,79 | 419,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,58 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
158 | 3.4.2 | FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 311,39 | 311,39 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.4 Antipanikschloss "D" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
159 | 3.5 | E-Öffner Schüco ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 108,40 | 108,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.4 Antipanikschloss "D" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
160 | 4 | Beschläge | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 140,50 | 140,50 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
161 | 4.1 | Türbeschlag neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.975,62 | 2.975,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 9.315,44 | 149,33333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
162 | 4.2 | FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,80 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
163 | 4.3 | FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,30 | 70,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
164 | 4.4 | Blindzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
165 | 4.4.1 | Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 124,90 | 124,90 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,98 | 0,833334 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
166 | 4.4.2 | Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,45 | 62,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4.4 Blindzylinder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
167 | 4.5 | x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,45 | 62,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4.4 Blindzylinder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
168 | 4.6 | FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
169 | 4.7 | BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
170 | 4.8 | PZ Rosetten Alu | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 152,65 | 152,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
171 | 4.9 | x BKS Panik Griffstange erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 63,38 | 63,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
172 | 4.10 | Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 406,72 | 406,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
173 | 4.11 | PZ Rosetten Edelstahl oval | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
174 | 4.12 | Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 45,31 | 45,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
175 | 4.13 | Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 128,16 | 128,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
176 | 4.14 | Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 115,85 | 115,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
177 | 4.15 | Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 138,44 | 138,44 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
178 | 4.17 | AP Pushbar reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 136,01 | 136,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
179 | 4.18 | x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
180 | 4.19 | Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
181 | 4.20 | Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 104,83 | 104,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
182 | 4.21 | Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 95,63 | 95,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
183 | 4.22 | Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 110,12 | 110,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
184 | 4.23 | Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,62 | 113,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
185 | 4.24 | Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 104,05 | 104,05 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
186 | 4.25 | Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 112,03 | 112,03 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
187 | 4.26 | PZ Rund-Rosette Alu d=55mm | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 63,12 | 63,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
188 | 4.27 | PZ Rosetten Alu, oval
189 | 4.28 | Drückergarnitur 9mm mit Rosetten für Glastürschloss
190 | 4.29 | X Langschild Schmalrahmendrückergarnitur PZ92
191 | 5 | Türschließer | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 53,45 | 53,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
192 | 5.1 | Obentürschließer neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 5.327,30 | 5.327,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.476,41 | 23,666662 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
193 | 5.2 | Obentürschließer reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 78,91 | 78,91 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
194 | 5.3 | TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 84,32 | 84,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
195 | 5.4 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 251,10 | 251,10 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
196 | 5.5 | TS 93 B mit Gleitschiene Neumontage (2-5) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 252,79 | 252,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
197 | 5.6 | TS 73 B/N Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 317,60 | 317,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
198 | 5.7 | TS 73 B/N Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 192,67 | 192,67 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
199 | 5.8 | ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 213,30 | 213,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
200 | 5.9 | ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 311,34 | 311,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
201 | 5.10 | TS 83 B/N Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 331,97 | 331,97 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
202 | 5.11 | TS 83 B/N Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 204,13 | 204,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
203 | 5.12 | TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 224,76 | 224,76 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
204 | 5.13 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 336,35 | 336,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
205 | 5.14 | TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 610,12 | 610,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
206 | 5.15 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 230,47 | 230,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
207 | 5.16 | DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 232,16 | 232,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
208 | 5.17 | DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 81,28 | 81,28 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
209 | 5.18 | DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 77,75 | 77,75 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
210 | 5.19 | TS 93 G mit Gleitschiene Austausch ( 5-7) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 63,40 | 63,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 31,19 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
211 | 5.20 | TS 93 B mit Gleitschiene Austausch ( 5-7) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 308,96 | 308,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
212 | 5.21 | TS 93 G mit Gleitschiene Neumontage (2-5) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 291,15 | 291,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
213 | 5.22 | TS 98 XEA mit Gleitschiene Neumontage (1-6) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 317,60 | 317,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
214 | 6 | Feststellanlagen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 315,17 | 315,17 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
215 | 6.1 | Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 32.193,61 | 32.193,61 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 6.493,48 | 94,416659 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
216 | 6.2 | Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl., Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.083,93 | 1.083,93 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 177,82 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
217 | 6.4 | Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.392,03 | 1.392,03 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
218 | 6.6 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.852,32 | 1.852,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
219 | 6.7 | Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.100,65 | 1.100,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 177,82 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
220 | 6.8 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.220,47 | 1.220,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
221 | 6.9 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.237,18 | 1.237,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
222 | 6.10 | GSR-EMR(ohne EMF) Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.237,18 | 1.237,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
223 | 6.11 | x GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.242,54 | 1.242,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
224 | 6.12 | x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 285,25 | 285,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,09 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
225 | 6.13 | Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 285,25 | 285,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
226 | 6.14 | Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.537,56 | 1.537,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
227 | 6.15 | Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.178,72 | 1.178,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
228 | 6.16 | Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.250,99 | 1.250,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
229 | 6.17 | Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.348,96 | 1.348,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
230 | 6.18 | Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.170,04 | 1.170,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
231 | 6.19 | Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.513,63 | 1.513,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
232 | 6.20 | Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.682,58 | 1.682,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
233 | 6.21 | Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.639,12 | 1.639,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
234 | 6.22 | Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.695,70 | 1.695,70 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
235 | 6.23 | Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.675,16 | 1.675,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
236 | 6.24 | Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.852,04 | 1.852,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
237 | 6.25 | Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 169,88 | 169,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
238 | 6.26 | Feststellanlage TS 98 XEA G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.479,81 | 1.479,81 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
239 | 6.27 | Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.363,20 | 1.363,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
240 | 6.28 | TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
241 | 6.29 | TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
242 | 6.30 | Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
243 | 6.31 | Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
244 | 6.32 | Feststeanlagenzentrale Hekatron FSZ Basis, Neumontage
245 | 6.33 | Hekatron Tür - Magnet, THM
246 | 7 | Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.699,42 | 1.699,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
247 | 7.1 | Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.845,52 | 4.845,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 996,86 | 14,583329 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
248 | 7.2 | Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 532,99 | 532,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
249 | 7.3 | Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch | (BLOB) | 3,00 |  |  |  |  | Lieferung komplett | 382,26 | 370,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
250 | 7.4 | Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 200,58 | 200,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
251 | 7.5 | Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 338,15 | 338,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
252 | 7.6 | Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 488,43 | 488,43 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
253 | 7.7 | Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 344,25 | 344,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
254 | 7.8 | Rauchschalterplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 242,18 | 242,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
255 | 7.9 | Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 292,53 | 292,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
256 | 7.10 | Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 492,82 | 492,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
257 | 7.11 | Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 144,95 | 144,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
258 | 7.12 | Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 288,55 | 288,55 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 86,04 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
259 | 7.13 | Montage eines Handauslösetaster | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 675,69 | 675,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
260 | 7.14 | Deckenrauchmelder Apollo S65 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 257,73 | 257,73 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
261 | 7.15 | Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
262 | 7.16 | Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
263 | 7.17 | Deckenrauchmelder Position ändern
264 | 7.18 | D+H SDO 371 Optischer Rauchmelder erneuern
265 | 8 | Fluchtwegsicherungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 175,88 | 175,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
266 | 8.1 | EH-Türwächter Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 54,42 | 54,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
267 | 8.2 | Türwächter - Batterie im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 13,65 | 13,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 8 Fluchtwegsicherungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 80,30 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
268 | 8.3 | Türwächter Instandsetzung
269 | 9 | Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 40,77 | 40,77 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 8 Fluchtwegsicherungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 22,95 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
270 | 9.1 | Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.289,48 | 3.289,48 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.171,11 | 34,90 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
271 | 9.2 | Drehlager unten SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 102,56 | 102,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 41,59 | 0,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
272 | 9.3 | x Drehkippschere SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 132,25 | 132,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
273 | 9.4 | x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 132,25 | 132,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
274 | 9.5 | x Fehlbedienungssperre für Fenster liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
275 | 9.6 | Mitteldichtung Fenster-Blendrahmen liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 102,56 | 102,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 41,59 | 0,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
276 | 9.7 | Mitteldichtung Fensterflügel liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 126,52 | 126,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
277 | 9.8 | Anschlagdichtung Fensterflügel liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 126,52 | 126,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
278 | 9.9 | Anschlagdichtung FensterBlendrahmen liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 79,02 | 79,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
279 | 9.10 | Niveauschaltsperre für Fenster liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 79,02 | 79,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
280 | 9.11 | Schließblech/ Schließstück liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.074,65 | 2.074,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.559,50 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
281 | 9.12 | Fensterschere liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 27,00 | 27,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 15,60 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
282 | 9.13 | Kipplager liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 191,52 | 191,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,72 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
283 | 9.14 | Eckumlenkung Hueck Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 27,00 | 27,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 15,60 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
284 | 9.15 | Oberlichtbeschlag komplett
285 | 9.16 | Glasleistendichtung Fensterflügel liefern und montieren
286 | 9.17 | Eckumlenkung Schüco Austausch
287 | 9.18 | Riegelbock liefern und montieren
288 | 9.19 | Fensterflügel neu verklotzen
289 | 9.20 | Schließrolle Schüco ersetzen
290 | 10 | Dichtungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 88,61 | 88,61 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 31,19 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
291 | 10.1 | Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.175,08 | 1.175,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 410,67 | 6,58333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
292 | 10.1.1 | Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,13 | 113,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
293 | 10.2 | Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,13 | 113,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
294 | 10.2.1 | Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 288,75 | 288,75 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 109,17 | 1,749999 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
295 | 10.2.2 | Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
296 | 10.2.3 | Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
297 | 10.3 | Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
298 | 10.3.1 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 640,44 | 640,44 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 145,56 | 2,333332 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
299 | 10.3.2 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
300 | 10.3.3 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
301 | 10.3.4 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
302 | 10.3.5 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Gutmann) Austausch/Ergänzung
303 | 10.4 | x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
304 | 10.5 | x Wandanschluss wiederherstellen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 66,38 | 66,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
305 | 10.6 | x Glasleistendichtung erneuern
306 | 11 | Drehtürantriebe | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 66,38 | 66,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
307 | 11.1 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 149.554,46 | 149.554,46 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20.517,17 | 298,083333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
308 | 11.2 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.040,94 | 4.040,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
309 | 11.3 | ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.127,35 | 4.127,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
310 | 11.4 | ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.040,94 | 4.040,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
311 | 11.5 | Fingerschutzrollo Nachrüstung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.835,14 | 3.835,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
312 | 11.6 | IRS-4 Sensorleisten 1100 Nachrüstung (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 276,01 | 276,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
313 | 11.7 | ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.396,64 | 1.396,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 412,98 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
314 | 11.8 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.921,55 | 3.921,55 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
315 | 11.9 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.987,96 | 3.987,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
316 | 11.10 | Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.987,96 | 3.987,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
317 | 11.11 | ED 250 Normalgestänge ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,80 | 125,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 137,66 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
318 | 11.12 | Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 165,23 | 165,23 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 34,42 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
319 | 11.13 | Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 310,07 | 310,07 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
320 | 11.14 | Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 300,46 | 300,46 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
321 | 11.22 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.730,53 | 1.730,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 412,98 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
322 | 11.23 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7.801,45 | 7.801,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
323 | 11.24 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7.797,62 | 7.797,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
324 | 11.25 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.416,72 | 8.416,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
325 | 11.26 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.233,52 | 8.233,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
326 | 11.27 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.467,93 | 8.467,93 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
327 | 11.28 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.285,53 | 8.285,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
328 | 11.29 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.743,34 | 8.743,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
329 | 11.32 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.464,09 | 8.464,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
330 | 11.33 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.933,20 | 5.933,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
331 | 11.34 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.929,35 | 5.929,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
332 | 11.35 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.595,66 | 6.595,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
333 | 11.36 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.262,84 | 6.262,84 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
334 | 11.37 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.497,26 | 6.497,26 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
335 | 11.38 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.314,85 | 6.314,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
336 | 11.39 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.772,66 | 6.772,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
337 | 11.40 | Funktaster mit Empfänger Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.493,42 | 6.493,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
338 | 12 | Schiebetürantriebe | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 298,64 | 298,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
339 | 12.2 | GEZE Nottaster Nachrüstung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 8.630,33 | 8.630,33 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.822,05 | 41,00 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
340 | 12.3 | GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 461,96 | 461,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
341 | 12.4 | GEZE Displayprogrammschalter Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.271,96 | 2.271,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 585,06 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
342 | 12.5 | Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 287,45 | 287,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
343 | 12.6 | CS80 Magneo | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 209,96 | 209,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
344 | 13 | Abnahme mit Prüfbuch | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.399,00 | 5.399,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.927,24 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
345 | 13.1 | Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,30 | 113,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
346 | 14 | Raffstoreanlagen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,30 | 113,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 13 Abnahme mit Prüfbuch | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
347 | 14.1 | Raffstore Reibgeräusche bei der Betätigung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.437,47 | 1.437,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 894,79 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
348 | 14.2 | Raffstore ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
349 | 14.3 | Raffstorereparatur Montage neues Textbandes | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 251,20 | 251,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
350 | 14.4 | Reparatur Leiterkordel | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.093,79 | 1.093,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 825,96 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
351 | 14.20 | Hinweis: Raffstore ohne Strom | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 92,48 | 92,48 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
352 | 14.21 | Hinweis: Kein Zugang keine Prüfung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
353 | 14.22 | Hinweis: Steuerung nicht vorhanden | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
354 | 15 | An- und Abfahrtspauschale | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
355 | 15.1 | An- und Abfahrt / Objekt 1-50 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 420,00 | 420,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 457,46 | 7,333333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
356 | 15.2 | An- und Abfahrt / Objekt 51-100 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,00 | 70,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
357 | 15.3 | An- und Abfahrt / Objekt 101-150 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 140,00 | 140,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 161,15 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
358 | 15.4 | Rüstkostenpauschale für kleine Freiwillige Feuerwehren und Rettungswachen
359 | 16 | Reparaturarbeiten nach Aufwand | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 210,00 | 210,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 228,73 | 3,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
360 | 16.1 | Planung und Montage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 5.130,12 | 5.130,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 3.587,91 | 57,00 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
361 | 16.2 | Demontagearbeiten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,00 | 70,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 344,15 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
362 | 16.3 | Gerüststellung für De- und Montagearbeiten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.566,96 | 4.566,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.994,24 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
363 | 16.4 | Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 481,76 | 481,76 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 249,52 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
364 | 16.5 | 16.5-Leitung der Feststellanlage instandsetzen
365 | 17 | RWA Anlagen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 11,40 | 11,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
366 | 17.1 | x RWA 2 Stück Notstromakku Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.458,52 | 1.458,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 516,24 | 7,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
367 | 17.2 | x RWA Fehlendes Endmodul | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 119,61 | 239,22 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 114,72 | 1,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
368 | 17.3 | Not-Aus-Taster erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 121,59 | 364,77 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 172,08 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
369 | 17.4 | x RWA-Anlagen Co²-Flaschen Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 247,63 | 742,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 172,08 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
370 | 17.5 | x RWA-Antrieb erneuern
371 | 18 | Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 111,64 | 111,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
372 | 18.10 | FSB M Batterie für Vollblatt- und Rahmentürbeschläge (verdrahtet mit Stecker) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 81,66 | 81,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 16,03 | 0,233331 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
373 | 18.11 | FSB M Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 27,04 | 27,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
374 | 18.12 | FSB M Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 10,60 | 10,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
375 | 18.13 | dormakaba 1 Stück Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 11,74 | 11,74 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
376 | 18.14 | dormakaba 1 Paar Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 9,14 | 9,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
377 | 18.15 | CES 1 Stück Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7,00 | 7,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
378 | 18.16 | CES 1 Paar Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 9,14 | 9,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
379 | 18.17 | CES Programmierung prüfen
380 | 19 | Sonstiges | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7,00 | 7,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
381 | 19.1 | Fluchtwegbeschilderung Notstromakku Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.677,52 | 1.677,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 359,22 | 5,249999 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
382 | 19.2 | Abdeckung Steuerterminal erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 81,80 | 245,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 86,04 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
383 | 19.3 | Flatscan erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 61,35 | 61,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,79 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
384 | 19.4 | Besetztanzeige mit Schalter erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.148,82 | 1.148,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
385 | 19.5 | Bowdenzug Schrankennotöffnung erneuern
386 | 19.6 | Schiebetürführung montieren
387 | 19.7 | Dämpfer inkl. Gestänge und Rolle erneuern (Reyher Geräteraum)
388 | 19.8 | Reparatur Raffstoreelement
389 | 20 | Holzfenster | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 221,95 | 221,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
390 | 20.1 | Hinweis: Schadhafter Oberflächenschutz | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
391 | 20.2 | Hinweis: Defekte Isolierverglasung (Randverbund) | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
392 | 20.3 | Hinweis: Defekte Isolierverglasung (Riss) | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
393 | 20.4 | Hinweis: Schadhafte Versiegelung der Isoliervergalsung | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
394 | 20.5 | Hinweis: Schadhafter Wandanschluss | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
395 | 20.6 | Hinweis: Defekte Drek-Kipp-Schere | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
396 | 20.7 | Hinweis: Defektes Schließblech | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
397 | 20.8 | Hinweis: Defektes Ecklager | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
398 | 20.9 | Hinweis: Defektes Kipp-Schließblech | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
399 | 20.10 | Hinweis: Ein Fensterflügel ist verzogen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
400 | 20.11 | Hinweis: Schadhafte Verleistung außen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
401 | 20.12 | Hinweis: Lose Verleistung innen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
402 | 20.13 | Hinweis: Defekte Anschlagdichtung | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
403 | 20.14 | Arbeiten zum Material- und Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
404 | 21 | Feuerschutz-Schiebetore | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
405 | 21.1 | Melder tauschen
406 | 21.2 | Schienenabdeckung reparieren / befestigen
407 | 21.3 | Tordämpfer defekt
408 | 21.4 | Einlaufschuh defekt
409 | 21.5 | Stahlseil / Zugseil beschädigt
410 | 22 | Schwingtore / Garagentore
411 | 22.1 | X Torgriff / Knauf erneuern

## Kalkulation 10.03.2025 (hidden)
Kunde: Achener Grundvermögen Objekt: Mönckebergstraße 13, 20095 Hamburg Datum: 10.03.2025 Ansprechpartner: Herr Heidbüchel Monteur: Friedrich Auftragsnummer: 25-11995-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
4 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
2 | Türflügel haben Beschädigungen durch Einbruch | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
1 | Feststellanlage defekt | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Tür nicht mehr vorhanden | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.24 Verglasung defekt | [16 empty] | 0 | 0
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt
0 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
0 | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
0 | 6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
0 | 6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
0 | 6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
0 | 6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
0 | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## ComBoxData (hidden)
Türtyp | Türmaterial / Türart | Türhersteller / Türsystem / Profilsystem | DIN L/R StandFlügel / GangFlügel / Standflügelverriegelung | Türschließer | GSR / EMF / EMR | Schloßmaße/Stulp DM/Abst./Nuß-Stulp | Fluchtürsteuerung / Türwächter | Zutrittskontrolle | Garnitur | PanikFunktion
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nein | Nein | D-D | Nein
MZT-1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Nein | Nein | 30/92/8/24x235/F | Ja ? | Ja ? | D-K | B
MZT-2 | Stahlrohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 98 | EMF | 30/92/9/20x235/F | GFS Einhand | U&Z | K-K | E
T30-1 | Holzblatt | Schüco ADS 65.Ni SP | DIN L auswärts | Do TS 93 | EMR | 30/92/9/20x235/U | GFS schwenk | Bosch | D-Stoßgriff | D
T30-2 | Holz/Glas | Schüco Jansen | DIN R auswärts | Do TS 99 | GSR mech. | 34/92/9/24x235/U | DORMA | dormakaba Digitalzylinder | Blind | SVP2000
T30-1 RS | Stahlblech | Forster Fuego | DIN L einwärts | Do TS 92 | GSR-EMF 1 | 35/72/9/20x235/U | GEZE | dormakaba Dualzylinder | 2x Stoßgriff | M-SVP2200
T30-2 RS | Stahlblech/Glas | Forster Presto | DIN R einwärts | Do TS92 basic | GSR-EMF 2 | 35/92/9/20x235/F | effeff | dormakaba Reader | ohne | M-SVP2000
T90-1 | Kunststoff | MBB | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR-EMF 1G | 35/92/9/20x235/U |  | dormakaba C-lever | Pusbar-Stoßgriff | SVP5000
T90-2 | Glas mit Rahmen | RP | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 97 contur | GSR-EMR 1 | 35/92/9/24x235/F |  | dormakaba C-lever | Pushbar-Blind | SVP6000
T90-1 RS | Glas | Hörmann | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMR 2 | 35/92/9/24x235/U |  | CES Beschlag | Panikstange-Stoßgriff
T90-2 RS |  | Teckentrup | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 89 | GSR-EMR 1G | 35/92/9/28x235/F |  | CES Digitalzylinder | Panikstange-Blind
RS-1 |  | Novoferm |  | Do TS 73V | GSR/BG | 40/72/9/20x235/F |  | CES Dualzylinder
RS-2 |  | Schörghuber |  | Do TS 72 | GSR-EMF 2/BG | 40/92/9/20x235/F |  | CES Reader
WK-1 |  | Herholz |  | Do TS 71 | GSR-EMR 2/BG | 40/92/9/20x235/U |  | FSB Beschlag alt
WK-2 |  | Specht |  | Do BTS 75 V | GSR-RF1 | 45/72/9/24x235/FR |  | FSB Beschlag alt
Beschuss-1 |  | Schwarze |  | Do BTS 80 | G-N | 45/92/9/24x235/F |  | FSB Digitalzylinder
Beschuss-2 |  | Hoba |  | Do ED 200 | G-EMF | 50/72/9/24x235/FR |  | FSB Dualzylinder
Schiebetür-1 |  | Isselwerk |  | Do ED 250 | G-EMR | 55/72/8/20x235/FR |  | FSB Reader
Schiebetür-2 |  | Jeld Wen |  | Ge TS 3000 | GSR-EMF 2/BG | 55/72/9/20x235/FR
Fluchtwegschiebetür-1 |  | DORMA |  | Ge TS 4000 | GSR-EMR 2/BG | 55/72/9/24x235/FR
Fluchtwegschiebetür-2 |  | GEZE |  | Ge TS 5000 | GSR-RF 1 | 60/72/9/24x235/FR
Hörmann T90-1-RS FSA |  | Hörmann T30-2-RS HL 320 |  | Ge TS 5000 ISM | EMR DCW | 65/72/8/20x235/FR
Hörmann T90-2-RS FSA |  | Hörmann S/RS-200-1 |  | Ge TS 5000 L | GSR-EMR 2/DCW | 65/72/9/20x235/FR
|  | Hörmann T90-1-RS FSA |  | Ge TS 5000 L-ISM | GSR-EMR 2/DCW/B | 65/72/9/24x235/FR
|  | Hörmann T30-1-RS HL 310 |  | Ge TSA 160NT | Normalgestänge | Fallenschloß
|  | Hörmann S/RS-200-2 |  | Ge Slimdrive EMD | Flachformgestänge | Nemef/65/72/9/24x235/FR
|  | Hörmann RS-55-1 |  | BKS | E | Riegelschloß
|  | Do ES 200-2D |  | Federband | EFS
|  | Do ES 200 |  | ABUS | RFS
|  | Do ES 200 easy |  | Ge TS 2000 | E-ISM
|  |  |  | Ge TSA 160 Gr. 2-5 | L-E-ISM
|  |  |  | Do ES 200-2D | R-ISM
|  |  |  | Do ES 200 | L-R-ISM
|  |  |  | Do ES 200 easy | SR mech.
R
Antrieb+RMZ
Antrrieb+RMZ+2RM
Antrieb+RMZintegriert
Antrieb+RMZintegriert+2RM
effeff
Hekatron NAG02
Hekatron NAG02+2RM
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nein | Nein | D-D | Nein
MZT-1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Nein | Nein | 30/92/9-20 U | Ja ? | Ja ? | D-K | B
MZT-2 | Stahlrohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 98 | EMF | 34/92/9-24 U | GFS Einhand | KABA Evolo | D-Stoßgriff | E
T30-1 | Holzblatt | Schüco ADS 65.Ni SP | DIN L auswärts | Do TS 93 | EMR | 35/92/9-20 U | GFS schwenk | FSB | Blind | D
T30-2 | Holz/Glas | Hueck-Alu | DIN R auswärts | Do TS 99 | GSR mech. | 35/92/9-28 F | DORMA | CES | AP-Pushbar | C
T30-1 RS | Stahlblech | Schüco Jansen-Stahl | DIN L einwärts | Do TS 92 | GSR-EMF 1 | 35/72/9-20 U | GEZE | U&Z | AP-Touchbar | SVP2000
T30-2 RS | Stahlblech/Glas | Forster Fuego-St. | DIN R einwärts | Do TS92 basic | GSR-EMF 2 | 40/92/9-20 U | effeff |  |  | M-SVP2200
T90-1 | Kunststoff | Forster Presto-St. | DIN L aus St-Flg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR-EMF 1G | 30/92/9-20 F |  |  |  | M-SVP2000
T90-2 |  | MBB-Stahl | DIN R aus St-Flg. Ver. | Do TS 97 contur | GSR-EMR 1 | 35/92/9-20 F |  |  |  | SVP5000
T90-1 RS |  | RP-Stahl | DIN L ein St-Flg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F |  |  |  | SVP6000
T90-2 RS |  | Hörmann-St. | DIN R ein St-Flg. Ver. | Do TS 89 | GSR-EMR 1G | 40/72/9
RS-1 |  | Teckentrup-St. |  | Do TS 73V | GSR/BG | 45/72/9-24 FR
RS-2 |  | Novoferm-St. |  | Do TS 72 | GSR-EMF 2/BG | 45/92/9-24 F
WK-1 / RC-1 |  | Schörghuber-Holz |  | Do TS 71 | GSR-EMR 2/BG | 50/72/9-24 FR
WK-2 / RC-2 |  | Herholz-Holz |  | Do BTS 75 V | GSR-RF1 | 55/72/9-24 FR
FB-1 |  | Specht-Holz |  | Do BTS 80 | G-N | 60/72/9-24 FR
FB-2 |  | Schwarze-Stahl |  | Do ED 200 | G-EMF | 65/72/9
FB-3 |  | Hoba-Holz |  | Do ED 250 | G-EMR | 65/92/9
FB-4 |  | Neuform |  | Ge TS 3000 | GSR-EMF 2/BG | MfV-35/92/10-24 U
|  |  |  | Ge TS 4000 | GSR-EMR 2/BG | SVP
|  |  |  | Ge TS 5000 | GSR-RF 1 | Motorschloss
|  |  |  | Ge TS 5000 ISM | EMR DCW | 65/72/9x24/235/FR
|  |  |  | Ge TS 5000 L | GSR-EMR 2/DCW | 35/92/9/28x270/F
|  |  |  | Ge TS 5000 L-ISM | GSR-EMR 2/DCW/B
|  |  |  | Ge TSA 160NT | Normalgestänge
|  |  |  | Ge Slimdrive EMD | Flachformgestänge
|  |  |  | BKS | E
|  |  |  | Federband | EFS
RFS
E-ISM
L-E-ISM
R-ISM
L-R-ISM
SR 390 Hebel.
Haftmagnet
GSR-EMF-2+RMZ
L-E ISM+RMZ
Antrieb+RMZintegriert
Antrieb+RMZintegriert+2RM
effeff
Hekatron NAG02
Hekatron NAG02+2RM
MZT | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Do TS 98 | EMF | 30/92/20 U | GFS Einhand | KABA Evolo | D-D | B
T30 | Stahlrohrrahmen | Forster Fuego | DIN R auswärts | Do TS 93 | EMR | 35/92/20 U | GFS schwenk | FSB | D-K | E
T30 RS | Holzblatt | Schüco Jansen | DIN L einwärts | Do TS 99 | GSR mech. | 40/92/20 U | DORMA | CES | Blind | D
T90 | Stahlblech | MBB | DIN R einwärts | Do TS 92 | GSR-EMF 1 | 30/92/20 F | effeff | U&Z |  | nein
T90 RS | Holz/Glas | Novoferm | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 | GSR-EMF 2 | 35/92/20 F | GEZE | Nein |  | SVP2000
RS | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMF 1G | 40/92/20 F | Nein | ? |  | M-SVP2200
RS 2 | Kunststoff | Teckentrup | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 73V | GSR-EMR 1 | 45/72/24 FR | Ja ? | eff eff |  | M-SVP2000
WK | Stahl | Forster Presto | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 72 | GSR-EMR 2 | 50/72/24 FR | effeff 1340-20 | Bewator |  | SVP5000
Beschuss | ? | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 71 | GSR-EMR 1G | 55/72/24 FR |  |  |  | SVP6000
? |  | ? | DIN R | Do BTS 75 V | GSR/BG | 60/72/24 FR
|  | Herholz Typ 3 | ? | Do BTS 80 | GSR-EMF 2/BG | 40/72
|  | Schörghuber | Schörghuber | Do TS 97 contur | GSR-EMR 2/BG | 65/72
|  |  |  | Do TS92 basic | GSR-RF1 | ?
|  |  |  | Ge TS 4000 | G-N | 65/92/9
|  |  |  | Ge TS 5000 | G-EMF | 55/72/LF
|  |  |  | Ge TS 5000 ISM | G-EMR | 65/72/F
|  |  |  | Ge TS 5000 L | GSR-EMF 2/BG | 35/92/9-24 F
|  |  |  | Ge TS 5000 L-ISM | GSR-EMR 2/BG | 60/72/9-20
|  |  |  | ? | GSR-RF 1
|  |  |  | Federband | EMR DCW
|  |  |  | Do TS 89 | GSR-EMR 2/DCW
|  |  |  | ED250 | GSR-EMR 2/DCW/B
|  |  |  | TS5000R | Normalgestänge
|  |  |  | TS93-GSR | Flachformgestänge
Nein
E
EFS
RFS
E-ISM
L-E-ISM
R-ISM
L-R-ISM
?
TS5000R
[5 empty] | Protronic RZ24 mit Haftmagneten | 85/72/9/24x235/FR
35/92/9/24x255/F