## Türlisten 29.07.2025
Kunde: Hansestadt Buxtehude Objekt: Halepaghen Schule Datum: 29.07.2025 Ansprechpartner: Herr Prigge Monteur: Herr Zuncke Auftragsnummer: 25-13034-AB | [17 empty] | Angebot 25-25415-AN, Position | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [7 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann) | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch | Feststelleinheit für GSM erneuern | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm
1 | 1- | EG | - | Flur/Theatersaal TH | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J | [7 empty] | 17 Meter Dichtung
2 | 2- | EG | - | Flur/Halle | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 1 | [6 empty] | Tür wurde wegen Umbauarbeiten ausgebaut und ist nicht mehr vorhanden!
3 | 3- | EG | - | Flur/Hausmeister | T30-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 11 Meter Dichtung BD:Länge 1010mm und von unten zu verschrauben!!!
4 | 4- | EG | - | Flur/Hausmeister | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  | 1
5 | 5- | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 Meter Dichtung
6 | 6- | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  |  | 1
7 | 7- | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS5000 R-ISM+2THM+1HAT | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
8 | 8- | EG | - | Flur/Pausenhalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  | 1 |  |  |  |  | Bodendichtung liegt nicht mehr auf da der Spalt zu gross ist!
9 | 9- | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Feststelleinheit mit Mikroschalter!!!
10 | 10- | EG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [7 empty] | FSA Abnahme 08/2014
11 | 11- | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  |  | 1 |  |  |  |  | Anschlagdichtung 12 meter FSA abnahme 10/2017
12 | 12- | EG | - | Flur/Sporthalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  | 1
13 | 13- | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  |  | 1 |  |  |  |  | altes Abnahmeschild von 1995
14 | 14- | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  | 1 |  |  |  |  | Abnahme FSA 10/17
15 | 15- | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  |  | 1 |  |  |  |  | FSA Abnahme 10/17 Zulassungsschild überlackiert!
16 | 16- | EG | - | Bibiothek | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  |  | 1 |  |  |  |  | FSA Abnahme 10/17
17 | 17- | EG | - | FLur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  | 1 |  |  |  |  | FSA Abnahme 10/17
18 | 18- | EG | - | Flur bei Lernbüro | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D |  |  | N | [5 empty] | 1
19 | 19- | 1.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  |  | 1 |  | 1 |  |  | SA Abnahme 10/17;
20 | 20- | 1.OG | - | Flur/Brücke | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  |  | 1 |  |  | FSA Abnahme 1995;
21 | 21- | 1.OG | - | Flur bei B105 | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N |  |  | 1 |  | 1 |  |  | FSA Abnahme 10/2017
22 | 22- | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  |  |  |  | 1
23 | 23- | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  |  | 1 |  | 1 |  |  | FSA Abnahme 10/17;
24 | 24- | 1-OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  |  | 1 |  |  |  | 1 | FSA Abnahme 10/17 Dichtung liegt nicht auf
25 | 25- | 1.OG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | D |  |  | N |  |  | 1 |  | 1 |  |  | FSA Abnahme 10/17
26 | 26- | 1.OG | - | Flur bei E109 | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | D |  |  | N |  |  | 1 |  | 1 |  |  | FSA Abnahme 10/17 ;
27 | 27- | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  |  | 1 |  | 1 |  |  | FSA Abnahme 10/17;
28 | 28- | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  |  | 1 |  |  | FSA Abnahme 08/14; Mikrotaster für SFR an Festhalteeinheit Gangflügel schaltet nicht zuverlässig, deswegen hält Standflügel nicht offen; 18m Dichtung
29 | 29- | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  |  | 1
30 | 30- | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | FSA Abnahme 10/17 BD liegt nicht auf!!!
31 | 31- | EG | - | zur Sporthalle | MZT-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [7 empty] | FSA Abnahme 10/2017 Es ist die Tür Nummer 12!
32 | 32- | EG | - | Lager Sportgeräte | T30-2 | 2 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Ge TS 5000 | R-ISM+2DM+1HAT | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [7 empty] | BITTE ZULASSUNG BEACHTEN!!!
33 | 33- | EG | - | Bühne/Garderobenflur | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
34 | 34- | EG | - | Aula/Stuhllager | T90-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Ge TS 5000 | SR mech. | 60/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
35 | 35- | EG | - | Cafeteria | T30-2 | 2 | Holz/Glas | Jeld Wen | DIN R | Do TS 93 | G-EMF | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
36 | 36- | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | NAGO2+2RM+2THM+1HAT | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | B |  |  | J | [7 empty] | FSA Abnahme 07/16 Zulassung beachten!
37 | 37- | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B |  |  | N | 1 | [6 empty] | FSA Abnahme 07/16 Tür gibt es nicht mehr! Demontiert
38 | 38- | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B |  |  | N | 1 | [6 empty] | Tür gibt es nicht mehr! Demontiert
39 | 39- | 1.OG | - | TH bei B101 | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | TS5000 R-ISM+2THM+1HAT | 35/92/9/24x270/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X | X | J | [7 empty] | FSA Abnahme 07/16 PZ Rosetten fehlen
40 | 40- | 1.OG | - | TH/Ausstellung | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | NAGO2+2RM+2THM+1HAT | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X | X | J | [7 empty] | Abnahme FSA 07/16; D-Pushbar
41 | 41- | 1.OG | - | Flur bei B103 | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | FSA Eco EFR | 35/92/9/24x270/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-Stoßgriff | Nein | X |  | J | [7 empty] | FSA Abnahme 07/16
42 | 42- | EG | ? | Sporthalle | MZT-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Do ITS 96 integr. | GSR mech. | 100/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | J
[27 empty] | 3 | 1 | 21 | 1 | 12 | 1 | 2 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 01.07.2024
Kunde: Hansestadt Buxtehude Objekt: Halepaghen Schule Datum: 01.07.2024 Ansprechpartner: Herr Prigge Monteur: Herr Gert Auftragsnummer: 24-10723-AB | [17 empty] | Angebot 24-24574-AN, Position | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [22 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch | 0.11 Fußboden steigt an | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann) | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann) | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | RSZ Kompakt Austausch | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511
1 | 1 | EG | - | Flur/Theatersaal TH | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [22 empty] | 17 Meter Dichtung | bar: 1 to 2
2 | 2 | EG | - | Flur/Halle | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [22 empty] | Tür wurde wegen Umbauarbeiten ausgebaut und ist nicht mehr vorhanden! | bar: 3
3 | 3 | EG | - | Flur/Hausmeister | T30-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [22 empty] | 11 Meter Dichtung | bar: 2
4 | 4 | EG | - | Flur/Hausmeister | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
5 | 5 | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [22 empty] | 11 Meter Dichtung | bar: 2; 4
6 | 6 | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | bar: 4
7 | 7 | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS5000 R-ISM+2THM+1HAT | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
8 | 8 | EG | - | Flur/Pausenhalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [22 empty] | Bodendichtung liegt nicht mehr auf da der Spalt zu gross ist! | bar: 5
9 | 9 | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [22 empty] | 17 Meter Dichtung | bar: 2
10 | 10 | EG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 08/2014 | bar: 6
11 | 11 | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [22 empty] | Anschlagdichtung 12 meter FSA abnahme 10/2017 | bar: 2
12 | 12 | EG | - | Flur/Sporthalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [22 empty] | 7 Meter Dichtung Blendrahmen | bar: 2
13 | 13 | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [22 empty] | 17 Meter Dichtung altes Abnahmeschild von 1995 | bar: 2; 7
14 | 14 | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [22 empty] | 17m Dichtung Abnahme FSA 10/17 | bar: 2; 7
15 | 15 | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [22 empty] | Bodendichtung 24/20 Länge 1015mm 11 Meter Dichtung FSA Abnahme 10/17 Zulassungsschild überlackiert! | bar: 2; 8
16 | 16 | EG | - | Bibiothek | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 10/17 17 Meter Dichtung | bar: 2
17 | 17 | EG | - | FLur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 10/17 BD 24/20 Länge 1015mm | bar: 8
18 | 18 | EG | - | Flur bei Lernbüro | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D |  |  | N | [22 empty] | Anschlagdichtung 12m; FSA Abnahme von 1995; | bar: 2; 6; 9 to 10
19 | 19 | 1.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 10/17; Dichtung 11 Meter | bar: 2; 11
20 | 20 | 1.OG | - | Flur/Brücke | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 1995; | bar: 6; 9
21 | 21 | 1.OG | - | Flur bei B105 | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 10/2017 | bar: 7; 12
22 | 22 | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [22 empty] | Dichtung 17 Meter | bar: 2; 6 to 7; 9
23 | 23 | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 10/17; 17m Dichtung; | bar: 2; 5; 7
24 | 24 | 1-OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 10/17 Dichtung 12m Dichtung liegt nicht auf | bar: 2; 13
25 | 25 | 1.OG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | D |  |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 10/17 Dichtung 17 Meter | bar: 2
26 | 26 | 1.OG | - | Flur bei E109 | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | D |  |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 10/17 ; 12m Dichtung | bar: 2; 11
27 | 27 | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [22 empty] | 6m Dichtung; FSA Abnahme 10/17; | bar: 2
28 | 28 | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 08/14; Mikrotaster für SFR an Festhalteeinheit Gangflügel schaltet nicht zuverlässig, deswegen hält Standflügel nicht offen; 18m Dichtung | bar: 2; 6; 9; 14
29 | 29 | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 1995; Dichtung 17m | bar: 2; 6; 9
30 | 30 | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 10/17 Anschlagdichtung 12m | bar: 2
31 | 31 | EG | - | zur Sporthalle | MZT-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [22 empty] | FSA Abnahme 10/2017 Es ist die Tür Nummer 12!
32 | 32 | EG | - | Lager Sportgeräte | T30-2 | 2 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Ge TS 5000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [22 empty] | Türhöhe 2220mm; schließfolgeregelung defekt Festelllanlage von 2004; keine Abnahme Bodendichtung 15x30mm Länge 1070mm 1130mm BITTE ZULASSUNG BEACHTEN!!! | bar: 7; 9; 16 to 19
33 | 33 | EG | - | Bühne/Garderobenflur | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [22 empty] | Keine Abnahme FSA; Rauchschaltplatine 2011 Keine Dichtung mehr vorhanden daher keine Probe! ZULASSUNG BEACHTEN!!!! | bar: 1; 5 to 6; 22
34 | 34 | EG | - | Aula/Stuhllager | T90-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 60/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [22 empty] | Keine Abnahme FSA; Bj03/95 Keine Dichtung mehr vorhanden deshalb keine Probe! Siehe Zulassung! | bar: 9; 16 to 17; 19; 22
35 | 35 | EG | - | Cafeteria | T30-2 | 2 | Holz/Glas | Jeld Wen | DIN R | Do TS 93 | G-EMF | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [22 empty] | Haftmagnet GEZE GTR050.588011 erneuern FSA Abnahme 11/2014 | bar: 5 to 6; 9; 20
36 | 36 | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | NAGO2+2RM+2THM+1HAT | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | B |  |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 07/16 Zulassung beachten! | bar: 9; 20 to 21
37 | 37 | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B |  |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 07/16 Tür gibt es nicht mehr! Demontiert | bar: 3
38 | 38 | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B |  |  | N | [22 empty] | Tür gibt es nicht mehr! Demontiert | bar: 3
39 | 39 | 1.OG | - | TH bei B101 | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | TS5000 R-ISM+2THM+1HAT | 35/92/9/24x270/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X | X | N | [22 empty] | FSA Abnahme 07/16 PZ Rosetten fehlen | bar: 9; 20 to 21
40 | 40 | 1.OG | - | TH/Ausstellung | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | NAGO2+2RM+2THM+1HAT | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X | X | N | [22 empty] | Abnahme FSA 07/16; D-Pushbar | bar: 9; 20 to 21
41 | 41 | 1.OG | - | Flur bei B103 | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | FSA Eco EFR | 35/92/9/24x270/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-Stoßgriff | Nein | X |  | N | [22 empty] | FSA Abnahme 07/16 Bitte Zulassung Beachten! | bar: 9; 20 to 21
42 | 42 | EG | ? | Sporthalle | MZT-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Do ITS 96 integr. | GSR mech. | 100/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | [22 empty] | Türband Stift fehlt | bar: 15
[27 empty] | 2 | 21 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 19.07.2023
Kunde: Hansestadt Buxtehude Objekt: Halepaghen Schule Datum: 19.07.2023 Ansprechpartner: Herr Prigge Monteur: Grapp Auftragsnummer: 23-08515-AB | [17 empty] | Angebot 23-23865-AN, Position: | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [31 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | Geteilter Drückerstift erneuern (110mm) | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | Türband hülse erneuern | Bodenschwelle Montieren | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | 0.11 Fußboden steigt an | Haftmagnet erneuern | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | Netzteil für GEZE FSA erneuern | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen | ECO TS 62 Silber erneuern | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | Schließfolgeregelung reinigen und justieren | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | TS 5000 R-ISM Austausch | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung
1 | 1' | EG | - | Flur/Theatersaal TH | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [31 empty] | siehe Fotos keine Abnahmeplakette FSA | bar: 2 to 4; 6
2 | 2' | EG | - | Flur/Halle | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [31 empty] | Standflügel hält nicht, Kontaktschalter Gangflügel sporadisch Kontakt am Schließfolgekontakt; Abnahme FSA 10/2017 Bodendichtung 1000 mm siehe Tür 1; 12 Meter Anschlagdichtung | bar: 2; 5; 7
3 | 3' | EG | - | Flur/Hausmeister | T30-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [31 empty] | 12 Meter Anschlagdictung | bar: 7
4 | 4' | EG | - | Flur/Hausmeister | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
5 | 5' | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [31 empty] | Bodenschwelle 1035x4x40mm FSA Abnahme 10/2018 | bar: 8 to 11
6 | 6' | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [31 empty] | 1035x4x40mm bodenschwelle FSA abnahme 10/2018 | bar: 8 to 11
7 | 7' | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/2018 Bodendichtung wie bei Tür 1; bodendichtung länge 1035mm | bar: 2
8 | 8' | EG | - | Flur/Pausenhalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [31 empty] | fliesen kommen hoch tür schließt nicht mehr FSA 10/2018 | bar: 1; 12 to 13
9 | 9' | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [31 empty] | Bodendichtung defekt ;Bodendichtung länge 1077mm FSA abnahme 08/2014 | bar: 2; 5; 15 to 17
10 | 10' | EG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 08/2014 | bar: 15 to 16
11 | 11' | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [31 empty] | Anschlagdichtung 12 meter FSA abnahme 10/2017 | bar: 7; 18
12 | fort | EG | - | Flur/Sporthalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein
13 | 13 | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [30 empty] | 1 | 17 Meter Dichtung altes Abnahmeschild von 1995
14 | 14' | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [31 empty] | 6m Dichtung Abnahme FSA 10/17 | bar: 7
15 | 15' | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [31 empty] | Bodendichtung kommt nicht an Boden an 990 FSA Abnahme 10/17 | bar: 2
16 | 16' | EG | - | Bibiothek | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/17 6m Dichtung | bar: 7
17 | 17' | EG | - | FLur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/17 Bodendichtung 1010 wie Tür 1 | bar: 2; 19
18 | 18' | EG | - | Flur bei Lernbüro | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D |  |  | N | [31 empty] | Anschlagdichtung 12m; FSA Abnahme von 1995; Panik B falsch herum, passt nicht zu Fluchtwegsbeschilderung Schloss defekt, lässt Drücker aussen nicht einkuppeln | bar: 3; 7; 17; 20; 22
19 | 19' | 1.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/17; Dichtung 6m Bodendichtung kommt nicht an Bodenschwelle 1035x40x5 | bar: 7; 10 to 11; 15; 21
20 | 20' | 1.OG | - | Flur/Brücke | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 1995; Bj Rauchschaltplatine 09/16 | bar: 3; 5; 17
21 | 21' | 1.OG | - | Flur bei B105 | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/2017 | bar: 1; 15
22 | 22- | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B
23 | 23' | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B |  |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/17; 6m Dichtung; Bodendichtung kommt nicht an, Spalt zu groß | bar: 7; 21
24 | 24- | 1-OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/17 Dichtung 12m Bodenschwelle 1040x45x7 | bar: 7; 11
25 | 25' | 1.OG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | D |  |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/17 | bar: 6 to 7; 15
26 | 26' | 1.OG | - | Flur bei E109 | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | D |  |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/17 ; 12m Dichtung | bar: 7
27 | 27' | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [31 empty] | 6m Dichtung; FSA Abnahme 10/17; 1035x45x4 | bar: 11; 17
28 | 28' | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 08/14; Mikrotaster für SFR an Festhalteeinheit Gangflügel schaltet nicht zuverlässig, deswegen hält Standflügel nicht offen; 18m Dichtung | bar: 5; 15 to 16; 21
29 | 29' | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 1995; Dichtung 12m | bar: 1; 3; 7; 15
30 | 30' | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/17 Anschlagdichtung 12m Bodenschwelle 1050x45x10 | bar: 7; 11; 21
31 | 31' | EG | - | zur Sporthalle | MZT-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 10/2017 | bar: 17
32 | 32' | EG | - | Lager Sportgeräte | T30-2 | 2 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Ge TS 5000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [31 empty] | Türhöhe 2220mm; schließfolgeregelung defekt Festelllanlage von 2004; keine Abnahme Bodendichtung 15x30mm Länge 1070mm 1130mm | bar: 2 to 3; 27 to 28
33 | 33' | EG | - | Bühne/Garderobenflur | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [31 empty] | Keine Abnahme FSA; Rauchschaltplatine 2011 | bar: 3; 16; 29
34 | 34' | EG | - | Aula/Stuhllager | T90-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 60/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [31 empty] | Keine Abnahme FSA; Bj03/95 | bar: 1; 3; 27; 29 to 30
35 | 35' | EG | - | Cafeteria | T30-2 | 2 | Holz/Glas | Jeld Wen | DIN R | Do TS 93 | G-EMF | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [31 empty] | Haftmagnet GEZE GTR050.588011 erneuern FSA Abnahme 11/2014 | bar: 1; 14; 16; 24
36 | 36' | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | B |  |  | J | [31 empty] | FSA Abnahme 07/16
37 | 37' | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B |  |  | J | [31 empty] | FSA Abnahme 07/16
38 | 38' | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B |  |  | N | [31 empty] | FSA Abnahme 07/16; Türschließer Gangflügel keine Kraft, Kraft lässt sich nicht nachstellen | bar: 23
39 | 39' | 1.OG | - | TH bei B101 | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X | X | J | [31 empty] | FSA Abnahme 07/16 PZ Rosetten fehlen
40 | 40' | 1.OG | - | TH/Ausstellung | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X | X | J | [31 empty] | Abnahme FSA 07/16; D-Pushbar
41 | 41' | 1.OG | - | Flur bei B103 | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | FSA Eco EFR | 35/92/9/24x270/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-Stoßgriff | Nein | X |  | J | [31 empty] | FSA Abnahme 07/16
42 | 42 | EG | ? | Sporthalle | MZT-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Do ITS 96 integr. | GSR mech. | 100/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N | [31 empty] | Türband fehlt | bar: 25 to 26
[27 empty] | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Kalkulation 19.07.2023 (hidden)
Kunde: Hansestadt Buxtehude Objekt: Halepaghen Schule Datum: 19.07.2023 Ansprechpartner: Herr Prigge Monteur: Grapp Auftragsnummer: 23-08515-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
13 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
7 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
7 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0
7 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
6 | Bodenschwelle Montieren | [16 empty] | 0 | 0
5 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0
5 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
5 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0
4 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0
4 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0
3 | Türband hülse erneuern | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
2 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
2 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
2 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
2 | Geteilter Drückerstift erneuern (110mm) | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | Haftmagnet erneuern | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | Netzteil für GEZE FSA erneuern | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | ECO TS 62 Silber erneuern | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
1 | Schließfolgeregelung reinigen und justieren | [16 empty] | 0 | 0
1 | TS 5000 R-ISM Austausch | [16 empty] | 0 | 0
1 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau | [16 empty] | 0 | 0
1 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | Geteilter Drückerstift erneuern (120 mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | Feststelleinheit für GSM erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann)
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
0 | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
0 | 6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
0 | 6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
0 | 6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
0 | 6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
0 | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## Fehlercode (hidden)
Legende für Mängelbeseitigung | Summe EUR
0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut?
0 Zarge lose im untere Bereich von Türband
0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen
0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung
0.11 Fußboden steigt an
0.12 Türspalt unten größer als 10 mm
0.13 Türspalt unten größer als 20 mm
0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden
0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür
0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür
0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben.
0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt
0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0.24 Verglasung defekt
0.25 Brandschutzverglasung ist defekt
0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion
0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung
0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar
0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür
0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür
0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür
0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen
0.9 EMF ohne Funktion und Strom
1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann)
1.10 Bodenhülse ersetzen
1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung
1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen
1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann)
1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann)
1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann)
1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen
1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten
1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern
1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern
1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)
1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
1.7.17 Auto Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
1.7.18 Auto Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
1.7.19 Auto Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern
1.7.20 Auto Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Auto Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
1.7.22 Auto Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Auto Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
1.7.24 Auto Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
1.7.25 Auto Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Auto Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern
1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern
1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern
1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern
1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern
1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern
1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann)
1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann)
1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann)
1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch
10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511
10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung
10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung
10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung
10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung
10.5x Wandanschluss wiederherstellen
11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite
11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite
11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung
11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung
11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung
12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch
12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch
12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett
14.1 RWA Notstromakku Austausch
16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann)
2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch
2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann)
3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
4.1 Türbeschlag neu befestigen
4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
4.17 AP Pushbar reparieren
4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS
4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
4.8 PZ Rosetten Alu
4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
4.9 x Panik Griffstange
5.1 Obentürschließer neu befestigen
5.10 TS 83 B/N Austausch
5.11 TS 83 B/N Neumontage
5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage
5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
5.6 TS 73 B/N Austausch
5.7 TS 73 B/N Neumontage
5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage
6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM
6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
7.13 Montage eines Handauslösetaster
7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch
7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage
8.1 EH-Türwächter Neumontage
9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
Dichtungskeile fehlen
Glasleiste fehlt
Handauslösetaster fehlt
Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt
11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
1.25 Bodenschwelle befestigen
0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
Geteilter Drückerstift erneuern (110mm)
Türband hülse erneuern
Bodenschwelle Montieren
Haftmagnet erneuern
Netzteil für GEZE FSA erneuern
Geteilter Drückerstift erneuern (120 mm)
Feststelleinheit für GSM erneuern
ECO TS 62 Silber erneuern
Schließfolgeregelung reinigen und justieren
TS 5000 R-ISM Austausch
RSZ Kompakt Austausch

## Türlisten 25.05.2022
Kunde: Hansestadt Buxtehude Objekt: Konopkastraße 5, 21614 Buxtehude Datum: 25.05.2022 Ansprechpartner: Herr Veichtelbauer Monteur: Herr Grapp Auftragsnummer: 22-06313-AB
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [30 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066" | GEZE RSP löst nicht aus | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch | Schloss befestigen mit Einnietmutter | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | Schließbereich freihalten Schild fehlt | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | Schwelle setzen | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | Rauchschutzelement auf Teppichboden | Element unten abdichten | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | Schließfolgeregelung instandsetzen | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval | Schlitten und Fixierelement erneuern
1 | 1 | EG | - | Flur/Theatersaal TH | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 18m Dichtung Z,F1&2 RSP 03/17
2 | 2 | EG | - | Flur/Halle | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | Schließblech 40x260x3 Abnahme 10/17 11m Dichtung
3 | 3 | EG | - | Flur/Hausmeister | T30-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 11m Dichtung Abnahme 10/17
4 | 4 | EG | - | Flur/Hausmeister | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [24 empty] | Abnahme 10/17
5 | 5 | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | Abnahme 10/17 Schwelle 1045 Türbereich Element 1700 11m Dichtung
6 | 6 | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [11 empty] | Abnahme 10/17 Schwelle 1045 Dichtung 6m Element undicht unten
7 | 7 | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Abnahme 10/17 Schwelle 2110 6m Dichtung
8 | 8 | EG | - | Flur/Pausenhalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [24 empty] | Deckenrauchmelder 12/19 Abnahme 10/95
9 | 9 | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [22 empty] | 1 | Abnahme 8/14 6m Dichtung
10 | 10 | EG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | [25 empty] | 6m Dichtung Abnahme 02/14
11 | 11 | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 11m Dichtung Abnahme 10/17
12 | fort | EG | - | Flur/Sporthalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
13 | 13 | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/24x305/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 6m Dichtung
14 | 14 | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  | 1 |  | 1 | 1
15 | 15 | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 11m Dichtung Abnahme 10/17 Nut 25x20x1010
16 | 16- | EG | - | Bibiothek | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [24 empty] | Abnahme 10/17
17 | 17- | EG | - | FLur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [24 empty] | 11m Dichtung F Abnahme 10/17
18 | 18- | EG | - | Flur bei Lernbüro | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 11m Dichtung F Z Abnahme 10/95 Lichte maß 1045
19 | 19- | 1.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Dichtung 6m Abnahme 10/17
20 | 20- | 1.OG | - | Flur/Brücke | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Abnahme 10/95 Schwelle 1045mm
21 | 21- | 1.OG | - | Flur bei B105 | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 6m Dichtung Z Abnahme 10/17 Schwelle 1045mm
22 | 22- | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Dichtung 11m F2 Z Schwelle 2110mm
23 | 23- | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 11m Dichtung Spalt unter Bodendichtung über 3 mm Bodenschwelle 2010mm
24 | 24- | 1-OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [24 empty] | Abnahme 10/17 Dichtung 11m
25 | 25- | 1.OG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [24 empty] | Dichtung 17m Schwelle 2012mm Abnahme 10/17
26 | 26- | 1.OG | - | Flur bei E109 | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 11m Dichtung Z F
27 | 27- | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x260/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1040 Schwelle 6m Dichtung
28 | 28- | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | Abnahme 8/14 2110 Schwelle 17m Dichtung
29 | 29- | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | B | X |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [24 empty] | Abnahmedatum nicht lesbar 17m Dichtung
30 | 30- | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | TS 5000 R-ISM | 40/100/9/24x307/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1045 Schwelle 11m Dichtung
31 | 31 | EG | - | zur Sporthalle | MZT-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 40/97/9/54x307/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [20 empty] | Plakette an Zarge nicht lesbar Abnahme 10/95
32 | 32 | EG | - | Lager Sportgeräte | T30-2 | 2 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Ge TS 5000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Neuaufnahme 7m Dichtung 2230mm Lichte Maß
33 | 33 | EG | - | Bühne/Garderobenflur | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Neuaufnahme Z-6.14-1442 Anschlagdichtung fehlt komplett
34 | 34 | EG | - | Aula/Stuhllager | T90-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 60/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Neuaufnahme
35 | 35 | EG | - | Cafeteria | T30-2 | 2 | Holz/Glas | Jeld Wen | DIN R | Do TS 93 | G-EMF | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  | 1 |  | 1 | [25 empty] | Abnahme 11/14 Neuaufnahme
36 | 36 | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | B |  |  | N |  |  | 1 |  | 1 | [25 empty] | Neuaufnahme Abnahme 7/16 Rauchmelder 3/16 ORS
37 | 37 | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B |  |  | N |  |  | 1 |  | 1 | [25 empty] | Neuaufnahme Abnahme 7/16 Rauchmelder 3/16
38 | 38 | EG | - | Foyeur/TH | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B |  |  | N |  | 1 | 1 |  | 1 | [25 empty] | Neuaufnahme 6m Dichtung
39 | 39 | 1.OG | - | TH bei B101 | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X | X | N |  |  | 1 |  | 1 | [23 empty] | 1 |  | Neuaufnahme D-Pushbar Abnahme 7/16 Vollpanik verkeilt trotz mitnehmer 30x66x9 Rosette
40 | 40 | 1.OG | - | TH/Ausstellung | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN L | Eco TS 62 | Hekatron NAG02+2RM | 35/92/9/24x270/F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X | X | N |  |  | 1 |  | 1 | [25 empty] | Neuaufnahme Abnahme 7/16 Vollpanik verkeilt trotz mitnehmer
41 | 41 | 1.OG | - | Flur bei B103 | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | HUECK | DIN R | Eco TS 62 | FSA Eco EFR | 35/92/9/24x270/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-Stoßgriff | Nein | X |  | N |  |  | 1 |  | 1 | [25 empty] | Neuaufnahme Abnahme 7/16 Deckenrauchmelder 4/16
[27 empty] | 2 | 25 | 40 | 3 | 40 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 13.07.2021
Kunde: Hansestadt Buxtehude Objekt: Halepaghen Schule Datum: 13.07.2021 Ansprechpartner: Herr Veichtelbauer Monteur: Herr Friedrich Auftragsnummer: 21-04365-AB | [24 empty] | Angebot Po. Nr. |  | 1 | 2
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay |  |  | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm
1 | 1 | EG | - | Flur/Theatersaal | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J |  |  | Schloss nur mit Falle und mit Panikfunktion;
2 | 2 | EG | - | Flur/Halle | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  | Schloss nur mit Falle und mit Panikfunktion; Abnahme am 10.2017; GF obere Buchse von Türband , Schüco Art. n° 239326;
3 | 3 | EG | - | Flur/Hausmeister | T30-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-54 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J |  |  | Abnahme am 10.2017
4 | 4 | EG | - | Flur/Hausmeister | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J |  |  | Schloss nur mit Falle und mit Panikfunktion; FSA Abnahme am 10.2017
5 | 5 | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017; Teppich unter Türflügel-Hausmeister weiß nicht genau,ob dieser zugelassen ist.
6 | 6 | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017; Teppich unter Türflügel.Hausmeister weiß nicht genau,ob dieser zugelassen ist.
7 | 7 | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017; 2x Haftmagnet; 1x HT
8 | 8 | EG | - | Flur/Pausenhalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 1995; Geze FSA Baujahr: 2014
9 | 9 | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 08.2014; Boden ungerade
10 | 10 | EG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 08.2014;
11 | 11 | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017;
12 | 12 | EG | - | Flur/Sporthalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017
13 | 13 | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMF 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | RMZ Baujahr: 10.2017
14 | 14 | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMF 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
15 | 15 | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017
16 | 16- | EG | - | Bibiothek | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017
17 | 17- | EG | - | FLur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10/2017
18 | 18- | EG | - | Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.1995
19 | 19- | 1.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017
20 | 20- | 1.OG | - | Flur/Brücke | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | Geze FSA Baujahr: 10.2017
21 | 21- | 1.OG | - | Flur | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N | 1 |  | FSA Abnahme: 10.2017 Bodenspalt >15mm, Boden ungerade
22 | 22- | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 08.2014
23 | 23- | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017
24 | 24- | 1-OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N |  | 1 | FSA Abnahme: 10.2017 Bodenspalt >25mm
25 | 25- | 1.OG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-54 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017
26 | 26- | 1.OG | - | Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017
27 | 27- | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017
28 | 28- | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 08.2014
29 | 29- | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  | FSA Abnahme: 10.2017
30 | 30- | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 | FSA Abnahme: 10.2017 Bodenspalt >20mm
31 | 31 | EG | - | zur Sporthalle | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
[27 empty] | 1 | 2 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 18.08.2020
Kunde: Stadt Buxtehude Objekt: Halepaghenschule - Konopkastraße 5 Datum: 18.08.2020 Ansprechpartner: Herr Veichtelbauer Monteur: Herr Friedrich Auftragsnummer: 20-02103
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [5 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | OTS defekt | Bodenspalt >10mm | Türbänder erneuern | ohne Zulassungsplakette | FH-Drücker-Garnitur Alu
1 | 1 | EG | - | Flur/Theatersaal | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J | [5 empty] | Schloss nur mit Falle und mit Panikfunktion;
2 | 2 | EG | - | Flur/Halle | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  | 1 |  |  | Schloss nur mit Falle und mit Panikfunktion; Abnahme am 10.2017; GF obere Buchse von Türband fehlt, Schüco Art. n° 239326;
3 | 3 | EG | - | Flur/Hausmeister | T30-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-54 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J | [5 empty] | Abnahme am 10.2017
4 | 4 | EG | - | Flur/Hausmeister | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J | [5 empty] | Schloss nur mit Falle und mit Panikfunktion; FSA Abnahme am 10.2017
5 | 5 | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017; Teppich unter Türflügel
6 | 6 | EG | - | Foyer/Verwaltung | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017; Teppich unter Türflügel
7 | 7 | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017; 2x Haftmagnet; 1x HT
8 | 8 | EG | - | Flur/Pausenhalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 1995; Geze FSA Baujahr: 2014
9 | 9 | EG | - | Foyer/Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 08.2014; Boden ungerade
10 | 10 | EG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 08.2014; Boden ungerade;
11 | 11 | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017;
12 | 12 | EG | - | Flur/Sporthalle | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017
13 | 13 | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMF 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [5 empty] | RMZ Baujahr: 10.2017
14 | 14 | EG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMF 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [5 empty] | Schloss nur mit Falle, PZ keine Funktion
15 | 15 | EG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017
16 | 16- | EG | - | Bibiothek | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017
17 | 17- | EG | - | FLur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N | 1 |  |  |  | 1 | FSA Abnahme: 10.2017 OTS Abdeckung fehlt, Drückerrosette fehlt, Foto
18 | 18- | EG | - | Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.1995
19 | 19- | 1.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017
20 | 20- | 1.OG | - | Flur/Brücke | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [5 empty] | Geze FSA Baujahr: 10.2017
21 | 21- | 1.OG | - | Flur | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N |  | 1 |  |  |  | FSA Abnahme: 10.2017 Bodenspalt >15mm, Boden ungerade
22 | 22- | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 08.2014
23 | 23- | 1.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017
24 | 24- | 1-OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | N |  | 1 |  |  |  | FSA Abnahme: 10.2017 Bodenspalt >25mm
25 | 25- | 1.OG | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-54 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017
26 | 26- | 1.OG | - | Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R einwärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017
27 | 27- | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017
28 | 28- | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 08.2014
29 | 29- | 2.OG | - | Flur | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN L einwärts | Ge TS 5000 R | GSR-EMR 2 | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J | [5 empty] | FSA Abnahme: 10.2017
30 | 30- | 2.OG | - | Treppenhaus/Flur | RS-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Schüco | DIN R auswärts | Ge TS 5000 R | G-EMR | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N |  | 1 |  |  |  | FSA Abnahme: 10.2017 Bodenspalt >20mm
31 | 31 | EG | - | zur Sporthalle | RS-2 | 2 | Stahlrohrrahmen | Schüco | DIN R | Ge TS 5000 | TS 5000 R-ISM | 40/92/9-20 F | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
[27 empty] | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Fehlerübersicht
1 | 0 | Hinweise und Anmerkungen | Positionsbild | Rabatt | Dokumente | Symbol | Matchcode (Suche) | Eigene Artikelnummer | Status | Kalkulationspreis-W | Gesamtpreis-W | Währung | Fremdwährungssymbol | Kalkulationsschema | Auftrag | Übergeordnete Position | Kunde | Autokran-Kosten | Autokran-Std | Autokran-Rüststd | Montage-Kosten | Montage-Std | Montage-Rüststd | DB-SEKV | PE | EFB-Typ | EFB Handhabung | kg-Kalkulation | Kalkulationstyp
2 | 0.1 | Hinweis: Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
3 | 0.2 | Hinweis: Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
4 | 0.3 | Hinweis: Die Rauchschalter sind ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
5 | 0.4 | Hinweis: Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
6 | 0.5 | Hinweis: Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
7 | 0.6 | Hinweis: Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
8 | 0.7 | Hinweis: Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
9 | 0.8 | Hinweis: Standflügel lässt sich nicht öffnen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
10 | 0.9 | Hinweis: EMF ohne Funktion und Strom | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
11 | 0.10 | Hinweis: Kein Zugang / Keine Prüfung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
12 | 0.11 | Hinweis: Fußboden steigt an | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
13 | 0.12 | Hinweis: Türspalt unten größer als 10 mm | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
14 | 0.13 | Hinweis: Türspalt unten größer als 20 mm | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
15 | 0.14 | Hinweis: Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
16 | 0.15 | Hinweis: Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
17 | 0.16 | Hinweis: Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
18 | 0.17 | Hinweis: Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
19 | 0.18 | Hinweis: Sturzmelder ist falsch montiert | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
20 | 0.19 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung höher setzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
21 | 0.20 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
22 | 0.21 | Hinweis: Kein Schlüssel vorhanden (Tür nicht verriegelt) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
23 | 0.22 | Hinweis: Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
24 | 0.23 | Hinweis: Drehflügelantrieb ist ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
25 | 0.24 | Hinweis: Verglasung ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
26 | 0.25 | Hinweis: Brandschutzverglasung ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
27 | 0.26 | Hinweis: Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
28 | 0.27 | Hinweis: Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
29 | 0.28 | Hinweis: Keine Prüfung der Panikfunktion möglich | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
30 | 0.29 | Hinweis: Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
31 | 0.30 | Hinweis: Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
32 | 0.31 | Hinweis: Die Tür ist beschädigt und muss ausgetauscht werden. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
33 | 0.32 | Hinweis: Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
34 | 0.33 | Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
35 | 0.34 | Hinweis : Stromleitung zum Deckenmelder sollte Überprüft werden | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
36 | 0.35 | Hinweis: Handauslösetaster unzulässig | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
37 | 0.36 | Hinweis: Kennzeichnung des Schließbereiches der Feststellanlage fehlt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
38 | 0.37 | Hinweis: Nottaster ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
39 | 0.38 | Hinweis: Besetztanzeige ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
40 | 0.39 | Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
41 | 0.40 | Hinweis: Teppichboden unter dem Rauch- / Brandschutzelement
42 | 0.41 | Hinweis: Türverriegelung ist defekt
43 | 0.42 | Hinweis: Schließfolgeregelung fehlt
44 | 0.43 | Hinweis: Zarge beschädigt
45 | 0.44 | Hinweis: Federpaket defekt (Garagentor/Sektionaltor/Rolltor)
46 | 0.45 | Hinweis: Brandschutz - Torflügel schließt nicht
47 | 0.46 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung defekt
48 | 0.47 | Hinweis: Türflügel beschädigt (Holztür)
49 | 0.48 | Hinweis: X Garagentor Komponenten defekt
50 | 0.49 | Hinweis: Türflügel Schließt nicht / ist defekt
51 | 0.50 | Hinweis: Magnetkontaktplatte Tor kein korrekter Sitz
52 | 1 | Türflügel und Zargen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
53 | 1.1 | Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 19.561,59 | 19.561,59 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 8.010,68 | 128,416661 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
54 | 1.2 | Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 159,95 | 159,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 114,37 | 1,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
55 | 1.3 | Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 297,45 | 297,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 218,33 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
56 | 1.6 | Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 73,20 | 73,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
57 | 1.7 | Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 209,32 | 209,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
58 | 1.7.1 | Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.867,57 | 4.867,57 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.757,08 | 28,166658 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
59 | 1.7.2 | Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 154,22 | 154,22 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
60 | 1.7.3 | Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 154,09 | 154,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
61 | 1.7.4 | Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 202,98 | 202,98 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
62 | 1.7.5 | Schüco Bodendichtung 325 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 225,30 | 225,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
63 | 1.7.6 | Schüco Bodendichtung 405 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
64 | 1.7.7 | Schüco Bodendichtung 470 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
65 | 1.7.8 | Schüco Bodendichtung 670 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
66 | 1.7.9 | Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 189,78 | 189,78 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
67 | 1.7.10 | Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 197,74 | 197,74 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
68 | 1.7.11 | Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 199,89 | 199,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
69 | 1.7.13 | Wirus Bodendichtung 835 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 257,37 | 257,37 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
70 | 1.7.14 | Wirus Bodendichtung 960 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,00 | 160,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
71 | 1.7.15 | Wirus Bodendichtung 1085 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 183,09 | 183,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
72 | 1.7.16 | Wirus Bodendichtung 1210 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 163,54 | 163,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
73 | 1.7.17 | Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 163,69 | 163,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
74 | 1.7.18 | Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
75 | 1.7.19 | Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
76 | 1.7.20 | Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,82 | 188,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
77 | 1.7.21 | Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 190,91 | 190,91 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
78 | 1.7.22 | Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,94 | 193,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
79 | 1.7.23 | Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
80 | 1.7.24 | Automatische Bodendichtung 20/30 958 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
81 | 1.7.25 | Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,82 | 188,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
82 | 1.7.26 | Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
83 | 1.7.27 | Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,94 | 193,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
84 | 1.8 | Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 165,11 | 165,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
85 | 1.8.1 | Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.746,06 | 4.746,06 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.292,52 | 36,750005 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
86 | 1.8.2 | Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 245,96 | 245,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
87 | 1.8.3 | Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 249,99 | 249,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
88 | 1.8.4 | Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 314,67 | 314,67 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
89 | 1.8.5 | Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 347,84 | 347,84 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
90 | 1.8.6 | Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 254,47 | 254,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
91 | 1.8.7 | Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 279,15 | 279,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
92 | 1.8.8 | Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 287,12 | 287,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
93 | 1.8.9 | Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 242,58 | 242,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
94 | 1.8.10 | Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 272,31 | 272,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
95 | 1.8.11 | Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 272,31 | 272,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
96 | 1.8.12 | Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 274,34 | 274,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
97 | 1.8.13 | Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 274,34 | 274,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
98 | 1.8.14 | Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 279,54 | 279,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
99 | 1.8.15 | Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 283,73 | 283,73 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
100 | 1.8.16 | Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 287,83 | 287,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
101 | 1.8.17 | Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 289,87 | 289,87 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
102 | 1.9 | Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 290,01 | 290,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
103 | 1.9.1 | Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 996,86 | 996,86 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 285,91 | 4,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
104 | 1.9.2 | Schließfolgeregelung Geze Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 352,92 | 352,92 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
105 | 1.9.3 | Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 414,00 | 414,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
106 | 1.9.4 | Schließfolgeregelung instandsetzen
107 | 1.10 | Bodenhülse ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 229,94 | 229,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
108 | 1.12 | Kennzeichnungsschild Neubefestigung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 201,02 | 201,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
109 | 1.13 | Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 38,82 | 38,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,80 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
110 | 1.14 | Türflügel richten und einstellen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 169,30 | 169,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
111 | 1.16 | Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 187,45 | 187,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
112 | 1.17 | Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 911,32 | 911,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,68 | 6,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
113 | 1.18 | Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 566,88 | 566,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 197,54 | 3,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
114 | 1.19 | Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 414,85 | 414,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 259,92 | 4,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
115 | 1.20 | Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 83,69 | 83,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
116 | 1.20a | Austausch der Brandschutzverglasung F30 (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.798,60 | 1.798,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 561,42 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
117 | 1.20b | Austausch der Brandschutzverglasung F90 (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 949,88 | 949,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 436,66 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
118 | 1.21 | Glasleiste gem. bauseitigen Muster | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.871,34 | 1.871,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 561,42 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
119 | 1.22 | 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066" | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 512,52 | 512,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
120 | 1.23 | Bodenschwelle neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 67,95 | 67,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
121 | 1.24 | Türflügel instandsetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 150,08 | 150,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,79 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
122 | 1.25 | Bodenschwelle befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 94,27 | 94,27 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
123 | 1.26 | Türflügel/Bänder richten und einstellen ( 1 Mann ) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 52,79 | 52,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
124 | 1.27 | Automatische Bodendichtung befestigen / reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 84,32 | 84,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,18 | 0,916667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
125 | 1.28 | Türzarge ist lose. Neu verschrauben.
126 | 1.29 | Türverriegelung instandsetzen
127 | 2 | Bänder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 56,10 | 56,10 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
128 | 2.1 | Türband Reparatur (1 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 671,59 | 671,59 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 343,10 | 5,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
129 | 2.2 | Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
130 | 2.3 | Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 120,89 | 120,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
131 | 2.4 | Türband Neubefestigung (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 194,35 | 194,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,57 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
132 | 2.5 | Federband Universal Stahlblechtür Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
133 | 2.6 | Federband Stahlblechtür Reparatur
134 | 3 | Schlösser und E-Öffner | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 218,45 | 218,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
135 | 3.1 | Fallen-Riegelschloss ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 6.113,02 | 6.113,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.164,47 | 18,666662 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
136 | 3.1.1 | FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 176,47 | 176,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,58 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
137 | 3.1.2 | FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 86,40 | 86,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.1 Fallen-Riegelschloss ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
138 | 3.2 | Antipanikschloss "B" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 90,07 | 90,07 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.1 Fallen-Riegelschloss ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
139 | 3.2.1 | FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.873,08 | 1.873,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 285,92 | 4,583331 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
140 | 3.2.2 | RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 180,02 | 180,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
141 | 3.2.3 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 600,26 | 600,26 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
142 | 3.2.4 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 219,14 | 219,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
143 | 3.2.5 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 237,25 | 237,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
144 | 3.2.6 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 219,14 | 219,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
145 | 3.2.7 | FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/L ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 237,25 | 237,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
146 | 3.3 | Antipanikschloss "E" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 180,02 | 180,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
147 | 3.3.1 | FH Antipanikschloss "E" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.503,18 | 3.503,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 623,82 | 9,999998 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
148 | 3.3.2 | RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,45 | 193,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
149 | 3.3.3 | x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 632,88 | 632,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
150 | 3.3.4 | FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 253,38 | 253,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
151 | 3.3.5 | Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 110,34 | 110,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
152 | 3.3.6 | FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 853,94 | 853,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
153 | 3.3.7 | RR Schloss Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 807,63 | 807,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 192,34 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
154 | 3.3.8 | RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 101,58 | 101,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
155 | 3.3.9 | FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 274,99 | 274,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
156 | 3.4 | Antipanikschloss "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 274,99 | 274,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
157 | 3.4.1 | FH Antipanikschloss "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 419,79 | 419,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,58 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
158 | 3.4.2 | FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 311,39 | 311,39 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.4 Antipanikschloss "D" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
159 | 3.5 | E-Öffner Schüco ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 108,40 | 108,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.4 Antipanikschloss "D" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
160 | 4 | Beschläge | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 140,50 | 140,50 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
161 | 4.1 | Türbeschlag neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.975,62 | 2.975,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 9.315,44 | 149,33333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
162 | 4.2 | FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,80 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
163 | 4.3 | FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,30 | 70,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
164 | 4.4 | Blindzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
165 | 4.4.1 | Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 124,90 | 124,90 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,98 | 0,833334 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
166 | 4.4.2 | Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,45 | 62,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4.4 Blindzylinder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
167 | 4.5 | x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,45 | 62,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4.4 Blindzylinder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
168 | 4.6 | FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
169 | 4.7 | BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
170 | 4.8 | PZ Rosetten Alu | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 152,65 | 152,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
171 | 4.9 | x BKS Panik Griffstange erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 63,38 | 63,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
172 | 4.10 | Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 406,72 | 406,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
173 | 4.11 | PZ Rosetten Edelstahl oval | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
174 | 4.12 | Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 45,31 | 45,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
175 | 4.13 | Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 128,16 | 128,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
176 | 4.14 | Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 115,85 | 115,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
177 | 4.15 | Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 138,44 | 138,44 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
178 | 4.17 | AP Pushbar reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 136,01 | 136,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
179 | 4.18 | x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
180 | 4.19 | Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
181 | 4.20 | Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 104,83 | 104,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
182 | 4.21 | Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 95,63 | 95,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
183 | 4.22 | Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 110,12 | 110,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
184 | 4.23 | Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,62 | 113,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
185 | 4.24 | Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 104,05 | 104,05 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
186 | 4.25 | Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 112,03 | 112,03 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
187 | 4.26 | PZ Rund-Rosette Alu d=55mm | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 63,12 | 63,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
188 | 4.27 | PZ Rosetten Alu, oval
189 | 4.28 | Drückergarnitur 9mm mit Rosetten für Glastürschloss
190 | 4.29 | X Langschild Schmalrahmendrückergarnitur PZ92
191 | 5 | Türschließer | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 53,45 | 53,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
192 | 5.1 | Obentürschließer neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 5.327,30 | 5.327,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.476,41 | 23,666662 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
193 | 5.2 | Obentürschließer reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 78,91 | 78,91 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
194 | 5.3 | TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 84,32 | 84,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
195 | 5.4 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 251,10 | 251,10 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
196 | 5.5 | TS 93 B mit Gleitschiene Neumontage (2-5) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 252,79 | 252,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
197 | 5.6 | TS 73 B/N Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 317,60 | 317,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
198 | 5.7 | TS 73 B/N Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 192,67 | 192,67 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
199 | 5.8 | ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 213,30 | 213,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
200 | 5.9 | ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 311,34 | 311,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
201 | 5.10 | TS 83 B/N Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 331,97 | 331,97 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
202 | 5.11 | TS 83 B/N Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 204,13 | 204,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
203 | 5.12 | TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 224,76 | 224,76 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
204 | 5.13 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 336,35 | 336,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
205 | 5.14 | TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 610,12 | 610,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
206 | 5.15 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 230,47 | 230,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
207 | 5.16 | DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 232,16 | 232,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
208 | 5.17 | DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 81,28 | 81,28 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
209 | 5.18 | DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 77,75 | 77,75 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
210 | 5.19 | TS 93 G mit Gleitschiene Austausch ( 5-7) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 63,40 | 63,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 31,19 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
211 | 5.20 | TS 93 B mit Gleitschiene Austausch ( 5-7) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 308,96 | 308,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
212 | 5.21 | TS 93 G mit Gleitschiene Neumontage (2-5) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 291,15 | 291,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
213 | 5.22 | TS 98 XEA mit Gleitschiene Neumontage (1-6) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 317,60 | 317,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
214 | 6 | Feststellanlagen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 315,17 | 315,17 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
215 | 6.1 | Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 32.193,61 | 32.193,61 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 6.493,48 | 94,416659 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
216 | 6.2 | Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl., Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.083,93 | 1.083,93 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 177,82 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
217 | 6.4 | Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.392,03 | 1.392,03 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
218 | 6.6 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.852,32 | 1.852,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
219 | 6.7 | Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.100,65 | 1.100,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 177,82 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
220 | 6.8 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.220,47 | 1.220,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
221 | 6.9 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.237,18 | 1.237,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
222 | 6.10 | GSR-EMR(ohne EMF) Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.237,18 | 1.237,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
223 | 6.11 | x GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.242,54 | 1.242,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
224 | 6.12 | x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 285,25 | 285,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,09 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
225 | 6.13 | Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 285,25 | 285,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
226 | 6.14 | Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.537,56 | 1.537,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
227 | 6.15 | Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.178,72 | 1.178,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
228 | 6.16 | Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.250,99 | 1.250,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
229 | 6.17 | Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.348,96 | 1.348,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
230 | 6.18 | Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.170,04 | 1.170,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
231 | 6.19 | Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.513,63 | 1.513,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
232 | 6.20 | Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.682,58 | 1.682,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
233 | 6.21 | Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.639,12 | 1.639,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
234 | 6.22 | Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.695,70 | 1.695,70 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
235 | 6.23 | Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.675,16 | 1.675,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
236 | 6.24 | Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.852,04 | 1.852,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
237 | 6.25 | Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 169,88 | 169,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
238 | 6.26 | Feststellanlage TS 98 XEA G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.479,81 | 1.479,81 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
239 | 6.27 | Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.363,20 | 1.363,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
240 | 6.28 | TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
241 | 6.29 | TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
242 | 6.30 | Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
243 | 6.31 | Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
244 | 6.32 | Feststeanlagenzentrale Hekatron FSZ Basis, Neumontage
245 | 6.33 | Hekatron Tür - Magnet, THM
246 | 7 | Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.699,42 | 1.699,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
247 | 7.1 | Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.845,52 | 4.845,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 996,86 | 14,583329 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
248 | 7.2 | Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 532,99 | 532,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
249 | 7.3 | Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch | (BLOB) | 3,00 |  |  |  |  | Lieferung komplett | 382,26 | 370,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
250 | 7.4 | Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 200,58 | 200,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
251 | 7.5 | Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 338,15 | 338,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
252 | 7.6 | Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 488,43 | 488,43 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
253 | 7.7 | Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 344,25 | 344,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
254 | 7.8 | Rauchschalterplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 242,18 | 242,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
255 | 7.9 | Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 292,53 | 292,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
256 | 7.10 | Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 492,82 | 492,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
257 | 7.11 | Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 144,95 | 144,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
258 | 7.12 | Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 288,55 | 288,55 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 86,04 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
259 | 7.13 | Montage eines Handauslösetaster | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 675,69 | 675,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
260 | 7.14 | Deckenrauchmelder Apollo S65 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 257,73 | 257,73 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
261 | 7.15 | Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
262 | 7.16 | Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
263 | 7.17 | Deckenrauchmelder Position ändern
264 | 7.18 | D+H SDO 371 Optischer Rauchmelder erneuern
265 | 8 | Fluchtwegsicherungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 175,88 | 175,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
266 | 8.1 | EH-Türwächter Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 54,42 | 54,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
267 | 8.2 | Türwächter - Batterie im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 13,65 | 13,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 8 Fluchtwegsicherungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 80,30 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
268 | 8.3 | Türwächter Instandsetzung
269 | 9 | Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 40,77 | 40,77 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 8 Fluchtwegsicherungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 22,95 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
270 | 9.1 | Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.289,48 | 3.289,48 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.171,11 | 34,90 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
271 | 9.2 | Drehlager unten SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 102,56 | 102,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 41,59 | 0,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
272 | 9.3 | x Drehkippschere SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 132,25 | 132,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
273 | 9.4 | x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 132,25 | 132,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
274 | 9.5 | x Fehlbedienungssperre für Fenster liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
275 | 9.6 | Mitteldichtung Fenster-Blendrahmen liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 102,56 | 102,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 41,59 | 0,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
276 | 9.7 | Mitteldichtung Fensterflügel liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 126,52 | 126,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
277 | 9.8 | Anschlagdichtung Fensterflügel liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 126,52 | 126,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
278 | 9.9 | Anschlagdichtung FensterBlendrahmen liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 79,02 | 79,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
279 | 9.10 | Niveauschaltsperre für Fenster liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 79,02 | 79,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
280 | 9.11 | Schließblech/ Schließstück liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.074,65 | 2.074,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.559,50 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
281 | 9.12 | Fensterschere liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 27,00 | 27,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 15,60 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
282 | 9.13 | Kipplager liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 191,52 | 191,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,72 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
283 | 9.14 | Eckumlenkung Hueck Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 27,00 | 27,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 15,60 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
284 | 9.15 | Oberlichtbeschlag komplett
285 | 9.16 | Glasleistendichtung Fensterflügel liefern und montieren
286 | 9.17 | Eckumlenkung Schüco Austausch
287 | 9.18 | Riegelbock liefern und montieren
288 | 9.19 | Fensterflügel neu verklotzen
289 | 9.20 | Schließrolle Schüco ersetzen
290 | 10 | Dichtungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 88,61 | 88,61 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 31,19 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
291 | 10.1 | Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.175,08 | 1.175,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 410,67 | 6,58333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
292 | 10.1.1 | Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,13 | 113,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
293 | 10.2 | Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,13 | 113,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
294 | 10.2.1 | Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 288,75 | 288,75 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 109,17 | 1,749999 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
295 | 10.2.2 | Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
296 | 10.2.3 | Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
297 | 10.3 | Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
298 | 10.3.1 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 640,44 | 640,44 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 145,56 | 2,333332 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
299 | 10.3.2 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
300 | 10.3.3 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
301 | 10.3.4 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
302 | 10.3.5 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Gutmann) Austausch/Ergänzung
303 | 10.4 | x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
304 | 10.5 | x Wandanschluss wiederherstellen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 66,38 | 66,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
305 | 10.6 | x Glasleistendichtung erneuern
306 | 11 | Drehtürantriebe | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 66,38 | 66,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
307 | 11.1 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 149.554,46 | 149.554,46 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20.517,17 | 298,083333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
308 | 11.2 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.040,94 | 4.040,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
309 | 11.3 | ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.127,35 | 4.127,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
310 | 11.4 | ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.040,94 | 4.040,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
311 | 11.5 | Fingerschutzrollo Nachrüstung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.835,14 | 3.835,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
312 | 11.6 | IRS-4 Sensorleisten 1100 Nachrüstung (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 276,01 | 276,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
313 | 11.7 | ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.396,64 | 1.396,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 412,98 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
314 | 11.8 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.921,55 | 3.921,55 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
315 | 11.9 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.987,96 | 3.987,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
316 | 11.10 | Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.987,96 | 3.987,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
317 | 11.11 | ED 250 Normalgestänge ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,80 | 125,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 137,66 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
318 | 11.12 | Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 165,23 | 165,23 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 34,42 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
319 | 11.13 | Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 310,07 | 310,07 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
320 | 11.14 | Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 300,46 | 300,46 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
321 | 11.22 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.730,53 | 1.730,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 412,98 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
322 | 11.23 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7.801,45 | 7.801,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
323 | 11.24 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7.797,62 | 7.797,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
324 | 11.25 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.416,72 | 8.416,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
325 | 11.26 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.233,52 | 8.233,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
326 | 11.27 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.467,93 | 8.467,93 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
327 | 11.28 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.285,53 | 8.285,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
328 | 11.29 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.743,34 | 8.743,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
329 | 11.32 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.464,09 | 8.464,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
330 | 11.33 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.933,20 | 5.933,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
331 | 11.34 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.929,35 | 5.929,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
332 | 11.35 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.595,66 | 6.595,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
333 | 11.36 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.262,84 | 6.262,84 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
334 | 11.37 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.497,26 | 6.497,26 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
335 | 11.38 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.314,85 | 6.314,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
336 | 11.39 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.772,66 | 6.772,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
337 | 11.40 | Funktaster mit Empfänger Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.493,42 | 6.493,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
338 | 12 | Schiebetürantriebe | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 298,64 | 298,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
339 | 12.2 | GEZE Nottaster Nachrüstung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 8.630,33 | 8.630,33 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.822,05 | 41,00 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
340 | 12.3 | GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 461,96 | 461,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
341 | 12.4 | GEZE Displayprogrammschalter Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.271,96 | 2.271,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 585,06 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
342 | 12.5 | Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 287,45 | 287,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
343 | 12.6 | CS80 Magneo | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 209,96 | 209,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
344 | 13 | Abnahme mit Prüfbuch | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.399,00 | 5.399,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.927,24 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
345 | 13.1 | Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,30 | 113,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
346 | 14 | Raffstoreanlagen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,30 | 113,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 13 Abnahme mit Prüfbuch | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
347 | 14.1 | Raffstore Reibgeräusche bei der Betätigung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.437,47 | 1.437,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 894,79 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
348 | 14.2 | Raffstore ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
349 | 14.3 | Raffstorereparatur Montage neues Textbandes | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 251,20 | 251,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
350 | 14.4 | Reparatur Leiterkordel | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.093,79 | 1.093,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 825,96 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
351 | 14.20 | Hinweis: Raffstore ohne Strom | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 92,48 | 92,48 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
352 | 14.21 | Hinweis: Kein Zugang keine Prüfung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
353 | 14.22 | Hinweis: Steuerung nicht vorhanden | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
354 | 15 | An- und Abfahrtspauschale | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
355 | 15.1 | An- und Abfahrt / Objekt 1-50 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 420,00 | 420,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 457,46 | 7,333333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
356 | 15.2 | An- und Abfahrt / Objekt 51-100 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,00 | 70,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
357 | 15.3 | An- und Abfahrt / Objekt 101-150 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 140,00 | 140,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 161,15 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
358 | 15.4 | Rüstkostenpauschale für kleine Freiwillige Feuerwehren und Rettungswachen
359 | 16 | Reparaturarbeiten nach Aufwand | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 210,00 | 210,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 228,73 | 3,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
360 | 16.1 | Planung und Montage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 5.130,12 | 5.130,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 3.587,91 | 57,00 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
361 | 16.2 | Demontagearbeiten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,00 | 70,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 344,15 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
362 | 16.3 | Gerüststellung für De- und Montagearbeiten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.566,96 | 4.566,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.994,24 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
363 | 16.4 | Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 481,76 | 481,76 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 249,52 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
364 | 16.5 | 16.5-Leitung der Feststellanlage instandsetzen
365 | 17 | RWA Anlagen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 11,40 | 11,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
366 | 17.1 | x RWA 2 Stück Notstromakku Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.458,52 | 1.458,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 516,24 | 7,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
367 | 17.2 | x RWA Fehlendes Endmodul | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 119,61 | 239,22 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 114,72 | 1,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
368 | 17.3 | Not-Aus-Taster erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 121,59 | 364,77 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 172,08 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
369 | 17.4 | x RWA-Anlagen Co²-Flaschen Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 247,63 | 742,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 172,08 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
370 | 17.5 | x RWA-Antrieb erneuern
371 | 18 | Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 111,64 | 111,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
372 | 18.10 | FSB M Batterie für Vollblatt- und Rahmentürbeschläge (verdrahtet mit Stecker) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 81,66 | 81,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 16,03 | 0,233331 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
373 | 18.11 | FSB M Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 27,04 | 27,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
374 | 18.12 | FSB M Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 10,60 | 10,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
375 | 18.13 | dormakaba 1 Stück Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 11,74 | 11,74 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
376 | 18.14 | dormakaba 1 Paar Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 9,14 | 9,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
377 | 18.15 | CES 1 Stück Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7,00 | 7,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
378 | 18.16 | CES 1 Paar Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 9,14 | 9,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
379 | 18.17 | CES Programmierung prüfen
380 | 19 | Sonstiges | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7,00 | 7,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
381 | 19.1 | Fluchtwegbeschilderung Notstromakku Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.677,52 | 1.677,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 359,22 | 5,249999 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
382 | 19.2 | Abdeckung Steuerterminal erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 81,80 | 245,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 86,04 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
383 | 19.3 | Flatscan erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 61,35 | 61,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,79 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
384 | 19.4 | Besetztanzeige mit Schalter erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.148,82 | 1.148,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
385 | 19.5 | Bowdenzug Schrankennotöffnung erneuern
386 | 19.6 | Schiebetürführung montieren
387 | 19.7 | Dämpfer inkl. Gestänge und Rolle erneuern (Reyher Geräteraum)
388 | 19.8 | Reparatur Raffstoreelement
389 | 20 | Holzfenster | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 221,95 | 221,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
390 | 20.1 | Hinweis: Schadhafter Oberflächenschutz | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
391 | 20.2 | Hinweis: Defekte Isolierverglasung (Randverbund) | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
392 | 20.3 | Hinweis: Defekte Isolierverglasung (Riss) | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
393 | 20.4 | Hinweis: Schadhafte Versiegelung der Isoliervergalsung | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
394 | 20.5 | Hinweis: Schadhafter Wandanschluss | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
395 | 20.6 | Hinweis: Defekte Drek-Kipp-Schere | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
396 | 20.7 | Hinweis: Defektes Schließblech | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
397 | 20.8 | Hinweis: Defektes Ecklager | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
398 | 20.9 | Hinweis: Defektes Kipp-Schließblech | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
399 | 20.10 | Hinweis: Ein Fensterflügel ist verzogen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
400 | 20.11 | Hinweis: Schadhafte Verleistung außen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
401 | 20.12 | Hinweis: Lose Verleistung innen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
402 | 20.13 | Hinweis: Defekte Anschlagdichtung | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
403 | 20.14 | Arbeiten zum Material- und Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
404 | 21 | Feuerschutz-Schiebetore | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
405 | 21.1 | Melder tauschen
406 | 21.2 | Schienenabdeckung reparieren / befestigen
407 | 21.3 | Tordämpfer defekt
408 | 21.4 | Einlaufschuh defekt
409 | 21.5 | Stahlseil / Zugseil beschädigt
410 | 22 | Schwingtore / Garagentore
411 | 22.1 | X Torgriff / Knauf erneuern

## Kalkulation 01.07.2024 (hidden)
Kunde: Hansestadt Buxtehude Objekt: Halepaghen Schule Datum: 01.07.2024 Ansprechpartner: Herr Prigge Monteur: Herr Gert Auftragsnummer: 24-10723-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
21 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung
12 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
8 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
6 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
5 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
4 | RSZ Kompakt Austausch | [16 empty] | 0 | 0
4 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0
3 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
2 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
2 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
2 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann)
2 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
2 | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0
2 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Bodenschwelle Montieren | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Türband hülse erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | Geteilter Drückerstift erneuern (110mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0
0 | Haftmagnet erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | Netzteil für GEZE FSA erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | [16 empty] | 0 | 0
0 | Geteilter Drückerstift erneuern (120 mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | ECO TS 62 Silber erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | Schließfolgeregelung reinigen und justieren | [16 empty] | 0 | 0
0 | TS 5000 R-ISM Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | Feststelleinheit für GSM erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann)
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
0 | 6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
0 | 6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
0 | 6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
0 | 6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
0 | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## Kalkulation 29.07.2025 (hidden)
Kunde: Hansestadt Buxtehude Objekt: Halepaghen Schule Datum: 29.07.2025 Ansprechpartner: Herr Prigge Monteur: Herr Zuncke Auftragsnummer: 25-13034-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
21 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
12 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0
3 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0
1 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
1 | Feststelleinheit für GSM erneuern | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch
0 | RSZ Kompakt Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | Bodenschwelle Montieren | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Türband hülse erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | Geteilter Drückerstift erneuern (110mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0
0 | Haftmagnet erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | Netzteil für GEZE FSA erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | [16 empty] | 0 | 0
0 | Geteilter Drückerstift erneuern (120 mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | ECO TS 62 Silber erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | Schließfolgeregelung reinigen und justieren | [16 empty] | 0 | 0
0 | TS 5000 R-ISM Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann)
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
0 | 6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
0 | 6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
0 | 6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
0 | 6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
0 | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## ComBoxData (hidden)
Türtyp | Türmaterial / Türart | Türhersteller / Türsystem / Profilsystem | DIN L/R StandFlügel / GangFlügel / Standflügelverriegelung | Türschließer | GSR / EMF / EMR | Schloßmaße/Stulp DM/Abst./Nuß-Stulp | Fluchtürsteuerung / Türwächter | Zutrittskontrolle | Garnitur | PanikFunktion
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nein | Nein | D-D | Nein
MZT-1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Nein | Nein | 30/92/8/24x235/F | Ja ? | Ja ? | D-K | B
MZT-2 | Stahlrohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 98 | EMF | 30/92/9/20x235/F | GFS Einhand | U&Z | K-K | E
T30-1 | Holzblatt | Schüco ADS 65.Ni SP | DIN L auswärts | Do TS 93 | EMR | 30/92/9/20x235/U | GFS schwenk | Bosch | D-Stoßgriff | D
T30-2 | Holz/Glas | Schüco Jansen | DIN R auswärts | Do TS 99 | GSR mech. | 34/92/9/24x235/U | DORMA | dormakaba Digitalzylinder | Blind | SVP2000
T30-1 RS | Stahlblech | Forster Fuego | DIN L einwärts | Do TS 92 | GSR-EMF 1 | 35/72/9/20x235/U | GEZE | dormakaba Dualzylinder | 2x Stoßgriff | M-SVP2200
T30-2 RS | Stahlblech/Glas | Forster Presto | DIN R einwärts | Do TS92 basic | GSR-EMF 2 | 35/92/9/20x235/F | effeff | dormakaba Reader | ohne | M-SVP2000
T90-1 | Kunststoff | MBB | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR-EMF 1G | 35/92/9/20x235/U |  | dormakaba C-lever | Pusbar-Stoßgriff | SVP5000
T90-2 | Glas mit Rahmen | RP | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 97 contur | GSR-EMR 1 | 35/92/9/24x235/F |  | dormakaba C-lever | Pushbar-Blind | SVP6000
T90-1 RS | Glas | Hörmann | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMR 2 | 35/92/9/24x235/U |  | CES Beschlag | Panikstange-Stoßgriff
T90-2 RS |  | Teckentrup | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 89 | GSR-EMR 1G | 35/92/9/28x235/F |  | CES Digitalzylinder | Panikstange-Blind
RS-1 |  | Novoferm |  | Do TS 73V | GSR/BG | 40/72/9/20x235/F |  | CES Dualzylinder
RS-2 |  | Schörghuber |  | Do TS 72 | GSR-EMF 2/BG | 40/92/9/20x235/F |  | CES Reader
WK-1 |  | Herholz |  | Do TS 71 | GSR-EMR 2/BG | 40/92/9/20x235/U |  | FSB Beschlag alt
WK-2 |  | Specht |  | Do BTS 75 V | GSR-RF1 | 45/72/9/24x235/FR |  | FSB Beschlag alt
Beschuss-1 |  | Schwarze |  | Do BTS 80 | G-N | 45/92/9/24x235/F |  | FSB Digitalzylinder
Beschuss-2 |  | Hoba |  | Do ED 200 | G-EMF | 50/72/9/24x235/FR |  | FSB Dualzylinder
Schiebetür-1 |  | Isselwerk |  | Do ED 250 | G-EMR | 55/72/8/20x235/FR |  | FSB Reader
Schiebetür-2 |  | Jeld Wen |  | Ge TS 3000 | GSR-EMF 2/BG | 55/72/9/20x235/FR
Fluchtwegschiebetür-1 |  | DORMA |  | Ge TS 4000 | GSR-EMR 2/BG | 55/72/9/24x235/FR
Fluchtwegschiebetür-2 |  | GEZE |  | Ge TS 5000 | GSR-RF 1 | 60/72/9/24x235/FR
Hörmann T90-1-RS FSA |  | Hörmann T30-2-RS HL 320 |  | Ge TS 5000 ISM | EMR DCW | 65/72/8/20x235/FR
Hörmann T90-2-RS FSA |  | Hörmann S/RS-200-1 |  | Ge TS 5000 L | GSR-EMR 2/DCW | 65/72/9/20x235/FR
|  | Hörmann T90-1-RS FSA |  | Ge TS 5000 L-ISM | GSR-EMR 2/DCW/B | 65/72/9/24x235/FR
|  | Hörmann T30-1-RS HL 310 |  | Ge TSA 160NT | Normalgestänge | Fallenschloß
|  | Hörmann S/RS-200-2 |  | Ge Slimdrive EMD | Flachformgestänge | Nemef/65/72/9/24x235/FR
|  | Hörmann RS-55-1 |  | BKS | E | Riegelschloß
|  | Do ES 200-2D |  | Federband | EFS
|  | Do ES 200 |  | ABUS | RFS
|  | Do ES 200 easy |  | Ge TS 2000 | E-ISM
|  |  |  | Ge TSA 160 Gr. 2-5 | L-E-ISM
|  |  |  | Do ES 200-2D | R-ISM
|  |  |  | Do ES 200 | L-R-ISM
|  |  |  | Do ES 200 easy | SR mech.
R
Antrieb+RMZ
Antrrieb+RMZ+2RM
Antrieb+RMZintegriert
Antrieb+RMZintegriert+2RM
effeff
Hekatron NAG02
Hekatron NAG02+2RM
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nein | Nein | D-D | Nein
MZT-1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Nein | Nein | 30/92/9-20 U | Ja ? | Ja ? | D-K | B
MZT-2 | Stahlrohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 98 | EMF | 34/92/9-24 U | GFS Einhand | KABA Evolo | D-Stoßgriff | E
T30-1 | Holzblatt | Schüco ADS 65.Ni SP | DIN L auswärts | Do TS 93 | EMF +2x ORS142 | 35/92/9-20 U | GFS schwenk | FSB | Blind | D
T30-2 | Holz/Glas | Schüco Jansen | DIN R auswärts | Do TS 99 | EMR | 35/92/9-28 F | DORMA | CES |  | SVP2000
T30-1 RS | Stahlblech | Forster Fuego | DIN L einwärts | Do TS 92 | EMR +2x ORS142 | 35/72/9-20 U | GEZE | U&Z |  | M-SVP2200
T30-2 RS | Stahlblech/Glas | Forster Presto | DIN R einwärts | Do TS92 basic | GSR mech. | 40/92/9-20 U | effeff |  |  | M-SVP2000
T90-1 | Kunststoff | MBB | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR-EMF 1 | 30/92/9-20 F |  |  |  | SVP5000
T90-2 |  | RP | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 97 contur | GSR-EMF 2 | 35/92/9-20 F |  |  |  | SVP6000
T90-1 RS |  | Hörmann | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMF 1G | 40/92/9-20 F
T90-2 RS |  | Teckentrup | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 89 | GSR-EMR 1 | 40/72/9
RS-1 |  | Novoferm |  | Do TS 73V | GSR-EMR 2 | 45/72/9-24 FR
RS-2 |  | Schörghuber |  | Do TS 72 | GSR-EMR 1G | 45/92/9-24 F
WK-1 |  | Herholz |  | Do TS 71 | GSR/BG | 50/72/9-24 FR
WK-2 |  | Specht |  | Do BTS 75 V | GSR-EMF 2/BG | 55/72/9-24 FR
Beschuss-1 |  | Schwarze |  | Do BTS 80 | GSR-EMR 2/BG | 60/72/9-24 FR
Beschuss-2 |  | Hoba |  | Do ED 200 | GSR-RF1 | 65/72/9
Schallschutztür |  | HUECK |  | Do ED 250 | G-N | 65/92/9
|  |  |  | Ge TS 3000 | G-EMF | 40/92/9-54 F
|  |  |  | Ge TS 4000 | G-EMR | 40/97/9/24x305/F
|  |  |  | Ge TS 5000 | GSR-EMF 2/BG | 40/97/9/54x307/F
|  |  |  | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2/BG | 40/100/9/24x260/F
|  |  |  | Ge TS 5000 L | GSR-RF 1 | 40/100/9/24x307/F
|  |  |  | Ge TS 5000 L-ISM | EMR DCW | 35/92/9/24x270/F
|  |  |  | Ge TSA 160NT | GSR-EMR 2/DCW | 100/72/9/24x235/FR
|  |  |  | Ge Slimdrive EMD | GSR-EMR 2/DCW/B
|  |  |  | BKS | Normalgestänge
|  |  |  | Federband | Flachformgestänge
|  |  |  | - | E
|  |  |  | Ge TS 5000 R | EFS
|  |  |  | Eco TS 62 | RFS
E-ISM
L-E-ISM
R
R +2x ORS142
R-ISM
R-ISM +2x ORS142
SR mech.
TS 5000 R
TS 5000 R-ISM
FSA Eco EFR
TS5000 R-ISM+2THM+1HAT
NAGO2+2RM+2THM+1HAT
R-ISM+2DM+1HAT