## Türlisten 2026.10.13
Kunde: Fördern & Wohnen ¦ Objekt: Bargkoppelstieg 10 - 14, 22145 Hamburg ¦ Datum: 2026-10-13 ¦ Ansprechpartner: Herr Barile ¦ Monteur: Herr Friedrich ¦ Auftragsnummer: 26-15337-AB | [33 empty] | 1 | 2 | 3
Grundinformationen | [5 empty] | Tür Spezifikationen | [11 empty] | Installation |  |  |  |  | Sicherheit & Zugang | [9 empty] | Okay | Mängelhinweise [26-15337-AB] |  |  | Anmerkung
Pos. | Barcode | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/WK/usw.) | Zulassungsnummer | Türhersteller / Türsystem | Herstellernummer | DoP-Nummer (Leistungserklärung) | Baujahr | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart | DIN L/R | Türschließer / Automatikantrieb | GSR / EMF / EMR | Schloßmaße | Abnahme FSA / Antrieb | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe innen über 1m | Sturzhöhe außen über 1m | Zutrittskontrolle | Fluchtürsteuerung / Türwächter | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur | Panikfunktion | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordentlicher Funktion | 0.1 Hinweis: Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage | 9.12 Fensterschere liefern und montieren
1 | 000096-1-EG-1 | 1 | EG | - | Werkstatt | T30-2 | ? | Teckentrup | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R | Do TS 89 | ORS 142W inkl. NG + 2xORS 142 + HAT + THM 439 | 235/24 - 50/65/72/9 FSR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 1 | 1 | 1 | Abnahme 2017 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage Hinweis: Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen Fensterschere liefern und montieren
2 | 000096-2-EG-2 | 2 | EG | - | Flur | T90-2 RS | ? | Schüco Firestop | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | R-ISM + 2xORS 142 | 270/28 - 65/45/92/9 FSE | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N |  |  |  | Abnahme 2017
3 | 000096-3-EG-3 | 3 | EG | - | Tunnel | RS-2 | ? | Schüco ADS 65.Ni SP | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | R-ISM + 2xORS 142 | 270/28 - 65/35/92/9 FSE | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N |  |  |  | Abnahme 2017
4 | 000096-4-EG-4 | 4 | EG | - | Kantine | T90-2 RS | ? | Schüco Firestop | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | R-ISM + 2xGEZE RM | 270/28 - 65/45/92/9 FSE | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N |  |  |  | Abnahme 2017
5 | 000096-5-EG-5 | 5 | EG | - | Kantine | T90-2 RS | ? | Schüco Firestop | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | R-ISM + 2xGEZE RM | 270/28 - 65/45/92/9 FSE | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N |  |  |  | Abnahme 2017
6 | 000096-6-1.OG-6 | 6 | 1.OG | - | Flur | T30-2 RS | ? | Schüco ADS80FR30 | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | R-ISM + 2xORS 142 | 270/28 - 65/35/92/9 FSE | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N |  |  |  | Abnahme 2018
7 | 000096-7-1.OG-7 | 7 | 1.OG | - | Flur | T30-2 RS | ? | Schüco ADS80FR30 | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | R-ISM + 2xORS 142 | 270/28 - 65/35/92/9 FSE | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N
8 | 000096-8-1.OG-8 | 8 | 1.OG | - | Flur | T30-2 RS | ? | Schüco ADS80FR30 | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | R-ISM + 2xORS 142 | 270/28 - 65/35/92/9 FSE | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X | X | N |  |  |  | Abnahme 2018
9 | 000096-9-1.OG-9 | 9 | 1.OG | - | Flur Büro | RS-1 | ? | Schüco ADS 65.Ni SP | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | R | 270/28 - 65/35/92/9 FSE | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N
10 | 000096-10-1.OG-10 | 10 | 1.OG | - | Flur Büro | RS-1 | ? | Schüco ADS 65.Ni SP | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | R | 270/28 - 65/35/92/9 FSE | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B |  |  | N
11 | 000096-11-1.OG-11 | 11 | 1.OG | - | Flur Arztbereich | RS-1 | ? | Schüco ADS 65.Ni SP | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | R | 270/28 - 65/35/92/9 FSE | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
12 | 000096-12-1.OG-12 | 12 | 1.OG | Ohne | Übergang von Halle 5 zu Halle 6 | T30-2 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R | Do TS 93 | ORS 142W inkl. NG + 2xORS 142 + HAT + THM 439 | 65/72/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N |  |  |  | Türspalt ist unten 25mm BD senkt nicht kopplet ab.
13 | 000096-13-EG-13 | 13 | EG | Ohne | Übergang Kantine zu Halle 4 | T90-2 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN L | Do TS 93 | GSR-EMR 2 | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | N |  |  |  | Abnahme 2019 Platine 2019
14 | 000096-14-UG-14 | 14 | UG | ? | Lager/Treppenhaus | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | effeff | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | Abnahme 2024
15 | 000096-15-UG-15 | 15 | UG | ? | Treppenhaus | T30-1 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech/Glas | DIN L | Do TS 93 | RMZ + 2x RM | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  | Abnahme 2022 Platine 2020
16 | 000096-16-EG-16 | 16 | EG | ? | Foyer | RS-2 | ? | Schüco ADS 65.Ni SP | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN R | Do TS 93 | RMZ + 2x RM | 35/92/9/27x270/F | ? |  |  |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N
17 | 000096-17-EG-17 | 17 | EG | ? | bei Bäbyküche | MZT-2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L | Nein | Nein | 35/92/9/24x255/F | ? |  |  |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N
18 | 000096-18-EG-18 | 18 | EG | ? | nahe Einheit 124 | MZT-2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/9/24x267/U | ? |  |  |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
19 | 000096-19-EG-19 | 19 | EG | ? | nähe Einheit 213 | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N
20 | 000096-20-EG-20 | 20 | EG | ? | Flur | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Do TS 93 | Nein | 35/92/9/24x245/F | ? |  | X |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N |  |  |  | Wie Tür Nr. 26
21 | 000096-21-EG-21 | 21 | EG | ? | Treppenhaus | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 35/92/9/24x245/F | ? |  |  |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N
22 | 000096-22-EG-22 | 22 | EG | ? | Krippe | MZT-2 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/9/24x267/U | ? |  | X |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
23 | 000096-23-EG-23 | 23 | EG | ? | Kantine | MZT-2 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/9/24x267/U | ? |  | X |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X | X |  | D-Stoßgriff | Nein | X |  | N
24 | 000096-24-EG-24 | 24 | EG | ? | Treppenhaus | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Do TS 93 | Nein | 30/92/9/24x245/F | ? |  | X |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N
25 | 000096-25-EG-25 | 25 | EG | ? | bei Einheit 405 | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Nein | Nein | 30/92/9/24x245/F | ? |  |  |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N
26 | 000096-26-EG-26 | 26 | EG | ? | Treppenhaus | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Nein | Nein | 35/92/9/24x245/F | ? |  |  |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N
27 | 000096-27-EG-27 | 27 | EG | ? | Treppenhaus | MZT-1 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/9/24x267/U | ? |  | X |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
28 | 000096-28-1OG-28 | 28 | 1 OG | ? | bei Einheit 616 | MZT-1 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/9/24x267/U | ? |  | X |  |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N
29 | 000096-29-1OG-29 | 29 | 1 OG | ? | gegenüber von Einheit 633 | RS-2 | ? | Schüco ADS 65.Ni SP | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | R-ISM | 35/92/9/28x270/F | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  | FSA funktion nicht erwüscht.
30 | 000096-30-1OG-30 | 30 | 1 OG | ? | gegenüber von Einheit 615 | RS-2 | ? | Schüco ADS 65.Ni SP | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | R-ISM | 35/92/9/28x270/F | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
31 | 000096-31-1OG-31 | 31 | 1 OG | ? | Flur bei R.02.36 | T90-1 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 3000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-D | B |  |  | N
32 | 000096-32-EGHaus14b-32 | 32 | EG Haus 14b | ? | Küche/Flur BaMF | T30-1 RS | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/20x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | GFS Einhand |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
33 | 000096-33-2OG-33 | 33 | 2 OG | UV10 BaMF | Serverraum Dataport | T30-1 | ? | RP | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | Abnahme 2018
34 | 000096-34-1OG-34 | 34 | 1 OG | 112 BaMF | Kopierraum | T30-1 | ? | Riexinger | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | Abnahme 2018
35 | 000096-35-1OG-35 | 35 | 1 OG | ? BaMF | Flur | T90-2 | ? | Riexinger | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  | Türbreite: 1980mm
36 | 000096-36-1OG-36 | 36 | 1 OG | bei Raum 124 | Flur | T30-1 RS | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | R-ISM | 65/72/9/20x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | Türbreite 1210mm
37 | 000096-37-1OGBaMF-37 | 37 | 1 OG BaMF | gegenüber von Anhörung 1 | Treppenhaus | T30-1 | ? | Riexinger | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | GFS Einhand | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
38 | 000096-38-1OGBaMF-38 | 38 | 1 OG BaMF | bei Raum 5.01.007 | Flur | T30-1 RS | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Do TS 93 | GSR-EMR 1 | 65/72/9/20x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | Türbreite 1210mm Abnahme 2020 Platine 2020
39 | 000096-39-E.G.Haus14a-39 | 39 | E.G. Haus 14a | - | Treppenhaus | MZT-2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L | Do TS 89 | Nein | 35/92/285x24/9 | ? |  | X |  |  | Kaba Benzing | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N |  |  |  | x Treppenhaus min.RS
40 | 000096-40-E.G.Haus14a-40 | 40 | E.G. Haus 14a | - | Flur | RS-1 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/270x24/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N |  |  |  | x Türebreite 1135mm
41 | 000096-41-E.G.Haus14a-41 | 41 | E.G. Haus 14a | - | Flur | T90-1 RS | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/265x27/8 | ? |  | X | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J |  |  |  | x
42 | 000096-42-E.G.Haus14a-42 | 42 | E.G. Haus 14a | RE 3.13 | Technikraum | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | B |  |  | J |  |  |  | x
43 | 000096-43-E.G.Haus14a-43 | 43 | E.G. Haus 14a | E.8.00.058c | Kopierraum | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
44 | 000096-44-E.G.Haus14a-44 | 44 | E.G. Haus 14a | - | Flur | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Do TS 83 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
45 | 000096-45-E.G.Haus14a-45 | 45 | E.G. Haus 14a | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
46 | 000096-46-E.G.Haus14a-46 | 46 | E.G. Haus 14a | - | Lager | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
47 | 000096-47-E.G.Haus14a-47 | 47 | E.G. Haus 14a | - | Notausgang | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Do TS 83 | Nein | 35/92/9/27x270/F | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J |  |  |  | x
48 | 000096-48-E.G.Haus14a-48 | 48 | E.G. Haus 14a | - | Heizraum | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
49 | 000096-49-E.G.Haus14b-49 | 49 | E.G. Haus 14b | E.8.00.021c | Serverraum | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
50 | 000096-50-E.G.Haus14b-50 | 50 | E.G. Haus 14b | E. 8.00.011 | Scannerraum | T30-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
51 | 000096-51-E.GHaus14b-51 | 51 | E.G Haus 14b | E. 8.00.012 | Druckeraum | T30-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
52 | 000096-52-E.G.Haus14b-52 | 52 | E.G. Haus 14b | - | Flur | MZT-1 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/270x27/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B |  |  | J |  |  |  | x
53 | 000096-53-E.GHaus14b-53 | 53 | E.G Haus 14b | - | Flur | MZT-1 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/270x27/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E |  |  | J |  |  |  | x
54 | 000096-54-E.G.Haus14b-54 | 54 | E.G. Haus 14b | - | Eingangstür | MZT-1 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/270x24/9 | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  | x
55 | 000096-55-E.G.Haus14b-55 | 55 | E.G. Haus 14b | - | Aufzug Treibwerksraum | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
56 | 000096-56-E.G.Haus14b-56 | 56 | E.G. Haus 14b | E.8.00.010 | Sanitätsraum | T30-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
57 | 000096-57-E.G.Haus14b-57 | 57 | E.G. Haus 14b | - | Flur | T30-1 RS | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/270x27/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x Türbreite 1140mm
58 | 000096-58-E.G.Haus14b-58 | 58 | E.G. Haus 14b | - | Treppenhaus | T30-1 RS | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/270x24/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | E |  |  | N |  |  |  | x Türbreite: 1140mm
59 | 000096-59-E.G.Haus14b-59 | 59 | E.G. Haus 14b | E.8.00.009 | In denn Kopierraum | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
60 | 000096-60-E.GHaus14b-60 | 60 | E.G Haus 14b | - | Lüftungs Zentrale | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
61 | 000096-61-E.GHaus14b-61 | 61 | E.G Haus 14b | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | E |  |  | J |  |  |  | x
62 | 000096-62-E.GHaus14b-62 | 62 | E.G Haus 14b | - | Notausgang | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | J |  |  |  | x
63 | 000096-63-E.G.Haus14b-63 | 63 | E.G. Haus 14b | - | übergang zur Kantine | T30-2 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
64 | 000096-64-E.GHaus14b-64 | 64 | E.G Haus 14b | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J |  |  |  | x
65 | 000096-65-E.GHaus14b-65 | 65 | E.G Haus 14b | - | Notausgang | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 35/72/9/20x235/U | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J |  |  |  | x
66 | 000096-66-1OGHaus14a-66 | 66 | 1 OG Haus 14a | - | Treppenhaus | MZT-2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 83 | Nein | 35/92/270x24/9 | ? |  | X |  |  | Kaba Benzing | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | N |  |  |  | x Treppenhaus min. RS
67 | 000096-67-1OGHaus14a-67 | 67 | 1 OG Haus 14a | - | Flur | RS-1 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/270x27/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N |  |  |  | x sehe Foto Türbreite:1275mm Teppich breite:340mm
68 | 000096-68-1OGHaus14a-68 | 68 | 1 OG Haus 14a | - | Flur | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
69 | 000096-69-1OGHaus15a-69 | 69 | 1 OG Haus 15a | 114 | Firma Bogdol Reinigung | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X | X | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
70 | 000096-70-1OGHaus14a-70 | 70 | 1 OG Haus 14a | 115 | Serverraum Dataport | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? |  | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
71 | 000096-71-1OGHaus14b-71 | 71 | 1 OG Haus14b | 127 | Archiv M-Z | T30-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 4000 | ? | 65/72/8/20x235/FR | ? |  | X | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
72 | 000096-72-1OGHaus14b-72 | 72 | 1 OG Haus 14b | - | Flur | T30-1 RS | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/270x27/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X |  | X |  | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  | x Türbreite: 1140mm
73 | 000096-73-1OGHaus14b-73 | 73 | 1 OG Haus 14b | O 7.01.06 | Kopierraum | T30-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/20x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x Türbreite:960mm
74 | 000096-74-1OGHaus14b-74 | 74 | 1 OG Haus 14b | RE 3.10 | Lüftungs Zentrale | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
75 | 000096-75-1OGHaus14b-75 | 75 | 1 OG Haus 14b | O.7.01.016a | Lagerraum | T30-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
76 | 000096-76-1OGHaus14b-76 | 76 | 1 OG Haus 14b | O.7.01.016b | Lagerraum | T30-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
77 | 000096-77-1OGHaus14b-77 | 77 | 1 OG Haus 14b | 124 | Archiv C-L | T30-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x Türbreite: 960mm
78 | 000096-78-1OGHaus14b-78 | 78 | 1 OG Haus 14b | Im Raum O.5.01.019 | Fr.Houri Harb | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
79 | 000096-79-1OGHaus14b-79 | 79 | 1 OG Haus 14b | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  | x
80 | 000096-80-EGHaus12a-80 | 80 | EG Haus 12a | - | Treppenhaus Eingangstür | MZT-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/285x24/9 | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J |  |  |  | x
81 | 000096-81-EGHaus12a-81 | 81 | EG Haus 12a | - | Flur zur Reinigungs Räumen | RS-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
82 | 000096-82-EGHaus12a-82 | 82 | EG Haus 12a | - | Gas-Haupthahn | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Federband | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
83 | 000096-83-EGHaus12a-83 | 83 | EG Haus 12a | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
84 | 000096-84-EGHaus12a-84 | 84 | EG Haus 12a | - | BMZ | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
85 | 000096-85-EGHaus12a-85 | 85 | EG Haus 12a | - | Elektro Untreverteilung | T30-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | ? | ? | 65/72/9/20x235/FR | ? |  |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
86 | 000096-86-EGHaus12a-86 | 86 | EG Haus 12a | - | Waschmaschienen Raum | T30-1 RS | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/265x27/8 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  | X |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
87 | 000096-87-EGHaus12a-87 | 87 | EG Haus 12a | - | übergang zur Kantine | T90-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | ? | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
88 | 000096-88-EGHaus12a-88 | 88 | EG Haus 12a | - | Flur | RS-1 | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
89 | 000096-89-EGHaus12a-89 | 89 | EG Haus 12a | - | Wassererwärmer | T30-1 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
90 | 000096-90-EGHaus12a-90 | 90 | EG Haus 12a | - | Material ausgabe | T30-1 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
91 | 000096-91-EGHaus12a-91 | 91 | EG Haus 12a | - | Material ausgabe | T30-1 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 5000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
92 | 000096-92-EGHaus12a-92 | 92 | EG Haus 12a | - | Material ausgabe | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Federband | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
93 | 000096-93-EGHaus12a-93 | 93 | EG Haus 12a | - | Flur | T90-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N |  |  |  | x
94 | 000096-94-EGHaus12a-94 | 94 | EG Haus 12a | - | Maschinenraum Fahrstuhl | T90-1 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
95 | 000096-95-EGHaus12a-95 | 95 | EG Haus 12a | - | Flur | MZT-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J |  |  |  | fällt nicht zu
96 | 000096-96-EGHaus12a-96 | 96 | EG Haus 12a | - | Bogdol Raum | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | X
97 | 000096-97-EGHaus12a-97 | 97 | EG Haus 12a | - | Notausgang | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N |  |  |  | x
98 | 000096-98-EGHaus12a-98 | 98 | EG Haus 12a | - | Lager Raum | T30-1 | ? | Teckentrup | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/8/20x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
99 | 000096-99-EGhaus12a-99 | 99 | EG haus 12a | - | Essensbereich | T30-1 | ? | Teckentrup | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
100 | 000096-100-EGHaus12a-100 | 100 | EG Haus 12a | - | Kuhlraum | T30-2 | ? | Teckentrup | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
101 | 000096-101-EGHaus-101 | 101 | EG Haus | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J |  |  |  | x
102 | 000096-102-EGHaus12a-102 | 102 | EG Haus 12a | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N |  |  |  | x
103 | 000096-103-1OGHaus12a-103 | 103 | 1 OG Haus 12a | - | Treppenhaus | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 35/92/270x24/9 | ? |  | X |  |  | Kaba Benzing | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | N |  |  |  | x
104 | 000096-104-1OGHaus12a-104 | 104 | 1 OG Haus 12a | - | Flur | RS-1 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | R-ISM | 35/92/270x27/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  | X | X |  | D-D | E |  |  | N |  |  |  | x Türbreite: 1210mm
105 | 000096-105-1OGHaus12a-105 | 105 | 1 OG Haus 12a | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J |  |  |  | x
106 | 000096-106-1OGHaus12a-106 | 106 | 1 OG Haus12a | - | übergang zur Wohnblock | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | B |  |  | J |  |  |  | x
107 | 000096-107-1OGHaus12a-107 | 107 | 1 OG Haus 12a | - | TD | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
108 | 000096-108-1OGHaus12a-108 | 108 | 1 OG Haus 12a | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N |  |  |  | x
109 | 000096-109-1OGHaus12a-109 | 109 | 1 OG Haus 12a | - | Flur | RS-1 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/270x27/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J |  |  |  | x
110 | 000096-110-1OGHaus12a-110 | 110 | 1 OG Haus 12a | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J |  |  |  | x
111 | 000096-111-EGHaus12c-111 | 111 | EG Haus 12c | - | Flur | RS-2 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 35/92/270x27/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N |  |  |  | Feststellanlage Anbieten
112 | 000096-112-EGHaus12c-112 | 112 | EG Haus 12c | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J |  |  |  | x
113 | 000096-113-EGHaus12c-113 | 113 | EG Haus 12c | - | Heizraum | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
114 | 000096-114-EGHaus12c-114 | 114 | EG Haus 12c | - | Lüftungs Zentrale | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
115 | 000096-115-EGHaus12c-115 | 115 | EG Haus 12c | - | Notausgang | MZT-1 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Nein | 35/92/270x27/9 | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J |  |  |  | x
116 | 000096-116-EGHaus12c-116 | 116 | EG Haus 12c | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J |  |  |  | x
117 | 000096-117-1OGHaus12c-29a | 29a | 1 OG Haus 12c | - | Treppenhaus | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J |  |  |  | x
118 | 000096-118-EGHaus10-117 | 117 | EG Haus 10 | - | Flur | RS-2 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 35/92/270x27/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N |  |  |  | x
119 | 000096-119-EGHaus10-118 | 118 | EG Haus 10 | - | Flur Neben Tür Nr.17 | MZT-2 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | Nein | 35/92/270x27/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | E | X |  | N |  |  |  | x
120 | 000096-120-EGHaus10-119 | 119 | EG Haus 10 | - | Treppenhaus | T30-1 RS | ? | Schüco | ? | ? | ? | 1 | Alurohrrahmen | DIN R | Do TS 93 | Nein | 35/92/270x27/9 | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N |  |  |  | x
121 | 000096-121-EGHaus10-120 | 120 | EG Haus 10 | - | Durchgang zur haus 12a | T90-2 | ? | Teckentrup | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
122 | 000096-122-EGHaus10-121 | 121 | EG Haus 10 | - | Lager 1 TD | T90-2 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N |  |  |  | x R-ISM ohne funktion und auch so gewollt.
123 | 000096-123-EGHaus10-122 | 122 | EG Haus 10 | - | Lager 2 TD | T90-2 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x R-ISM ohne funktion auch so gewollt.
124 | 000096-124-EGHaus10-123 | 123 | EG Haus 10 | - | Elektro Untreverteilung | T30-1 RS | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
125 | 000096-125-EGHaus10-124 | 124 | EG Haus 10 | - | Umkleide in TD | T30-2 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x Gangflügel lässt sich nicht schliesen überdenn Schließfolgeriegler
126 | 000096-126-EGHaus10-125 | 125 | EG Haus 10 | - | Werkstatt | T30-2 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Nein | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x OTS würde demontiert um durchgang zu erleichtern Stürz hohe 5m
127 | 000096-127-EGHaus10-126 | 126 | EG Haus 10 | - | TD Lager | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
128 | 000096-128-KGHaus10-127 | 127 | KG Haus 10 | - | Maschinenraum Fahrstuhl | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N |  |  |  | x Federband ohne funktion
129 | 000096-129-KGHaus10-128 | 128 | KG Haus 10 | - | Lager | T30-2 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
130 | 000096-130-KGHaus10-129 | 129 | KG Haus 10 | - | Lager | T30-2 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
131 | 000096-131-KGHaus10-130 | 130 | KG Haus 10 | - | Flur | T30-2 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N |  |  |  | x
132 | 000096-132-KGHaus10-131 | 131 | KG Haus 10 | - | WC | T30-1 RS | ? | Jeld Wen | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | x
133 | 000096-133-KGHaus10-132 | 132 | KG Haus 10 | - | Maschinenraum Fahrstuhl | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N |  |  |  | x Federband ohne funktion.
134 | 000096-134-KGHaus10-133 | 133 | KG Haus 10 | - | Elektro Untreverteilung | T30-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J |  |  |  | x
135 | 000096-135-KGHaus10-134 | 134 | KG Haus 10 | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-2 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N |  |  |  | x
136 | 000096-136-KGHaus10-135 | 135 | KG Haus 10 | - | Wassererwärmer | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
137 | 000096-137-KGHaus10-136 | 136 | KG Haus 10 | - | Gas-Haupthahn | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
138 | 000096-138-KGHaus10-137 | 137 | KG Haus 10 | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | ? | Hagen | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J |  |  |  | x
Summe für Mängelbeseitigung | [33 empty] | 1 | 1 | 1