## Türlisten 28.10.2025
Kunde: Sprinkenhof Objekt: LPS-Museum Datum: 28.10.2025 Ansprechpartner: Herr Fechner Monteur: Herr Zuncke Auftragsnummer: 25-13610-AB | [17 empty] | Angebot 25-25553-AN, Position: | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [9 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | 0.11 Fußboden steigt an | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung
1 | 1- | 2.OG | - | TH-Nord | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J | [9 empty] | Abnahmeschild von uns vorhanden aber es ist kein Datum zuerkennen wann diese gemacht wurde
2 | 2- | 2.OG | - | Eingang-Nord | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2DM+1HAT | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
3 | 3- | 2.OG | 2.02 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1
4 | 4- | 2.OG | 2.03 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1
5 | 5- | 2.OG | 2.07 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1
6 | 6- | 2.OG | - | Ausgang-Süd | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
7 | 7- | 2.OG | 2.06 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1
8 | 8- | 2.OG | - | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J
9 | 9- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
10 | 10- | 1.OG | - | TH-Nord | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [9 empty] | Dekenmelder von 2019 | bar: 2
11 | 11- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [9 empty] | Tür fällt nach Auslösung nicht zu da sie auf den Boden aufsizt, lässt sich nicht höher stellen! | bar: 3
12 | 12- | 1.OG | - | Flur | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do ITS 96 integr. | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J | [9 empty] | Platine und DM von 2021
13 | 13- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J | [9 empty] | Platine und DM von 2020
14 | 14- | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR 2 | 35/92/9-28/270 F |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 4: 2 | BD siehe Foto! Schüco 229953
15 | 15- | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [9 empty] | DM+Platine 2021 Platine zu stark vershmutzt blinkt gelb! | bar: 2
16 | 16- | 1.OG | Konferenzraum | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR mech. | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | J | [9 empty] | Stromleitung unzulässig Verkleidet
17 | 17- | 1.OG | - | Otto-Grot-Saal | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM+2xDM | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | J | [9 empty] | Fluchttürwächter GFS
18 | 18- | 1.OG | - | Büroräume | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | DORMA | DORMA | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | J | [9 empty] | Code 1,2,3,4,5,6,#
19 | 19- | 1.OG | 1.12 | Otto-Grot-Saal | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
20 | 20- | 1.OG | 1.20 | luK-Raum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Ja ? |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
21 | 21- | 1.OG | 1.19 | Kopiererraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1
22 | 22- | 1.OG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J | [9 empty] | Platine 2019 DM 2020
23 | 23- | 1.OG | 1.17 | Teeküche | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [9 empty] | Kein Strom in Türnähe ! | bar: 5
24 | 24- | EG | Flur | Zum WC`s | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [9 empty] | BD 25x15 Länge 1114mm siehe Foto in Auftrag 13623 leider drin Schüco 229957 | bar: 4
25 | 25- | EG | - | Behinderte WC | MZT-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 250 | Nein | 55/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
26 | 26- | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 30/92/8/24x235/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | B |  |  | N | [9 empty] | BD liegt nicht auf der gesamten Breite auf! | bar: 7
27 | 27- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [9 empty] | siehe Foto! 266788 | bar: 8
28 | 28- | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9-24/270 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
29 | 29- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N | [9 empty] | siehe Foto! | bar: 9
30 | 30- | EG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ITS 96 integr. | Nein | 35/92/9-28/270 F |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
31 | 31- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N | [9 empty] | BD liegt nicht auf der ganzen Breite auf! | bar: 7
32 | 32- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR mech. | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | N | [9 empty] | BD liegt beim Ganglügel nicht auf! | bar: 7
33 | 33- | EG | E19 | HH-Polizei im Krieg | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 9
34 | 34- | EG | - | Flutkatastrophe | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
35 | 35- | EG | - | Reeperbahn | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D |  |  | J
36 | 36- | EG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
37 | 37- | EG | E22 | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [9 empty] | 6.5Meter | bar: 6
38 | 38 | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X
39 | 39- | UG | -1.22 | Aufzug | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [9 empty] | Dichung 6,5 Meter | bar: 6
40 | 40- | UG | -1.21 | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1
41 | 41 | UG | Klappe | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein
42 | 42 | UG | -1.03 | Heizung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein
43 | 43 | UG | -1.02 | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein
44 | 44- | UG | - | TH-Nord | T30-2 | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X | X | N | bar: 1
45 | 45- | UG | -1.04 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
46 | 46 | UG | -1.05 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X
47 | 47 | UG | -1.20 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Ja ? | X | X |  | X | D-D | B | X
48 | 48- | UG | -1.07 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
49 | 49- | UG | -1.19 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
50 | 50 | UG | -1.08 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X
51 | 51 | UG | -1.09 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X
52 | 52 | UG | -1.18 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X
53 | 53 | UG | -1.10 | Lager-ZP 17 | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X
54 | 54- | UG | - | TH-Süd | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | bar: 1
55 | 55 | UG | -1.13 | Lager-Shop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein
56 | 56 | UG | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein
57 | 57 | UG | -1.23 | Klappe BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein
58 | 58 | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein
59 | 59 | UG | -1.23 | Schacht | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein
[27 empty] | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 01.07.2024
Kunde: Sprinkenhof Objekt: LPS-Museum Datum: 01.07.2024 Ansprechpartner: Herr Fechner Monteur: Friedrich Auftragsnummer: 24-10481-AB | [17 empty] | Angebot 24-24584-AN, Position: | [8 empty] | 1 | 2 | 3
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay |  |  |  | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür
1 | 1 | 2.OG | - | TH-Nord | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J
2 | 2 | 2.OG | - | Eingang-Nord | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
3 | 3 | 2.OG | 2.02 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
4 | 4 | 2.OG | 2.03 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
5 | 5 | 2.OG | 2.07 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
6 | 6 | 2.OG | - | Ausgang-Süd | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
7 | 7 | 2.OG | 2.06 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
8 | 8 | 2.OG | - | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J
9 | 9 | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
10 | 10 | 1.OG | - | TH-Nord | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
11 | 11 | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 1 | 1 |  | Achtung!Alte Platine gegen neue Platine.Deckenmelder sind von Dorma. Neuverdrahtung geändertes Schaltbild
12 | 12 | 1.OG | - | Flur | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do ITS 96 integr. | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
13 | 13 | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
14 | 14 | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR 2 | 35/92/9-28/270 F |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
15 | 15 | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
16 | 16 | 1.OG | Konferenzraum | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR mech. | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | J |  |  |  | Stromleitung unzulässig Verkleidet
17 | 17 | 1.OG | - | Otto-Grot-Saal | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM+2xDM | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | J |  |  |  | Fluchttürwächter GFS
18 | 18 | 1.OG | - | Büroräume | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | DORMA | DORMA | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | J |  |  |  | Code 1,2,3,4,5,6,#
19 | 19 | 1.OG | 1.12 | Otto-Grot-Saal | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
20 | 20 | 1.OG | 1.20 | luK-Raum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Ja ? |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
21 | 21 | 1.OG | 1.19 | Kopiererraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
22 | 22 | 1.OG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
23 | 23 | 1.OG | 1.17 | Teeküche | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  | 1 | Kein Strom in Türnähe !
24 | 24 | EG | Flur | Zum WC`s | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
25 | 25 | EG | - | Behinderte WC | MZT-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 250 | Nein | 55/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
26 | 26 | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 30/92/8/24x235/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | B |  |  | J
27 | 27 | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
28 | 28 | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9-24/270 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
29 | 29 | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | J
30 | 30 | EG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ITS 96 integr. | Nein | 35/92/9-28/270 F |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
31 | 31 | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | J
32 | 32 | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR mech. | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | J
33 | 33 | EG | E19 | HH-Polizei im Krieg | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
34 | 34 | EG | - | Flutkatastrophe | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
35 | 35 | EG | - | Reeperbahn | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D |  |  | J
36 | 36 | EG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
37 | 37 | EG | E22 | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
38 | 38 | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | J
39 | 39 | UG | -1.22 | Aufzug | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
40 | 40 | UG | -1.21 | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
41 | 41 | UG | Klappe | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
42 | 42 | UG | -1.03 | Heizung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
43 | 43 | UG | -1.02 | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
44 | 44 | UG | - | TH-Nord | T30-2 | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X | X | J
45 | 45 | UG | -1.04 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
46 | 46 | UG | -1.05 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
47 | 47 | UG | -1.20 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Ja ? | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
48 | 48 | UG | -1.07 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
49 | 49 | UG | -1.19 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
50 | 50 | UG | -1.08 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
51 | 51 | UG | -1.09 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
52 | 52 | UG | -1.18 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
53 | 53 | UG | -1.10 | Lager-ZP 17 | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
54 | 54 | UG | - | TH-Süd | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
55 | 55 | UG | -1.13 | Lager-Shop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
56 | 56 | UG | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
57 | 57 | UG | -1.23 | Klappe BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
58 | 58 | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
59 | 59 | UG | -1.23 | Schacht | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
[27 empty] | 1 | 1 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 05.05.2023
Kunde: Sprinkenhof Objekt: LPS-Museum Datum: 05.05.2023 Ansprechpartner: Herr Fechner Monteur: Friedrich Auftragsnummer: 23-08259-AB | [25 empty] | Angebot 23-23717-AN, Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [5 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | EH Türwächter Neumontage
1 | 1 | 2.OG | - | TH-Nord | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J
2 | 2 | 2.OG | - | Eingang-Nord | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
3 | 3 | 2.OG | 2.02 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
4 | 4 | 2.OG | 2.03 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
5 | 5 | 2.OG | 2.07 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
6 | 6 | 2.OG | - | Ausgang-Süd | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
7 | 7 | 2.OG | 2.06 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
8 | 8 | 2.OG | - | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J
9 | 9 | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
10 | 10 | 1.OG | - | TH-Nord | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
11 | 11 | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 1 |  |  |  |  | Achtung!Alte Platine gegen neue Platine.Deckenmelder sind von Dorma.
12 | 12 | 1.OG | - | Flur | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do ITS 96 integr. | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
13 | 13 | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
14 | 14 | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR 2 | 35/92/9-28/270 F |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
15 | 15 | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
16 | 16 | 1.OG | Konferenzraum | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR mech. | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | N |  | 1 | 1 |  |  | Stromleitung unzulässig Verkleidet
17 | 17 | 1.OG | - | Otto-Grot-Saal | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM+2xDM | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | J |  |  |  |  | 1 | Fluchttürwächter GFS
18 | 18 | 1.OG | - | Büroräume | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | DORMA | DORMA | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | J | [5 empty] | Code 1,2,3,4,5,6,#
19 | 19 | 1.OG | 1.12 | Otto-Grot-Saal | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
20 | 20 | 1.OG | 1.20 | luK-Raum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Ja ? |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
21 | 21 | 1.OG | 1.19 | Kopiererraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
22 | 22 | 1.OG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
23 | 23 | 1.OG | 1.17 | Teeküche | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  | 1 |  |  |  | Kein Strom in Türnähe !
24 | 24 | EG | Flur | Zum WC`s | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
25 | 25 | EG | - | Behinderte WC | MZT-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 250 | Nein | 55/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
26 | 26 | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 30/92/8/24x235/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | B |  |  | J
27 | 27 | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
28 | 28 | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9-24/270 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
29 | 29 | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N |  |  |  | 1
30 | 30 | EG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ITS 96 integr. | Nein | 35/92/9-28/270 F |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
31 | 31 | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N |  |  |  | 1
32 | 32 | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR mech. | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | J
33 | 33 | EG | E19 | HH-Polizei im Krieg | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
34 | 34 | EG | - | Flutkatastrophe | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
35 | 35 | EG | - | Reeperbahn | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D |  |  | J
36 | 36 | EG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
37 | 37 | EG | E22 | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
38 | 38 | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | J
39 | 39 | UG | -1.22 | Aufzug | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
40 | 40 | UG | -1.21 | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
41 | 41 | UG | Klappe | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
42 | 42 | UG | -1.03 | Heizung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
43 | 43 | UG | -1.02 | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
44 | 44 | UG | - | TH-Nord | T30-2 | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X | X | J
45 | 45 | UG | -1.04 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
46 | 46 | UG | -1.05 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
47 | 47 | UG | -1.20 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Ja ? | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
48 | 48 | UG | -1.07 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
49 | 49 | UG | -1.19 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
50 | 50 | UG | -1.08 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
51 | 51 | UG | -1.09 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
52 | 52 | UG | -1.18 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
53 | 53 | UG | -1.10 | Lager-ZP 17 | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
54 | 54 | UG | - | TH-Süd | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
55 | 55 | UG | -1.13 | Lager-Shop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
56 | 56 | UG | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
57 | 57 | UG | -1.23 | Klappe BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
58 | 58 | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
59 | 59 | UG | -1.23 | Schacht | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
[27 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Kalkulation 05.05.2023 (hidden)
Kunde: Sprinkenhof Objekt: LPS-Museum Datum: 05.05.2023 Ansprechpartner: Herr Fechner Monteur: Friedrich Auftragsnummer: 23-08259-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
Stromleitung unzulässig Verkleidet | Stromleitung unzulässig Verkleidet
7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | [16 empty] | 0 | #VALUE!
0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | #VALUE!
0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | #VALUE!
0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | #VALUE!
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
0 | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
0 | 6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
0 | 6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
0 | 6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
0 | 6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
0 | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | #VALUE!

## Fehlercode (hidden)
Legende für Mängelbeseitigung | Summe EUR
0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut?
0 Zarge lose im untere Bereich von Türband
0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen
0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung
0.11 Fußboden steigt an
0.12 Türspalt unten größer als 10 mm
0.13 Türspalt unten größer als 20 mm
0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden
0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür
0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür
0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben.
0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt
0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0.24 Verglasung defekt
0.25 Brandschutzverglasung ist defekt
0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion
0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung
0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar
0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür
0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür
0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür
0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen
0.9 EMF ohne Funktion und Strom
1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann)
1.10 Bodenhülse ersetzen
1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung
1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen
1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann)
1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann)
1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann)
1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen
1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten
1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern
1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern
1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)
1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
1.7.17 Auto Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
1.7.18 Auto Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
1.7.19 Auto Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern
1.7.20 Auto Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Auto Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
1.7.22 Auto Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Auto Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
1.7.24 Auto Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
1.7.25 Auto Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Auto Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern
1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern
1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern
1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern
1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern
1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern
1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann)
1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann)
1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann)
1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch
10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511
10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung
10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung
10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung
10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung
10.5x Wandanschluss wiederherstellen
11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite
11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite
11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung
11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung
11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung
12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch
12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch
12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett
14.1 RWA Notstromakku Austausch
16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann)
2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch
2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann)
3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
4.1 Türbeschlag neu befestigen
4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
4.17 AP Pushbar reparieren
4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS
4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
4.8 PZ Rosetten Alu
4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
4.9 x Panik Griffstange
5.1 Obentürschließer neu befestigen
5.10 TS 83 B/N Austausch
5.11 TS 83 B/N Neumontage
5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage
5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
5.6 TS 73 B/N Austausch
5.7 TS 73 B/N Neumontage
5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage
6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM
6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
7.13 Montage eines Handauslösetaster
7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch
7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage
8.1 EH-Türwächter Neumontage
9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
Dichtungskeile fehlen
Glasleiste fehlt
Handauslösetaster fehlt
Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt
11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
1.25 Bodenschwelle befestigen
0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
Stromleitung unzulässig Verkleidet

## Türlisten 26.07.2021
Kunde: SpriG Objekt: LPS Polizeimuseum/Wirtschaftsgebäude Datum: 26.07.2021 Ansprechpartner: Andre Riemer Monteur: F. Barcelo Auftragsnummer: 21-04559-AB | [25 empty] | Angebotsposition | 4.2./5 | 4.3. | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [8 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau | DM nicht Prüfbar, DM von BMZ daneben | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung
1 | 1- | 2.OG | - | TH-Nord | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | 1 | 1
2 | 2- | 2.OG | - | Eingang-Nord | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  | 1 | [5 empty] | FSA Abnahme 2011; Bodenschwelle: 2245x80mm; Niemand vor Ort mit der Berechtigung mit BMZ-Anlagen (Firma Rever);
3 | 3- | 2.OG | 2.02 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm
4 | 4- | 2.OG | 2.03 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm
5 | 5- | 2.OG | 2.07 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm
6 | 6- | 2.OG | - | Ausgang-Süd | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  | 1 | [5 empty] | FSA Abnahme 2011; Bodenschwelle: 2245x80mm; Niemand vor Ort mit der Berechtigung mit BMZ-Anlagen (Firma Rever);
7 | 7- | 2.OG | 2.06 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm
8 | 8- | 2.OG | - | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J
9 | 9- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [8 empty] | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1315x80mm
10 | 10- | 1.OG | - | TH-Nord | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bodenschwelle: 1080x65mm
11 | 11- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  | 1 |  |  |  |  | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1065x80mm; Abnahme nicht Vollständig(Foto)
12 | 12- | 1.OG | - | Flur | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do ITS 96 integr. | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | 1 | 1 | [6 empty] | Die Mitarbeiter wollen eine FSA,die warten seit lange auf eins.
13 | 13- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | FSA Abnahme: 2012; Bodenschwelle: 1090x80mm
14 | 14- | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1465x70mm
15 | 15- | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
16 | 16- | 1.OG | Konferenzraum | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | N | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1465x70mm
17 | 17- | 1.OG | - | Otto-Grot-Saal | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM+2xDM | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N | [5 empty] | 1 |  |  | FSA Abnahme: 2011; DM blinken grün/rot, veraltet; Bodenschwelle: 1525x80mm
18 | 18- | 1.OG | - | Büroräume | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | DORMA | DORMA | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 970x50mm
19 | 19- | 1.OG | 1.12 | Otto-Grot-Saal | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 880x50mm
20 | 20- | 1.OG | 1.20 | luK-Raum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Ja ? |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
21 | 21- | 1.OG | 1.19 | Kopiererraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 970x50mm (Stufe: 5mm); Unterespalt: 15mm
22 | 22- | 1.OG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  | 1
23 | 23- | 1.OG | 1.17 | Teeküche | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 1 | 1
24 | 24- | EG | Flur | Zum WC`s | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [8 empty] | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle:
25 | 25- | EG | - | Behinderte WC | MZT-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 250 | Nein | 55/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J | [8 empty] | Bodenschwelle: 1135x70
26 | 26- | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 30/92/8/24x235/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | B |  |  | N | [8 empty] | FSA Abnahme: nicht Lesbar; Bodenschwelle: 1295x80 ( Boden ungerade, nicht möglich zu montieren)
27 | 27- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1405x70
28 | 28- | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9-24/270 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [8 empty] | FSA Abnahme: nicht Lesbar; Bodenschwelle: 1295x80
29 | 29- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N
30 | 30- | EG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ITS 96 integr. | Nein | 35/92/9-28/270 F |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
31 | 31- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N
32 | 32- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR mech. | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | J
33 | 33- | EG | E19 | HH-Polizei im Krieg | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1555x50mm
34 | 34- | EG | - | Flutkatastrophe | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [8 empty] | FSA Abnahme: 2011
35 | 35- | EG | - | Reeperbahn | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D |  |  | N |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | FSA Abnahme: 2012 Muss neu verdrahtet werden;
36 | 36- | EG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 965x45mm (Spalt unten ca.10mm)
37 | 37- | EG | E22 | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 965x45mm (Spalt unten ca.10mm)
38 | 38- | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N | [6 empty] | 1
39 | 39- | UG | -1.22 | Aufzug | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | 1
40 | 40- | UG | -1.21 | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Rohr auf dem Sturzmelder;
41 | 41- | UG | Klappe | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
42 | 42- | UG | -1.03 | Heizung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | Tür bleibt fest auf dem Boden in 55° Öffnungsbreite.
43 | 43- | UG | -1.02 | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [6 empty] | 1
44 | 44- | UG | - | TH-Nord | T30-2 | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X | X | N
45 | 45- | UG | -1.04 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
46 | 46- | UG | -1.05 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
47 | 47- | UG | -1.20 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Ja ? | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [7 empty] | 1 | Schlüssel nicht vorhanden
48 | 48- | UG | -1.07 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
49 | 49- | UG | -1.19 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
50 | 50- | UG | -1.08 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
51 | 51- | UG | -1.09 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
52 | 52- | UG | -1.18 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
53 | 53- | UG | -1.10 | Lager-ZP 17 | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
54 | 54- | UG | - | TH-Süd | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
55 | 55- | UG | -1.13 | Lager-Shop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N
56 | 56- | UG | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N
57 | 57- | UG | -1.23 | Klappe BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
58 | 58- | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
59 | 59- | UG | -1.23 | Schacht | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
[27 empty] | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 08.04.2021
Kunde: SpriG Objekt: LPS Polizeimuseum/Wirtschaftsgebäude Datum: 08.04.2021 Ansprechpartner: Andre Riemer Monteur: F. Barcelo Auftragsnummer: 21-03840-AB | [25 empty] | Angebotsposition | 1 | 2 | 3 | 4.1. | 4.2./5 | 4.3. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [15 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau | DM nicht Prüfbar, DM von BMZ daneben | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | 0.11 Fußboden steigt an | Brand- und Rauchschutzkonzept überprüfen | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung
1 | 1- | 2.OG | - | TH-Nord | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | bar: 4.1. to 4.3.
2 | 2- | 2.OG | - | Eingang-Nord | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme 2011; Bodenschwelle: 2245x80mm; Niemand vor Ort mit der Berechtigung mit BMZ-Anlagen (Firma Rever); | bar: 1; 6
3 | 3- | 2.OG | 2.02 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm | bar: 1 to 2
4 | 4- | 2.OG | 2.03 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm | bar: 1; 3
5 | 5- | 2.OG | 2.07 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm | bar: 1 to 2
6 | 6- | 2.OG | - | Ausgang-Süd | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme 2011; Bodenschwelle: 2245x80mm; Niemand vor Ort mit der Berechtigung mit BMZ-Anlagen (Firma Rever); | bar: 1; 6
7 | 7- | 2.OG | 2.06 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm | bar: 1; 3
8 | 8- | 2.OG | - | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J
9 | 9- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1315x80mm | bar: 7
10 | 10- | 1.OG | - | TH-Nord | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 1080x65mm | bar: 7 to 8
11 | 11- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1065x80mm; Abnahme nicht Vollständig(Foto) | bar: 7 to 8
12 | 12- | 1.OG | - | Flur | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do ITS 96 integr. | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [15 empty] | Die Mitarbeiter wollen eine FSA,die warten seit lange auf eins. | bar: 4.1. to 4.3.; 7
13 | 13- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme: 2012; Bodenschwelle: 1090x80mm | bar: 7
14 | 14- | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1465x70mm | bar: 4.2./5; 7; 9
15 | 15- | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
16 | 16- | 1.OG | Konferenzraum | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1465x70mm | bar: 4.2./5; 7; 9
17 | 17- | 1.OG | - | Otto-Grot-Saal | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM+2xDM | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N | [15 empty] | FSA Abnahme: 2011; DM blinken grün/rot, veraltet; Bodenschwelle: 1525x80mm | bar: 7; 10
18 | 18- | 1.OG | - | Büroräume | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | DORMA | DORMA | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 970x50mm | bar: 7
19 | 19- | 1.OG | 1.12 | Otto-Grot-Saal | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 880x50mm | bar: 7
20 | 20- | 1.OG | 1.20 | luK-Raum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Ja ? |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
21 | 21- | 1.OG | 1.19 | Kopiererraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 970x50mm (Stufe: 5mm); Unterespalt: 15mm | bar: 1 to 2
22 | 22- | 1.OG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | bar: 8
23 | 23- | 1.OG | 1.17 | Teeküche | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 4.1. to 4.3.
24 | 24- | EG | Flur | Zum WC`s | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: | bar: 1
25 | 25- | EG | - | Behinderte WC | MZT-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 250 | Nein | 55/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J | [15 empty] | Bodenschwelle: 1135x70
26 | 26- | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 30/92/8/24x235/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | B |  |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme: nicht Lesbar; Bodenschwelle: 1295x80 ( Boden ungerade, nicht möglich zu montieren) | bar: 1
27 | 27- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 1405x70 | bar: 1
28 | 28- | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9-24/270 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme: nicht Lesbar; Bodenschwelle: 1295x80 | bar: 1
29 | 29- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N | bar: 3
30 | 30- | EG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ITS 96 integr. | Nein | 35/92/9-28/270 F |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
31 | 31- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N | bar: 3
32 | 32- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR mech. | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | J
33 | 33- | EG | E19 | HH-Polizei im Krieg | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 1555x50mm | bar: 3; 7
34 | 34- | EG | - | Flutkatastrophe | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [15 empty] | FSA Abnahme: 2011
35 | 35- | EG | - | Reeperbahn | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D |  |  | N | [15 empty] | FSA Abnahme: 2012 Muss neu verdrahtet werden; | bar: 9 to 10
36 | 36- | EG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 965x45mm (Spalt unten ca.10mm) | bar: 1
37 | 37- | EG | E22 | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [15 empty] | Bodenschwelle: 965x45mm (Spalt unten ca.10mm) | bar: 1
38 | 38- | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N | bar: 13
39 | 39- | UG | -1.22 | Aufzug | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 8
40 | 40- | UG | -1.21 | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [15 empty] | Rohr auf dem Sturzmelder; | bar: 8
41 | 41- | UG | Klappe | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
42 | 42- | UG | -1.03 | Heizung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [15 empty] | Tür bleibt fest auf dem Boden in 55° Öffnungsbreite. | bar: 4.1.; 11
43 | 43- | UG | -1.02 | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 12 to 13
44 | 44- | UG | - | TH-Nord | T30-2 | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X | X | N | bar: 12
45 | 45- | UG | -1.04 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | bar: 12
46 | 46- | UG | -1.05 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | bar: 12
47 | 47- | UG | -1.20 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Ja ? | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [15 empty] | Schlüssel nicht vorhanden | bar: 14
48 | 48- | UG | -1.07 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | bar: 12
49 | 49- | UG | -1.19 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | bar: 12
50 | 50- | UG | -1.08 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | bar: 12
51 | 51- | UG | -1.09 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | bar: 12
52 | 52- | UG | -1.18 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | bar: 12
53 | 53- | UG | -1.10 | Lager-ZP 17 | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | bar: 12
54 | 54- | UG | - | TH-Süd | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
55 | 55- | UG | -1.13 | Lager-Shop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 3
56 | 56- | UG | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 3
57 | 57- | UG | -1.23 | Klappe BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
58 | 58- | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
59 | 59- | UG | -1.23 | Schacht | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
[27 empty] | 13 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 21.07.2021
Kunde: SpriG Objekt: LPS Polizeimuseum/Wirtschaftsgebäude Datum: 21.07.2021 Ansprechpartner: Andre Riemer Monteur: F. Barcelo Auftragsnummer: 21-04528-AB | [25 empty] | Angebotsposition | 4.2./5 | 4.3. | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [8 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau | DM nicht Prüfbar, DM von BMZ daneben | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung
1 | 1- | 2.OG | - | TH-Nord | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | N | 1 | 1
2 | 2- | 2.OG | - | Eingang-Nord | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  | 1 | [5 empty] | FSA Abnahme 2011; Bodenschwelle: 2245x80mm; Niemand vor Ort mit der Berechtigung mit BMZ-Anlagen (Firma Rever);
3 | 3- | 2.OG | 2.02 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm
4 | 4- | 2.OG | 2.03 | Uniformlager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm
5 | 5- | 2.OG | 2.07 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm
6 | 6- | 2.OG | - | Ausgang-Süd | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  | 1 | [5 empty] | FSA Abnahme 2011; Bodenschwelle: 2245x80mm; Niemand vor Ort mit der Berechtigung mit BMZ-Anlagen (Firma Rever);
7 | 7- | 2.OG | 2.06 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1215x55mm
8 | 8- | 2.OG | - | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J
9 | 9- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [8 empty] | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1315x80mm
10 | 10- | 1.OG | - | TH-Nord | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bodenschwelle: 1080x65mm
11 | 11- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  | 1 |  |  |  |  | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1065x80mm; Abnahme nicht Vollständig(Foto)
12 | 12- | 1.OG | - | Flur | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do ITS 96 integr. | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | 1 | 1 | [6 empty] | Die Mitarbeiter wollen eine FSA,die warten seit lange auf eins.
13 | 13- | 1.OG | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | FSA Abnahme: 2012; Bodenschwelle: 1090x80mm
14 | 14- | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1465x70mm
15 | 15- | 1.OG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
16 | 16- | 1.OG | Konferenzraum | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | N | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle: 1465x70mm
17 | 17- | 1.OG | - | Otto-Grot-Saal | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM+2xDM | 65/72/9-24/235 FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N | [5 empty] | 1 |  |  | FSA Abnahme: 2011; DM blinken grün/rot, veraltet; Bodenschwelle: 1525x80mm
18 | 18- | 1.OG | - | Büroräume | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | DORMA | DORMA | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 970x50mm
19 | 19- | 1.OG | 1.12 | Otto-Grot-Saal | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 880x50mm
20 | 20- | 1.OG | 1.20 | luK-Raum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Ja ? |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
21 | 21- | 1.OG | 1.19 | Kopiererraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 970x50mm (Stufe: 5mm); Unterespalt: 15mm
22 | 22- | 1.OG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco Royal S 65 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  | 1
23 | 23- | 1.OG | 1.17 | Teeküche | T30-1 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 1 | 1
24 | 24- | EG | Flur | Zum WC`s | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 200 | Antrrieb+RMZ+2RM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [8 empty] | FSA Abnahme: 2011; Bodenschwelle:
25 | 25- | EG | - | Behinderte WC | MZT-1 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ED 250 | Nein | 55/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J | [8 empty] | Bodenschwelle: 1135x70
26 | 26- | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 30/92/8/24x235/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | B |  |  | N | [8 empty] | FSA Abnahme: nicht Lesbar; Bodenschwelle: 1295x80 ( Boden ungerade, nicht möglich zu montieren)
27 | 27- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | Nein | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1405x70
28 | 28- | EG | Flur | Aufzug | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 35/92/9-24/270 F | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [8 empty] | FSA Abnahme: nicht Lesbar; Bodenschwelle: 1295x80
29 | 29- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N
30 | 30- | EG | - | TH-Mitte | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do ITS 96 integr. | Nein | 35/92/9-28/270 F |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
31 | 31- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X | X | N
32 | 32- | EG | - | TH-Mitte | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR mech. | 35/92/9-24/270 F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B |  |  | J
33 | 33- | EG | E19 | HH-Polizei im Krieg | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 1555x50mm
34 | 34- | EG | - | Flutkatastrophe | T30-2 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR-2+2xDM | 35/92/9-28/270 F | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [8 empty] | FSA Abnahme: 2011
35 | 35- | EG | - | Reeperbahn | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Do TS 93 | G-EMR+2xDM | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D |  |  | N |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | FSA Abnahme: 2012 Muss neu verdrahtet werden;
36 | 36- | EG | - | TH-Süd | RS-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 965x45mm (Spalt unten ca.10mm)
37 | 37- | EG | E22 | TH-Süd | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [8 empty] | Bodenschwelle: 965x45mm (Spalt unten ca.10mm)
38 | 38- | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N | [6 empty] | 1
39 | 39- | UG | -1.22 | Aufzug | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | 1
40 | 40- | UG | -1.21 | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Rohr auf dem Sturzmelder;
41 | 41- | UG | Klappe | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
42 | 42- | UG | -1.03 | Heizung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | Tür bleibt fest auf dem Boden in 55° Öffnungsbreite.
43 | 43- | UG | -1.02 | TH-Nord | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [6 empty] | 1
44 | 44- | UG | - | TH-Nord | T30-2 | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X | X | N
45 | 45- | UG | -1.04 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
46 | 46- | UG | -1.05 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
47 | 47- | UG | -1.20 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Ja ? | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [7 empty] | 1 | Schlüssel nicht vorhanden
48 | 48- | UG | -1.07 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
49 | 49- | UG | -1.19 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
50 | 50- | UG | -1.08 | Ausstellung | MZT-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
51 | 51- | UG | -1.09 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
52 | 52- | UG | -1.18 | Lager | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
53 | 53- | UG | -1.10 | Lager-ZP 17 | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N
54 | 54- | UG | - | TH-Süd | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
55 | 55- | UG | -1.13 | Lager-Shop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N
56 | 56- | UG | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N
57 | 57- | UG | -1.23 | Klappe BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
58 | 58- | UG | -1.23 | E-Raum BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
59 | 59- | UG | -1.23 | Schacht | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
[27 empty] | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Fehlerübersicht
1 | 0 | Hinweise und Anmerkungen | Positionsbild | Rabatt | Dokumente | Symbol | Matchcode (Suche) | Eigene Artikelnummer | Status | Kalkulationspreis-W | Gesamtpreis-W | Währung | Fremdwährungssymbol | Kalkulationsschema | Auftrag | Übergeordnete Position | Kunde | Autokran-Kosten | Autokran-Std | Autokran-Rüststd | Montage-Kosten | Montage-Std | Montage-Rüststd | DB-SEKV | PE | EFB-Typ | EFB Handhabung | kg-Kalkulation | Kalkulationstyp
2 | 0.1 | Hinweis: Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
3 | 0.2 | Hinweis: Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
4 | 0.3 | Hinweis: Die Rauchschalter sind ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
5 | 0.4 | Hinweis: Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
6 | 0.5 | Hinweis: Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
7 | 0.6 | Hinweis: Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
8 | 0.7 | Hinweis: Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
9 | 0.8 | Hinweis: Standflügel lässt sich nicht öffnen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
10 | 0.9 | Hinweis: EMF ohne Funktion und Strom | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
11 | 0.10 | Hinweis: Kein Zugang / Keine Prüfung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
12 | 0.11 | Hinweis: Fußboden steigt an | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
13 | 0.12 | Hinweis: Türspalt unten größer als 10 mm | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
14 | 0.13 | Hinweis: Türspalt unten größer als 20 mm | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
15 | 0.14 | Hinweis: Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
16 | 0.15 | Hinweis: Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
17 | 0.16 | Hinweis: Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
18 | 0.17 | Hinweis: Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
19 | 0.18 | Hinweis: Sturzmelder ist falsch montiert | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
20 | 0.19 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung höher setzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
21 | 0.20 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
22 | 0.21 | Hinweis: Kein Schlüssel vorhanden (Tür nicht verriegelt) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
23 | 0.22 | Hinweis: Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
24 | 0.23 | Hinweis: Drehflügelantrieb ist ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
25 | 0.24 | Hinweis: Verglasung ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
26 | 0.25 | Hinweis: Brandschutzverglasung ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
27 | 0.26 | Hinweis: Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
28 | 0.27 | Hinweis: Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
29 | 0.28 | Hinweis: Keine Prüfung der Panikfunktion möglich | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
30 | 0.29 | Hinweis: Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
31 | 0.30 | Hinweis: Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
32 | 0.31 | Hinweis: Die Tür ist beschädigt und muss ausgetauscht werden. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
33 | 0.32 | Hinweis: Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
34 | 0.33 | Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
35 | 0.34 | Hinweis : Stromleitung zum Deckenmelder sollte Überprüft werden | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
36 | 0.35 | Hinweis: Handauslösetaster unzulässig | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
37 | 0.36 | Hinweis: Kennzeichnung des Schließbereiches der Feststellanlage fehlt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
38 | 0.37 | Hinweis: Nottaster ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
39 | 0.38 | Hinweis: Besetztanzeige ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
40 | 0.39 | Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
41 | 0.40 | Hinweis: Teppichboden unter dem Rauch- / Brandschutzelement
42 | 0.41 | Hinweis: Türverriegelung ist defekt
43 | 0.42 | Hinweis: Schließfolgeregelung fehlt
44 | 1 | Türflügel und Zargen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
45 | 1.1 | Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 19.561,59 | 19.561,59 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 8.010,68 | 128,416661 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
46 | 1.2 | Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 159,95 | 159,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 114,37 | 1,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
47 | 1.3 | Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 297,45 | 297,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 218,33 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
48 | 1.6 | Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 73,20 | 73,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
49 | 1.7 | Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 209,32 | 209,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
50 | 1.7.1 | Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.867,57 | 4.867,57 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.757,08 | 28,166658 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
51 | 1.7.2 | Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 154,22 | 154,22 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
52 | 1.7.3 | Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 154,09 | 154,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
53 | 1.7.4 | Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 202,98 | 202,98 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
54 | 1.7.5 | Schüco Bodendichtung 325 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 225,30 | 225,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
55 | 1.7.6 | Schüco Bodendichtung 405 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
56 | 1.7.7 | Schüco Bodendichtung 470 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
57 | 1.7.8 | Schüco Bodendichtung 670 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
58 | 1.7.9 | Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 189,78 | 189,78 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
59 | 1.7.10 | Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 197,74 | 197,74 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
60 | 1.7.11 | Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 199,89 | 199,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
61 | 1.7.13 | Wirus Bodendichtung 835 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 257,37 | 257,37 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
62 | 1.7.14 | Wirus Bodendichtung 960 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,00 | 160,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
63 | 1.7.15 | Wirus Bodendichtung 1085 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 183,09 | 183,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
64 | 1.7.16 | Wirus Bodendichtung 1210 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 163,54 | 163,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
65 | 1.7.17 | Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 163,69 | 163,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
66 | 1.7.18 | Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
67 | 1.7.19 | Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
68 | 1.7.20 | Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,82 | 188,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
69 | 1.7.21 | Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 190,91 | 190,91 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
70 | 1.7.22 | Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,94 | 193,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
71 | 1.7.23 | Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
72 | 1.7.24 | Automatische Bodendichtung 20/30 958 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
73 | 1.7.25 | Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,82 | 188,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
74 | 1.7.26 | Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
75 | 1.7.27 | Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,94 | 193,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
76 | 1.8 | Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 165,11 | 165,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
77 | 1.8.1 | Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.746,06 | 4.746,06 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.292,52 | 36,750005 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
78 | 1.8.2 | Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 245,96 | 245,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
79 | 1.8.3 | Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 249,99 | 249,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
80 | 1.8.4 | Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 314,67 | 314,67 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
81 | 1.8.5 | Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 347,84 | 347,84 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
82 | 1.8.6 | Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 254,47 | 254,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
83 | 1.8.7 | Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 279,15 | 279,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
84 | 1.8.8 | Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 287,12 | 287,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
85 | 1.8.9 | Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 242,58 | 242,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
86 | 1.8.10 | Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 272,31 | 272,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
87 | 1.8.11 | Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 272,31 | 272,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
88 | 1.8.12 | Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 274,34 | 274,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
89 | 1.8.13 | Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 274,34 | 274,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
90 | 1.8.14 | Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 279,54 | 279,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
91 | 1.8.15 | Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 283,73 | 283,73 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
92 | 1.8.16 | Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 287,83 | 287,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
93 | 1.8.17 | Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 289,87 | 289,87 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
94 | 1.9 | Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 290,01 | 290,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
95 | 1.9.1 | Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 996,86 | 996,86 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 285,91 | 4,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
96 | 1.9.2 | Schließfolgeregelung Geze Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 352,92 | 352,92 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
97 | 1.9.3 | Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 414,00 | 414,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
98 | 1.10 | Bodenhülse ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 229,94 | 229,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
99 | 1.12 | Kennzeichnungsschild Neubefestigung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 201,02 | 201,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
100 | 1.13 | Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 38,82 | 38,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,80 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
101 | 1.14 | Türflügel richten und einstellen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 169,30 | 169,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
102 | 1.16 | Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 187,45 | 187,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
103 | 1.17 | Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 911,32 | 911,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,68 | 6,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
104 | 1.18 | Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 566,88 | 566,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 197,54 | 3,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
105 | 1.19 | Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 414,85 | 414,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 259,92 | 4,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
106 | 1.20 | Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 83,69 | 83,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
107 | 1.20a | Austausch der Brandschutzverglasung F30 (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.798,60 | 1.798,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 561,42 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
108 | 1.20b | Austausch der Brandschutzverglasung F90 (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 949,88 | 949,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 436,66 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
109 | 1.21 | Glasleiste gem. bauseitigen Muster | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.871,34 | 1.871,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 561,42 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
110 | 1.22 | 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066" | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 512,52 | 512,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
111 | 1.23 | Bodenschwelle neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 67,95 | 67,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
112 | 1.24 | Türflügel instandsetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 150,08 | 150,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,79 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
113 | 1.25 | Bodenschwelle befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 94,27 | 94,27 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
114 | 1.26 | Türflügel/Bänder richten und einstellen ( 1 Mann ) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 52,79 | 52,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
115 | 1.27 | Automatische Bodendichtung befestigen / reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 84,32 | 84,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,18 | 0,916667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
116 | 1.28 | Türzarge ist lose. Neu verschrauben.
117 | 2 | Bänder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 56,10 | 56,10 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
118 | 2.1 | Türband Reparatur (1 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 671,59 | 671,59 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 343,10 | 5,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
119 | 2.2 | Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
120 | 2.3 | Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 120,89 | 120,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
121 | 2.4 | Türband Neubefestigung (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 194,35 | 194,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,57 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
122 | 2.5 | Federband Universal Stahlblechtür Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
123 | 3 | Schlösser und E-Öffner | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 218,45 | 218,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
124 | 3.1 | Fallen-Riegelschloss ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 6.113,02 | 6.113,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.164,47 | 18,666662 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
125 | 3.1.1 | FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 176,47 | 176,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,58 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
126 | 3.1.2 | FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 86,40 | 86,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.1 Fallen-Riegelschloss ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
127 | 3.2 | Antipanikschloss "B" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 90,07 | 90,07 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.1 Fallen-Riegelschloss ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
128 | 3.2.1 | FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.873,08 | 1.873,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 285,92 | 4,583331 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
129 | 3.2.2 | RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 180,02 | 180,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
130 | 3.2.3 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 600,26 | 600,26 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
131 | 3.2.4 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 219,14 | 219,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
132 | 3.2.5 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 237,25 | 237,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
133 | 3.2.6 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 219,14 | 219,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
134 | 3.2.7 | FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/L ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 237,25 | 237,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
135 | 3.3 | Antipanikschloss "E" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 180,02 | 180,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
136 | 3.3.1 | FH Antipanikschloss "E" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.503,18 | 3.503,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 623,82 | 9,999998 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
137 | 3.3.2 | RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,45 | 193,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
138 | 3.3.3 | x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 632,88 | 632,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
139 | 3.3.4 | FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 253,38 | 253,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
140 | 3.3.5 | Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 110,34 | 110,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
141 | 3.3.6 | FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 853,94 | 853,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
142 | 3.3.7 | RR Schloss Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 807,63 | 807,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 192,34 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
143 | 3.3.8 | RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 101,58 | 101,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
144 | 3.3.9 | FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 274,99 | 274,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
145 | 3.4 | Antipanikschloss "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 274,99 | 274,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
146 | 3.4.1 | FH Antipanikschloss "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 419,79 | 419,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,58 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
147 | 3.4.2 | FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 311,39 | 311,39 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.4 Antipanikschloss "D" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
148 | 3.5 | E-Öffner Schüco ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 108,40 | 108,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.4 Antipanikschloss "D" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
149 | 4 | Beschläge | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 140,50 | 140,50 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
150 | 4.1 | Türbeschlag neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.975,62 | 2.975,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 9.315,44 | 149,33333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
151 | 4.2 | FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,80 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
152 | 4.3 | FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,30 | 70,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
153 | 4.4 | Blindzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
154 | 4.4.1 | Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 124,90 | 124,90 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,98 | 0,833334 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
155 | 4.4.2 | Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,45 | 62,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4.4 Blindzylinder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
156 | 4.5 | x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,45 | 62,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4.4 Blindzylinder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
157 | 4.6 | FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
158 | 4.7 | BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
159 | 4.8 | PZ Rosetten Alu | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 152,65 | 152,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
160 | 4.9 | x BKS Panik Griffstange erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 63,38 | 63,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
161 | 4.10 | Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 406,72 | 406,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
162 | 4.11 | PZ Rosetten Edelstahl oval | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
163 | 4.12 | Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 45,31 | 45,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
164 | 4.13 | Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 128,16 | 128,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
165 | 4.14 | Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 115,85 | 115,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
166 | 4.15 | Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 138,44 | 138,44 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
167 | 4.17 | AP Pushbar reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 136,01 | 136,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
168 | 4.18 | x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
169 | 4.19 | Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
170 | 4.20 | Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 104,83 | 104,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
171 | 4.21 | Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 95,63 | 95,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
172 | 4.22 | Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 110,12 | 110,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
173 | 4.23 | Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,62 | 113,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
174 | 4.24 | Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 104,05 | 104,05 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
175 | 4.25 | Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 112,03 | 112,03 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
176 | 4.26 | PZ Rund-Rosette Alu d=55mm | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 63,12 | 63,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
177 | 5 | Türschließer | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 53,45 | 53,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
178 | 5.1 | Obentürschließer neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 5.327,30 | 5.327,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.476,41 | 23,666662 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
179 | 5.2 | Obentürschließer reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 78,91 | 78,91 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
180 | 5.3 | TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 84,32 | 84,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
181 | 5.4 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 251,10 | 251,10 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
182 | 5.5 | TS 93 B mit Gleitschiene Neumontage (2-5) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 252,79 | 252,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
183 | 5.6 | TS 73 B/N Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 317,60 | 317,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
184 | 5.7 | TS 73 B/N Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 192,67 | 192,67 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
185 | 5.8 | ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 213,30 | 213,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
186 | 5.9 | ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 311,34 | 311,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
187 | 5.10 | TS 83 B/N Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 331,97 | 331,97 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
188 | 5.11 | TS 83 B/N Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 204,13 | 204,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
189 | 5.12 | TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 224,76 | 224,76 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
190 | 5.13 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 336,35 | 336,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
191 | 5.14 | TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 610,12 | 610,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
192 | 5.15 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 230,47 | 230,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
193 | 5.16 | DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 232,16 | 232,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
194 | 5.17 | DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 81,28 | 81,28 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
195 | 5.18 | DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 77,75 | 77,75 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
196 | 5.19 | TS 93 G mit Gleitschiene Austausch ( 5-7) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 63,40 | 63,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 31,19 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
197 | 5.20 | TS 93 B mit Gleitschiene Austausch ( 5-7) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 308,96 | 308,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
198 | 5.21 | TS 93 G mit Gleitschiene Neumontage (2-5) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 291,15 | 291,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
199 | 5.22 | TS 98 XEA mit Gleitschiene Neumontage (1-6) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 317,60 | 317,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
200 | 6 | Feststellanlagen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 315,17 | 315,17 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
201 | 6.1 | Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 32.193,61 | 32.193,61 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 6.493,48 | 94,416659 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
202 | 6.2 | Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl., Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.083,93 | 1.083,93 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 177,82 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
203 | 6.4 | Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.392,03 | 1.392,03 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
204 | 6.6 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.852,32 | 1.852,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
205 | 6.7 | Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.100,65 | 1.100,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 177,82 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
206 | 6.8 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.220,47 | 1.220,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
207 | 6.9 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.237,18 | 1.237,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
208 | 6.10 | GSR-EMR(ohne EMF) Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.237,18 | 1.237,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
209 | 6.11 | x GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.242,54 | 1.242,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
210 | 6.12 | x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 285,25 | 285,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,09 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
211 | 6.13 | Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 285,25 | 285,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
212 | 6.14 | Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.537,56 | 1.537,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
213 | 6.15 | Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.178,72 | 1.178,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
214 | 6.16 | Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.250,99 | 1.250,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
215 | 6.17 | Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.348,96 | 1.348,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
216 | 6.18 | Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.170,04 | 1.170,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
217 | 6.19 | Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.513,63 | 1.513,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
218 | 6.20 | Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.682,58 | 1.682,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
219 | 6.21 | Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.639,12 | 1.639,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
220 | 6.22 | Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.695,70 | 1.695,70 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
221 | 6.23 | Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.675,16 | 1.675,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
222 | 6.24 | Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.852,04 | 1.852,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
223 | 6.25 | Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 169,88 | 169,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
224 | 6.26 | Feststellanlage TS 98 XEA G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.479,81 | 1.479,81 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
225 | 6.27 | Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.363,20 | 1.363,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
226 | 6.28 | TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
227 | 6.29 | TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
228 | 6.30 | Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
229 | 6.31 | Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
230 | 7 | Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.699,42 | 1.699,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
231 | 7.1 | Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.845,52 | 4.845,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 996,86 | 14,583329 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
232 | 7.2 | Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 532,99 | 532,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
233 | 7.3 | Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch | (BLOB) | 3,00 |  |  |  |  | Lieferung komplett | 382,26 | 370,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
234 | 7.4 | Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 200,58 | 200,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
235 | 7.5 | Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 338,15 | 338,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
236 | 7.6 | Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 488,43 | 488,43 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
237 | 7.7 | Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 344,25 | 344,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
238 | 7.8 | Rauchschalterplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 242,18 | 242,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
239 | 7.9 | Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 292,53 | 292,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
240 | 7.10 | Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 492,82 | 492,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
241 | 7.11 | Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 144,95 | 144,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
242 | 7.12 | Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 288,55 | 288,55 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 86,04 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
243 | 7.13 | Montage eines Handauslösetaster | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 675,69 | 675,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
244 | 7.14 | Deckenrauchmelder Apollo S65 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 257,73 | 257,73 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
245 | 7.15 | Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
246 | 7.16 | Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
247 | 8 | Fluchtwegsicherungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 175,88 | 175,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
248 | 8.1 | EH-Türwächter Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 54,42 | 54,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
249 | 8.2 | Türwächter - Batterie im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 13,65 | 13,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 8 Fluchtwegsicherungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 80,30 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
250 | 9 | Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 40,77 | 40,77 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 8 Fluchtwegsicherungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 22,95 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
251 | 9.1 | Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.289,48 | 3.289,48 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.171,11 | 34,90 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
252 | 9.2 | Drehlager unten SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 102,56 | 102,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 41,59 | 0,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
253 | 9.3 | x Drehkippschere SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 132,25 | 132,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
254 | 9.4 | x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 132,25 | 132,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
255 | 9.5 | x Fehlbedienungssperre für Fenster liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
256 | 9.6 | Mitteldichtung Fenster-Blendrahmen liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 102,56 | 102,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 41,59 | 0,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
257 | 9.7 | Mitteldichtung Fensterflügel liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 126,52 | 126,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
258 | 9.8 | Anschlagdichtung Fensterflügel liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 126,52 | 126,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
259 | 9.9 | Anschlagdichtung FensterBlendrahmen liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 79,02 | 79,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
260 | 9.10 | Niveauschaltsperre für Fenster liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 79,02 | 79,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
261 | 9.11 | Schließblech/ Schließstück liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.074,65 | 2.074,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.559,50 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
262 | 9.12 | Fensterschere liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 27,00 | 27,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 15,60 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
263 | 9.13 | Kipplager liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 191,52 | 191,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,72 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
264 | 9.14 | Eckumlenkung Hueck Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 27,00 | 27,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 15,60 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
265 | 10 | Dichtungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 88,61 | 88,61 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 31,19 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
266 | 10.1 | Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.175,08 | 1.175,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 410,67 | 6,58333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
267 | 10.1.1 | Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,13 | 113,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
268 | 10.2 | Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,13 | 113,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
269 | 10.2.1 | Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 288,75 | 288,75 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 109,17 | 1,749999 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
270 | 10.2.2 | Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
271 | 10.2.3 | Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
272 | 10.3 | Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
273 | 10.3.1 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 640,44 | 640,44 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 145,56 | 2,333332 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
274 | 10.3.2 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
275 | 10.3.3 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
276 | 10.3.4 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
277 | 10.4 | x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
278 | 10.5 | x Wandanschluss wiederherstellen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 66,38 | 66,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
279 | 11 | Drehtürantriebe | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 66,38 | 66,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
280 | 11.1 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 149.554,46 | 149.554,46 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20.517,17 | 298,083333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
281 | 11.2 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.040,94 | 4.040,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
282 | 11.3 | ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.127,35 | 4.127,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
283 | 11.4 | ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.040,94 | 4.040,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
284 | 11.5 | Fingerschutzrollo Nachrüstung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.835,14 | 3.835,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
285 | 11.6 | IRS-4 Sensorleisten 1100 Nachrüstung (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 276,01 | 276,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
286 | 11.7 | ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.396,64 | 1.396,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 412,98 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
287 | 11.8 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.921,55 | 3.921,55 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
288 | 11.9 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.987,96 | 3.987,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
289 | 11.10 | Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.987,96 | 3.987,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
290 | 11.11 | ED 250 Normalgestänge ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,80 | 125,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 137,66 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
291 | 11.12 | Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 165,23 | 165,23 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 34,42 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
292 | 11.13 | Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 310,07 | 310,07 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
293 | 11.14 | Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 300,46 | 300,46 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
294 | 11.22 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.730,53 | 1.730,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 412,98 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
295 | 11.23 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7.801,45 | 7.801,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
296 | 11.24 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7.797,62 | 7.797,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
297 | 11.25 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.416,72 | 8.416,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
298 | 11.26 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.233,52 | 8.233,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
299 | 11.27 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.467,93 | 8.467,93 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
300 | 11.28 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.285,53 | 8.285,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
301 | 11.29 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.743,34 | 8.743,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
302 | 11.32 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.464,09 | 8.464,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
303 | 11.33 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.933,20 | 5.933,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
304 | 11.34 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.929,35 | 5.929,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
305 | 11.35 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.595,66 | 6.595,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
306 | 11.36 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.262,84 | 6.262,84 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
307 | 11.37 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.497,26 | 6.497,26 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
308 | 11.38 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.314,85 | 6.314,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
309 | 11.39 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.772,66 | 6.772,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
310 | 11.40 | Funktaster mit Empfänger Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.493,42 | 6.493,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
311 | 12 | Schiebetürantriebe | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 298,64 | 298,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
312 | 12.2 | GEZE Nottaster Nachrüstung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 8.630,33 | 8.630,33 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.822,05 | 41,00 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
313 | 12.3 | GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 461,96 | 461,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
314 | 12.4 | GEZE Displayprogrammschalter Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.271,96 | 2.271,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 585,06 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
315 | 12.5 | Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 287,45 | 287,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
316 | 12.6 | CS80 Magneo | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 209,96 | 209,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
317 | 13 | Abnahme mit Prüfbuch | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.399,00 | 5.399,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.927,24 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
318 | 13.1 | Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,30 | 113,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
319 | 14 | Raffstoreanlagen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,30 | 113,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 13 Abnahme mit Prüfbuch | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
320 | 14.1 | Raffstore Reibgeräusche bei der Betätigung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.437,47 | 1.437,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 894,79 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
321 | 14.2 | Raffstore ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
322 | 14.3 | Raffstorereparatur Montage neues Textbandes | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 251,20 | 251,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
323 | 14.4 | Reparatur Leiterkordel | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.093,79 | 1.093,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 825,96 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
324 | 14.20 | Hinweis: Raffstore ohne Strom | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 92,48 | 92,48 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
325 | 14.21 | Hinweis: Kein Zugang keine Prüfung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
326 | 14.22 | Hinweis: Steuerung nicht vorhanden | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
327 | 15 | An- und Abfahrtspauschale | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
328 | 15.1 | An- und Abfahrt / Objekt 1-50 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 420,00 | 420,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 457,46 | 7,333333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
329 | 15.2 | An- und Abfahrt / Objekt 51-100 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,00 | 70,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
330 | 15.3 | An- und Abfahrt / Objekt 101-150 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 140,00 | 140,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 161,15 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
331 | 16 | Reparaturarbeiten nach Aufwand | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 210,00 | 210,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 228,73 | 3,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
332 | 16.1 | Planung und Montage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 5.130,12 | 5.130,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 3.587,91 | 57,00 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
333 | 16.2 | Demontagearbeiten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,00 | 70,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 344,15 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
334 | 16.3 | Gerüststellung für De- und Montagearbeiten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.566,96 | 4.566,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.994,24 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
335 | 16.4 | Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 481,76 | 481,76 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 249,52 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
336 | 17 | RWA Anlagen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 11,40 | 11,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
337 | 17.1 | x RWA 2 Stück Notstromakku Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.458,52 | 1.458,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 516,24 | 7,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
338 | 17.2 | x RWA Fehlendes Endmodul | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 119,61 | 239,22 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 114,72 | 1,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
339 | 17.3 | Not-Aus-Taster erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 121,59 | 364,77 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 172,08 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
340 | 17.4 | x RWA-Anlagen Co²-Flaschen Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 247,63 | 742,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 172,08 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
341 | 18 | Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 111,64 | 111,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
342 | 18.10 | FSB M Batterie für Vollblatt- und Rahmentürbeschläge (verdrahtet mit Stecker) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 81,66 | 81,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 16,03 | 0,233331 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
343 | 18.11 | FSB M Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 27,04 | 27,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
344 | 18.12 | FSB M Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 10,60 | 10,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
345 | 18.13 | dormakaba 1 Stück Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 11,74 | 11,74 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
346 | 18.14 | dormakaba 1 Paar Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 9,14 | 9,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
347 | 18.15 | CES 1 Stück Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7,00 | 7,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
348 | 18.16 | CES 1 Paar Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 9,14 | 9,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
349 | 19 | Sonstiges | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7,00 | 7,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
350 | 19.1 | Fluchtwegbeschilderung Notstromakku Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.677,52 | 1.677,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 359,22 | 5,249999 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
351 | 19.2 | Abdeckung Steuerterminal erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 81,80 | 245,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 86,04 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
352 | 19.3 | Flatscan erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 61,35 | 61,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,79 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
353 | 19.4 | Besetztanzeige mit Schalter erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.148,82 | 1.148,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
354 | 19.5 | Bowdenzug Schrankennotöffnung erneuern
355 | 20 | Holzfenster | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 221,95 | 221,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
356 | 20.1 | Hinweis: Schadhafter Oberflächenschutz | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
357 | 20.2 | Hinweis: Defekte Isolierverglasung (Randverbund) | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
358 | 20.3 | Hinweis: Defekte Isolierverglasung (Riss) | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
359 | 20.4 | Hinweis: Schadhafte Versiegelung der Isoliervergalsung | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
360 | 20.5 | Hinweis: Schadhafter Wandanschluss | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
361 | 20.6 | Hinweis: Defekte Drek-Kipp-Schere | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
362 | 20.7 | Hinweis: Defektes Schließblech | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
363 | 20.8 | Hinweis: Defektes Ecklager | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
364 | 20.9 | Hinweis: Defektes Kipp-Schließblech | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
365 | 20.10 | Hinweis: Ein Fensterflügel ist verzogen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
366 | 20.11 | Hinweis: Schadhafte Verleistung außen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
367 | 20.12 | Hinweis: Lose Verleistung innen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
368 | 20.13 | Hinweis: Defekte Anschlagdichtung | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
369 | 20.14 | Arbeiten zum Material- und Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
|  |  | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642

## Kalkulation 01.07.2024 (hidden)
Kunde: Sprinkenhof Objekt: LPS-Museum Datum: 01.07.2024 Ansprechpartner: Herr Fechner Monteur: Friedrich Auftragsnummer: 24-10481-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
1 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
1 | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0
0 | Stromleitung unzulässig Verkleidet | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
0 | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
0 | 6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
0 | 6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
0 | 6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
0 | 6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## Kalkulation 28.10.2025 (hidden)
Kunde: Sprinkenhof Objekt: LPS-Museum Datum: 28.10.2025 Ansprechpartner: Herr Fechner Monteur: Herr Zuncke Auftragsnummer: 25-13610-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
8 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm
3 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
3 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0
2 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
2 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0
1 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | Stromleitung unzulässig Verkleidet | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
0 | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
0 | 6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
0 | 6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
0 | 6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
0 | 6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## ComBoxData (hidden)
Türtyp | Türmaterial / Türart | Türhersteller / Türsystem / Profilsystem | DIN L/R StandFlügel / GangFlügel / Standflügelverriegelung | Türschließer | GSR / EMF / EMR | Schloßmaße/Stulp DM/Abst./Nuß-Stulp | Fluchtürsteuerung / Türwächter | Zutrittskontrolle | Garnitur | PanikFunktion
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nein | Nein | D-D | Nein
MZT-1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Nein | Nein | 30/92/8/24x235/F | Ja ? | Ja ? | D-K | B
MZT-2 | Stahlrohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 98 | EMF | 30/92/9/20x235/F | GFS Einhand | U&Z | K-K | E
T30-1 | Holzblatt | Schüco ADS 65.Ni SP | DIN L auswärts | Do TS 93 | EMR | 30/92/9/20x235/U | GFS schwenk | Bosch | D-Stoßgriff | D
T30-2 | Holz/Glas | Schüco Jansen | DIN R auswärts | Do TS 99 | GSR mech. | 34/92/9/24x235/U | DORMA | dormakaba Digitalzylinder | Blind | SVP2000
T30-1 RS | Stahlblech | Forster Fuego | DIN L einwärts | Do TS 92 | GSR-EMF 1 | 35/72/9/20x235/U | GEZE | dormakaba Dualzylinder | 2x Stoßgriff | M-SVP2200
T30-2 RS | Stahlblech/Glas | Forster Presto | DIN R einwärts | Do TS92 basic | GSR-EMF 2 | 35/92/9/20x235/F | effeff | dormakaba Reader | ohne | M-SVP2000
T90-1 | Kunststoff | MBB | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR-EMF 1G | 35/92/9/20x235/U |  | dormakaba C-lever | Pusbar-Stoßgriff | SVP5000
T90-2 | Glas mit Rahmen | RP | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 97 contur | GSR-EMR 1 | 35/92/9/24x235/F |  | dormakaba C-lever | Pushbar-Blind | SVP6000
T90-1 RS | Glas | Hörmann | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMR 2 | 35/92/9/24x235/U |  | CES Beschlag | Panikstange-Stoßgriff
T90-2 RS |  | Teckentrup | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 89 | GSR-EMR 1G | 35/92/9/28x235/F |  | CES Digitalzylinder | Panikstange-Blind
RS-1 |  | Novoferm |  | Do TS 73V | GSR/BG | 40/72/9/20x235/F |  | CES Dualzylinder
RS-2 |  | Schörghuber |  | Do TS 72 | GSR-EMF 2/BG | 40/92/9/20x235/F |  | CES Reader
WK-1 |  | Herholz |  | Do TS 71 | GSR-EMR 2/BG | 40/92/9/20x235/U |  | FSB Beschlag alt
WK-2 |  | Specht |  | Do BTS 75 V | GSR-RF1 | 45/72/9/24x235/FR |  | FSB Beschlag alt
Beschuss-1 |  | Schwarze |  | Do BTS 80 | G-N | 45/92/9/24x235/F |  | FSB Digitalzylinder
Beschuss-2 |  | Hoba |  | Do ED 200 | G-EMF | 50/72/9/24x235/FR |  | FSB Dualzylinder
Schiebetür-1 |  | Isselwerk |  | Do ED 250 | G-EMR | 55/72/8/20x235/FR |  | FSB Reader
Schiebetür-2 |  | Jeld Wen |  | Ge TS 3000 | GSR-EMF 2/BG | 55/72/9/20x235/FR
Fluchtwegschiebetür-1 |  | DORMA |  | Ge TS 4000 | GSR-EMR 2/BG | 55/72/9/24x235/FR
Fluchtwegschiebetür-2 |  | GEZE |  | Ge TS 5000 | GSR-RF 1 | 60/72/9/24x235/FR
Hörmann T90-1-RS FSA |  | Hörmann T30-2-RS HL 320 |  | Ge TS 5000 ISM | EMR DCW | 65/72/8/20x235/FR
Hörmann T90-2-RS FSA |  | Hörmann S/RS-200-1 |  | Ge TS 5000 L | GSR-EMR 2/DCW | 65/72/9/20x235/FR
|  | Hörmann T90-1-RS FSA |  | Ge TS 5000 L-ISM | GSR-EMR 2/DCW/B | 65/72/9/24x235/FR
|  | Hörmann T30-1-RS HL 310 |  | Ge TSA 160NT | Normalgestänge | Fallenschloß
|  | Hörmann S/RS-200-2 |  | Ge Slimdrive EMD | Flachformgestänge | Nemef/65/72/9/24x235/FR
|  | Hörmann RS-55-1 |  | BKS | E | Riegelschloß
|  | Do ES 200-2D |  | Federband | EFS
|  | Do ES 200 |  | ABUS | RFS
|  | Do ES 200 easy |  | Ge TS 2000 | E-ISM
|  |  |  | Ge TSA 160 Gr. 2-5 | L-E-ISM
|  |  |  | Do ES 200-2D | R-ISM
|  |  |  | Do ES 200 | L-R-ISM
|  |  |  | Do ES 200 easy | SR mech.
R
Antrieb+RMZ
Antrrieb+RMZ+2RM
Antrieb+RMZintegriert
Antrieb+RMZintegriert+2RM
effeff
Hekatron NAG02
Hekatron NAG02+2RM
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nein | Nein | D-D | Nein
MZT-1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Nein | Nein | 30/92/8/24x235/F | Ja ? | Ja ? | D-K | B
MZT-2 | Stahlrohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 98 | EMF | 30/92/9/20x235/F | GFS Einhand | KABA Evolo | K-K | E
T30-1 | Holzblatt | Schüco ADS 65.Ni SP | DIN L auswärts | Do TS 93 | EMR | 30/92/9/20x235/U | GFS schwenk | FSB | D-Stoßgriff | D
T30-2 | Holz/Glas | Schüco Jansen | DIN R auswärts | Do TS 99 | GSR mech. | 34/92/9/24x235/U | DORMA | CES | Blind | SVP2000
T30-1 RS | Stahlblech | Forster Fuego | DIN L einwärts | Do TS 92 | GSR-EMF 1 | 35/72/9/20x235/U | GEZE | U&Z | 2x Stoßgriff | M-SVP2200
T30-2 RS | Stahlblech/Glas | Forster Presto | DIN R einwärts | Do TS92 basic | GSR-EMF 2 | 35/92/9/20x235/F | effeff | Bosch | ohne | M-SVP2000
T90-1 | Kunststoff | MBB | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR-EMF 1G | 35/92/9/20x235/U |  | DORMA | Pusbar-Stoßgriff | SVP5000
T90-2 | Glas mit Rahmen | RP | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 97 contur | GSR-EMR 1 | 35/92/9/24x235/F |  |  | Pushbar-Blind | SVP6000
T90-1 RS | Glas | Hörmann | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMR 2 | 35/92/9/24x235/U |  |  | Panikstange-Stoßgriff
T90-2 RS |  | Teckentrup | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 89 | GSR-EMR 1G | 35/92/9/28x235/F |  |  | Panikstange-Blind
RS-1 |  | Novoferm |  | Do TS 73V | GSR/BG | 40/72/9/20x235/F
RS-2 |  | Schörghuber |  | Do TS 72 | GSR-EMF 2/BG | 40/92/9/20x235/F
WK-1 |  | Herholz |  | Do TS 71 | GSR-EMR 2/BG | 40/92/9/20x235/U
WK-2 |  | Specht |  | Do BTS 75 V | GSR-RF1 | 45/72/9/24x235/FR
Beschuss-1 |  | Schwarze |  | Do BTS 80 | G-N | 45/92/9/24x235/F
Beschuss-2 |  | Hoba |  | Do ED 200 | G-EMF | 50/72/9/24x235/FR
Schiebetür-1 |  | Isselwerk |  | Do ED 250 | G-EMR | 55/72/8/20x235/FR
Schiebetür-2 |  | Jeld Wen |  | Ge TS 3000 | GSR-EMF 2/BG | 55/72/9/20x235/FR
Fluchtwegschiebetür-1 |  | DORMA |  | Ge TS 4000 | GSR-EMR 2/BG | 55/72/9/24x235/FR
Fluchtwegschiebetür-2 |  | GEZE |  | Ge TS 5000 | GSR-RF 1 | 60/72/9/24x235/FR
|  | Schüco Royal S 65 |  | Ge TS 5000 ISM | EMR DCW | 65/72/8/20x235/FR
|  |  |  | Ge TS 5000 L | GSR-EMR 2/DCW | 65/72/9/20x235/FR
|  |  |  | Ge TS 5000 L-ISM | GSR-EMR 2/DCW/B | 65/72/9/24x235/FR
|  |  |  | Ge TSA 160NT | Normalgestänge | Fallenschloß
|  |  |  | Ge Slimdrive EMD | Flachformgestänge | Nemef/65/72/9/24x235/FR
|  |  |  | BKS | E | Riegelschloß
|  |  |  | Federband | EFS | 65/72/9-24/235 FR
|  |  |  | ABUS | RFS | 35/92/9-28/270 F
|  |  |  | Ge TS 2000 | E-ISM | 35/92/9-24/270 F
|  |  |  | Ge TSA 160 Gr. 2-5 | L-E-ISM
|  |  |  | Do ES 200 | R-ISM
L-R-ISM
SR mech.
R
Antrieb+RMZ
Antrrieb+RMZ+2RM
Antrieb+RMZintegriert
Antrieb+RMZintegriert+2RM
effeff
Hekatron NAG02
Hekatron NAG02+2RM
GSR-EMR-2+2xDM
G-EMR+2xDM
R-ISM+2xDM
GSR-EMR-2+2DM+1HAT