## Türlisten 2026.03.24
Kunde: Hansegrund ¦ Objekt: Tesdorpfstraße 8, 20148 Hamburg ¦ Datum: 2026-03-24 ¦ Ansprechpartner: Frau Callies ¦ Monteur: Friedrich ¦ Auftragsnummer: 26-14332-AB | [33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Grundinformationen | [5 empty] | Tür Spezifikationen | [11 empty] | Installation |  |  |  |  | Sicherheit & Zugang | [9 empty] | Okay | 1: Mängelhinweise [26-14332-AB] | Anmerkung
Pos. | Barcode | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/WK/usw.) | Zulassungsnummer | Türhersteller / Türsystem | Herstellernummer | DoP-Nummer (Leistungserklärung) | Baujahr | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart | DIN L/R | Türschließer / Automatikantrieb | GSR / EMF / EMR | Schloßmaße | Abnahme FSA / Antrieb | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe innen über 1m | Sturzhöhe außen über 1m | Zutrittskontrolle | Fluchtürsteuerung / Türwächter | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur | Panikfunktion | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordentlicher Funktion | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion | 0.24 Verglasung defekt | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | 0.40 Hinweis: Kraftbetätigte Tür ohne Fingerschutz
1 | 000600-1-EG-1 | 1 | EG | A00.04 | Kantine Notausgang | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Ge TS 5000 | GSR mech. | ? | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
2 | 000600-2-EG-2 | 2 | EG | A00.04 | Kantine | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Ge TS 5000 | GSR mech. | ? | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
3 | 000600-3-EG-3 | 3 | EG | - | Lobby/Empfang | MZT-2 | ? | Schüco | ? | ? | ? | 2 | Alurohrrahmen | DIN L | Do ED 250 | Nein | MfV Dorma DCW | ? |  | X |  |  | Ja ? | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | N | [10 empty] | Laut Herrn Josip Kavedzija soll wir die Tür nicht Warten. Er hat dafür Fachleute die diese Tür betreuen. Mehrfachverriegelung verriegelt nicht (arbeitet in Endlosschleife),Riss im Standflügel Scheibe zeigt starke Delaminierungen, MFV -Schließblech defekt, Motor gebrochen, Automatiktür wird ohne Fingerschutz betrieben. | bar: 1 to 10
4 | 000600-4-EG-4 | 4 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Nein | Nein | ? | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
5 | 000600-5-EG-5 | 5 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Nein | Nein | ? | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | J
6 | 000600-6-EG-6 | 6 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Nein | Nein | ? | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
7 | 000600-7-EG-7 | 7 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Nein | Nein | ? | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
8 | 000600-8-EG-8 | 8 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | Holz/Glas | DIN R | Do TS 93 | GSR mech. | ? | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | J
9 | 000600-9-EG-9 | 9 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Do TS 93 | Nein | ? | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
10 | 000600-10-EG-10 | 10 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Nein | Nein | ? | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
11 | 000600-11-EG-11 | 11 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Nein | Nein | ? | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
12 | 000600-12-EG-12 | 12 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Nein | Nein | ? | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
13 | 000600-13-EG-13 | 13 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Nein | Nein | ? | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
14 | 000600-14-EG-14 | 14 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN L | Nein | Nein | ? | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
15 | 000600-15-EG-15 | 15 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Nein | Nein | ? | ? |  |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
16 | 000600-16-EG-16 | 16 | EG | C00.01 | Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | ? | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | J
17 | 000600-17-EG-17 | 17 | EG | ohne | TH3 | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN L | Ge TS 5000 | GSR mech. | ? | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | J
18 | 000600-18-EG-18 | 18 | EG | ohne | Büro Restaurant | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | ? | ? |  | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
19 | 000600-19-EG-19 | 19 | EG | ohne | Warenannahme | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN L | Do TS 93 | Nein | ? | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
20 | 000600-20-EG-20 | 20 | EG | ohne | Warenannahme | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN L | Ge TS 5000 | GSR mech. | ? | ? |  | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
21 | 000600-21-5.OG-21 | 21 | 5.OG | ohne | Terrassentür | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Nein | Nein | ? | ? |  |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
22 | 000600-22-6.OG-22 | 22 | 6.OG | - | FW-Dachtür | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R auswärts | Ge TS 5000 | Nein | ? | ? |  | X | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J
23 | 000600-23-6.OG-23 | 23 | 6.OG | ohne | FW -Dachtür TH1 | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R einwärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
24 | 000600-24-4.OG-24 | 24 | 4.OG | C04.02f | Serverraum | T30-1 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | [10 empty] | Hinweis für Kunden:Magnetkontakt im Rahmen defekt
25 | 000600-25-4.OG-25 | 25 | 4.OG | A04.02a | Serverraum | T30-1 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
26 | 000600-26-3.OG-26 | 26 | 3.OG | A03.02a | Serverraum | T30-1 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | [10 empty] | Hinweis für Kunden:Magnetkontakt im Rahmen defekt
27 | 000600-27-3.OG-27 | 27 | 3.OG | C03.02f | Serverraum | T30-1 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | [10 empty] | Hinweis für Kunden:Magnetkontakt im Rahmen defekt
28 | 000600-28-2.OG-28 | 28 | 2.OG | C02.02f | Serverraum | T30-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
29 | 000600-29-2.OG-29 | 29 | 2.OG | A02.02e | Serverraum | T30-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
30 | 000600-30-1.OG-30 | 30 | 1.OG | A01.02a | Serverraum | T30-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
31 | 000600-31-1.OG-31 | 31 | 1.OG | C01.02 | Serverraum | T30-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | SVP2000 |  |  | J
32 | 000600-32-1.OG-32 | 32 | 1.OG | A02.04 | Serverraum | T30-1 RS | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
33 | 000600-33-6.OG-33 | 33 | 6.OG | ohne | vorraum | T30-2 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 2 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | E | X |  | J | [10 empty] | Achtung:Dorma TLG auf der Almased Seite
34 | 000600-34-6.OG-34 | 34 | 6.OG | ohne | Empfang | T90-2 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 2 | Holzblatt | DIN R auswärts | Ge TS 5000 | GSR-EMR 2 | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N | [10 empty] | Achtung !!! Es macht keinen Sinn das Raucherkennungsteil zu tauschen ohne Umbau des kompletten Sturzmelders.Diese sitzt 0 mm unter der abgehängten Decke.Versetzen nicht möglich. | bar: 3; 8 to 9
35 | 000600-35-6.OG-35 | 35 | 6.OG | - | Aktenlager | T30-1 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
36 | 000600-36-6.OG-36 | 36 | 6.OG | ohne | ohne | T90-2 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 2 | Holzblatt | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | GSR-EMF 2 | ? | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [10 empty] | Achtung !!! Es macht keinen Sinn das Raucherkennungsteil zu tauschen ohne Umbau des kompletten Sturzmelders.Diese sitzt 0 mm unter der abgehängten Decke.Versetzen nicht möglich. | bar: 2 to 3; 8
37 | 000600-37-6.OG-37 | 37 | 6.OG | ohne | Foyer Almased | T30-2 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 2 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? |  |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X | X |  | D-D | E | X |  | N | [10 empty] | Gangflügel wird mit Keil aufgehalten | bar: 1 to 10
38 | 000600-38-5.OG-38 | 38 | 5.OG | ohne | TH1 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J | [10 empty] | Hinweis für den Kunden :Magnetkontakt im Rahmen defekt
39 | 000600-39-5.OG-39 | 39 | 5.OG | ohne | TH3 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J
40 | 000600-40-4.OG-40 | 40 | 4.OG | ohne | Treppenhaus | T30-1 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J
41 | 000600-41-3.OG-41 | 41 | 3.OG | ohne | TH1 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J | [10 empty] | Hinweis für den Kunden :Notausgangsbeleuchtung defekt ,Magnetschalter defekt
42 | 000600-42-2.OG-42 | 42 | 2.OG | ohne | Treppenhaus | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J
43 | 000600-43-1.OG-43 | 43 | 1.OG | ohne | Treppenhaus 1 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  |  |  | Ja ? | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J
44 | 000600-44-1.OG-44 | 44 | 1.OG | ohne | Treppenhaus zwischenebene Ausgang | MZT-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Holz/Glas | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | ? | ? |  | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
45 | 000600-45-UG-45 | 45 | UG | A1U.00d | Kasematte | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | D |  |  | J
46 | 000600-46-UG-46 | 46 | UG | A1U.02 | Trafo 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
47 | 000600-47-UG-47 | 47 | UG | A1U.03 | Trafo 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
48 | 000600-48-5.OG-48 | 48 | 5.OG | A05.04 | Serverraum | T30-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | J
49 | 000600-49-4.OG-49 | 49 | 4.OG | ohne | TH3 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J
50 | 000600-50-3.OG-50 | 50 | 3.OG | ohne | TH3 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J
51 | 000600-51-2.OG-51 | 51 | 2.OG | ohne | Treppenhaus | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J
52 | 000600-52-1.OG-52 | 52 | 1.OG | ohne | Treppenhaus 3 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  |  |  | Ja ? | Nein | X | X | X |  | D-K | SVP2000 | X |  | J
53 | 000600-53-6.OG-53 | 53 | 6.OG | - | TH2 | T30-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L einwärts | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | B |  |  | J
54 | 000600-54-6.OG-54 | 54 | 6.OG | ohne | TH-2 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L einwärts | Do TS 93 | Nein | ? | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | J
55 | 000600-55-5.OG-55 | 55 | 5.OG | - | TH2 | T30-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
56 | 000600-56-5.OG-56 | 56 | 5.OG | - | TH2 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
57 | 000600-57-4.OG-57 | 57 | 4.OG | ohne | TH2 | T30-1 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | J
58 | 000600-58-4.OG-58 | 58 | 4.OG | ohne | TH2 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
59 | 000600-59-3.OG-59 | 59 | 3.OG | ohne | treppenhaus2 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | GSR mech. | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | J
60 | 000600-60-3.OG-60 | 60 | 3.OG | ohne | TH2 | T30-1 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
61 | 000600-61-2.OG-61 | 61 | 2.OG | ohne | Treppenhaus | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | J
62 | 000600-62-2.OG-62 | 62 | 2.OG | ohne | treppenhau 2 | T30-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | Nein | ? | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
63 | 000600-63-1.OG-63 | 63 | 1.OG | ohne | Treppenhaus 2 | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J | [10 empty] | P:3684/3820-1 MPA BS
64 | 000600-64-1.OG-64 | 64 | 1.OG | ohne | Treppenhaus | RS-1 | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  |  |  | Ja ? | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | J | [10 empty] | Z-6.20-1890
65 | 000600-65-EG-65 | 65 | EG | ohne | TH2 | T30-1 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X |  |  | Ja ? | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J | [10 empty] | Z-6.20-1980
66 | 000600-66-UG-66 | 66 | UG | - | TG/TH | T30-1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech/Glas | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | D | X |  | J
67 | 000600-67-UG-67 | 67 | UG | - | TG/TH | RS-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech/Glas | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | D | X |  | J
68 | 000600-68-UG-68 | 68 | UG | - | TG/TH | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech/Glas | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
69 | 000600-69-UG-69 | 69 | UG | - | TG/TH | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
70 | 000600-70-UG-70 | 70 | UG | B1U.00h | Aufzug Triebweksraum | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [10 empty] | Hinweis: Türflügel schleift deutlich an den vorhandenen Rohrleitungen in der Tiefgarage und wird beim Schließvorgang behindert. | bar: 9
71 | 000600-71-UG-71 | 71 | UG | C1U.02 | Lüftungszentrale | T30-2 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J
72 | 000600-72-UG-72 | 72 | UG | ohne | TG/Treppenhaus | T30-2 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
73 | 000600-73-UG-73 | 73 | UG | A1U.06 | Zählerraum | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J
74 | 000600-74-UG-74 | 74 | UG | A1U.05 | NT/Allg. | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J
75 | 000600-75-UG-75 | 75 | UG | A1U.04 | MS | RS-1 | ? | Hörmann | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
76 | 000600-76-UG-76 | 76 | UG | ohne | TH | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J
77 | 000600-77-UG-77 | 77 | UG | A1U.01 | Putzmittel | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J
78 | 000600-78-UG-78 | 78 | UG | ohne | TH | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | D | X |  | J
79 | 000600-79-UG-79 | 79 | UG | A1U.00c | NSHV-AV | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J
80 | 000600-80-UG-80 | 80 | UG | A1U.07 | Sibel | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J
81 | 000600-81-UG-81 | 81 | UG | A1U.09 | Serverraum | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
82 | 000600-82-UG-82 | 82 | UG | A1U.08 | USV | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J
83 | 000600-83-UG-83 | 83 | UG | A1U.11 | Fahrradabstellraum | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Ja ? | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | J
84 | 000600-84-UG-84 | 84 | UG | Klappe | Unter der Rampe | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
85 | 000600-85-UG-85 | 85 | UG | ohne | Treppenhaus | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N | [10 empty] | Dorma TV gibt immer frei.Tür nicht verriegelbar. | bar: 1 to 10
86 | 000600-86-UG-86 | 86 | UG | - | Treppenhaus | RS-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | J
87 | 000600-87-UG-87 | 87 | UG | C1U.01 | Heizung | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J
88 | 000600-88-UG-88 | 88 | UG | C1U.01 | Fernwärme | T30-2 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J
89 | 000600-89-UG-89 | 89 | UG | 1U.05 | San.Anschlussraum | T30-1 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 1 | Stahlblech | DIN L | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | D |  |  | J
90 | 000600-90-UG-90 | 90 | UG | B1U.04 | Bierlager | T30-1 RS | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech/Glas | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? |  | X | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [10 empty] | Wer hat Zugang? | bar: 1
91 | 000600-91-UG-91 | 91 | UG | ohne | Zwischenlager | MZT-2 | ? | Novoferm | ? | ? | ? | 2 | Stahlblech | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? | X |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [10 empty] | Wer hat Zugang? | bar: 1 to 10
92 | 000600-92-EG-92 | 92 | EG | Boo.03d | BMZ | T30-1 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 1 | Holzblatt | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9 | ? | X |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
93 | 000600-93-EG-93 | 93 | EG | ohne | Kantine | T90-2 RS | ? | Schörghuber | ? | ? | ? | 2 | Holz/Glas | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | GSR-EMF 2 | 65/72/9 | ? |  | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | nein |  |  | N | [10 empty] | Z-6.20-1933 Anlage wurde umgerüstet mit Hekatron RM Zentrale-kein Abnahmeschild vorhanden.Überprüfung ob GEZE Zulassung mit Hekatron Zentrale konform.Siehe 2.2 DibT und 3.3.2.2 DibT aus Z-6.500-2444 Errichten einer Feststellanlageso wie Z-6.500-2308 | bar: 1 to 10
Summe für Mängelbeseitigung | [33 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1