## Türlisten 13.02.2024
Kunde: Sprinkenhof Objekt: Wiesendamm 22-30 Datum: 13.02.2024 Ansprechpartner: Herr Portilla Monteur: Gert Auftragsnummer: 23-09574-AB | [17 empty] | Angebot 23-23970-AN, Position | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [40 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066" | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | Handauslösetaster fehlt | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage | Deckenmelder ORS 142 3 Stück im Austausch | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | Dorma RMZ im Austausch | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis | Athmer Bodendichtung Ultra SBR 19x30 985mm erneuern (zwei Mann) | Athmer Bodendichtung Doppeldichtung M-12/35 SBR einseitig erneuern (zwei Mann) | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | Zarge ist nicht mit Vergussmörtel aufgefüllt | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | 5.6 TS 73 B/N Austausch | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
1 | 1 | 4. OG (Dach) Haus 22a | 002 | Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
2 | 2 | 4. OG (Dach) Haus 22a | 003 | Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
3 | 3 | 3 OG. Haus 22a | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | J
4 | 4 | 3 OG. Haus 22b | - | Flur | MZT-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R | Do TS 72 | Nein | 40/92/270x24/8 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | N | [40 empty] | BR Maße: 2415mmx 1380mm | bar: 2 to 3
5 | 5 | 3 OG. Haus 22b | - | Treppenhaus | MZT-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 40/92/270x24/8 |  | X | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [40 empty] | BR Maße: 2070mmx1170mm | bar: 2 to 3
6 | 6 | 3 OG. Haus 22b | - | Flur | MZT-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 40/92/270x24/8 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | N | [40 empty] | BR Maße: 2380mmx1400mm | bar: 2 to 3
7 | 7 | 2 OG. Haus 22a | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
8 | 8 | 2 OG. Haus 22a | 02.01 | Drucker Raum | MZT-1 | 1 | Holzblatt | dextüra | DIN R | Nein | Nein | 55/72/8/20x235/FR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 2 to 3
9 | 9 | 2 OG. Haus 22b | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [40 empty] | Türbreite 965mm | bar: 4
10 | 10 | 2 OG. Haus 22b | - | Flur | T30-2 RS | 2 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | E |  |  | N | 4: 1; 6: 0 | Türbreite:1715mm FSA Abnahme:11.2022
11 | 11 | 2 OG Haus 22b | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | 4: 1; 6: 0 | Türbreite:965mm FSA Abnahme 2022
12 | 12 | 2 OG Haus 22b | - | Treppenhaus | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | heroal | DIN R | Do TS 93 | Nein | 35/92/24x270/9 | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | E | X |  | J
13 | 13 | 2 OG Haus 22b | 02.14 | Konferenzraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Tür breite 835mm | bar: 4
14 | 14 | 2 OG. Haus 22c | 02.29 | Server/Drucker Raum | MZT-1 | 1 | Holz/Glas | ? | DIN R | Nein | Nein | 55/72/8/20x235/FR |  |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | BR Maße:865mmx1990mm | bar: 2 to 3
15 | 15 | 2 OG Haus 22c | 02.20 | Technikraum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Carl Essmann u. Co | DIN L | Federband | ? | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Tür Bj :1965 | bar: 5
16 | 16 | 2 OG. Haus 22c | - | Treppenhaus | T90-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | N | 6: 0; 7: 0 | FSA Abnahme 2003
17 | 17 | 2 OG Haus 22c | - | Treppenhaus | MZT-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Nein | Nein | 55/72/9/24x235/FR |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N | [40 empty] | TS mit schließfolgeregelung erforderlich aber die zarge bittet keine befestigungs möglichkeiten. | bar: 2 to 3
18 | 18 | 2 OG Haus 22c | - | Heizzentrale | MZT-1 | 1 | Holzblatt | ? | DIN L | Nein | Nein | 55/72/8/20x235/FR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | BR Maße: 970mm x 2050mm | bar: 2 to 3
19 | 19 | 1 OG Haus 22a | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9/24x235/FR |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | N | 6: 0; 8: 1; 9: 0 | Türbreite für Bodendichtung 930mm 20mmx30mm
20 | 20 | 1 OG Haus 22b | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:965mm | bar: 4; 10
21 | 21 | 1 OG Haus 22b | 01.14 | Druckerraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | 4: 1; 6: 0; 11: 1; 12: 0; 13: 0 | Sturz ist 1100mm FSA Abnahme 2022 Türbreite: 965mm
22 | 22 | 1 OG Haus 22b | - | Flur | T30-2 RS | 2 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | 4: 1; 6: 0 | Türbreite: 1715mm FSA Abnahme 2022
23 | 21a | 1 OG Haus 22b | 01.18 | Bewerbungscoaching U25 | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:965mm | bar: 4
24 | 23 | 1 OG Haus 22b | - | Treppenhaus | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | heroal | DIN R | Do TS 98 | Nein | 35/92/24x270/9 | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
25 | 24 | 1 OG Haus 22b | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:965mm | bar: 4; 10
26 | 25 | 1 OG Haus 22c | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Groom GR200 | THM 425 Hekatron | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | 6: 0; 7: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0 | Haft Magnet mit 2 ORS 142 Hekatron Deckenmelder von 2011
27 | 26 | 1 OG Haus 22c | 01.25 | Technikraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
28 | 27 | 1 OG Haus 22c | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | 4: 1; 6: 0 | FSA Abnahme 2016(Gottsberg) mit 2 ORS 142 Türbreite: 1070mm (laminat Fußboden)
29 | 28 | 1 OG Haus 22c | - | Treppenhaus | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Groom GR200 | THM 425 Hekatron | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | 2: 1; 3: 1; 6: 0; 7: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0 | Deckenmelder in 3m (große Leiter notwendig) FSA ist mit der Tür Nr.29 zusammen angeschlossen. Neu Verkabeln und auf der Flur seite fehlt 1 Deckenmelder. Im Treppenhaus würden 2 Stück montiert(Notwendig?)
30 | 29 | 1 OG Haus 22c | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | THM 425 Hekatron | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N | 4: 1; 6: 0; 7: 0; 16: 0; 19: 0 | Türbreite: 1360mm Deckenmelder von 2011
31 | 30 | 1 OG Haus 22c | 01.66 | Technikraum/Server Raum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Nein | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 2: 1; 3: 1; 20: 0 | BR Maße:890mm x 2000mm
32 | 31 | 1 OG Haus 22d | - | Flur | MZT-1 | 2 | Holz/Glas | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | bar: 2 to 3
33 | 32 | 1 OG Haus 22d | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
34 | 33 | 1 OG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-2 RS | 2 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | N | 7: 0; 16: 0 | FSA und Deckenmelder ORS 142 sind von Baujahr 2015 Wann das Inbetrieb genohmen würde weißt man nicht.
35 | 34 | EG Haus 22b | - | Treppenhaus | MZT-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L | Ge TS 4000 | ? | 45/92/270x24/9 |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | bar: 2 to 3
36 | 35 | EG Haus 22b | EG.40 | Küche | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 7: 0; 16: 0; 21: 0
37 | 36 | EG Haus 22b | - | Haupteingang | MZT-2 | 2 | Holz/Glas | ? | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do ED 200 | ? | 65/72/9/20x235/FR |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | J | [40 empty] | Antrieb würde von der Stromversorgung abgeschaltet und wird als ein TS verwendet.
38 | 37 | EG Haus 22b | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | heroal | DIN R | Do TS 93 | Nein | MFV | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
39 | 38 | EG Haus 22b | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlblech | HWK | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 73V | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0 | Deckenmelder Bj 2017 Hekatron Haft Magnete 2x
40 | 39 | EG Haus 22b | - | Flur | T30-1 | 1 | Holzblatt | Novoferm | DIN L | Do TS 89 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | bar: 10
41 | 40 | EG Haus 22b | EG.42 | BvB/step by step | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 7: 0; 16: 0 | Deckenmelder von Bj:2017 Hekatron Haft Magnete 2x
42 | 41 | EG Haus 22b | EG.43 | Fachwerkstatt | T30-1 | 1 | Holzblatt | Novoferm | DIN R | Do TS 89 | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 7: 0; 16: 0 | Hekatron Haft Magnete 2x Deckenmelder Bj:2017
43 | 42 | EG Haus 22b | Eg.44 | Ausbildung Textilberufe | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | 7: 0; 16: 0; 19: 0; 23: 0 | Hekatron Haft Magnete 2x Deckenmelder Bj:2015 Deckenmelder von außen ist in störung (austauschen)
44 | 44 | EG Haus 22b | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | Hakatron HM + Dorma RMZ | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | 7: 0; 12: 0; 16: 0; 24: 0 | Dorma RMZ ist zu alt um Platine aus zu tauschen deswegen muss ganze RMZ ausgetauscht werde. Zusäztlich müssen auf beiden seiten der Tür 2 Deckenmelder(insgesamt 4) verbaut sein da die Stürzhöhe über 4 Meter ist.
45 | 43 | EG Haus 22b | - | Lager | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
46 | 45 | EG Haus 22b | - | Holz Werkstatt | MZT-2 | 2 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Nein | Nein | 55/72/8/20x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | 2: 1; 3: 1; 23: 0; 25: 0
47 | 46 | EG Haus 22b | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Do TS 73V | ? | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
48 | 47 | EG Haus 22b | - | Notausgang | MZT-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Nein | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N | bar: 5
49 | 48 | EG Haus 22b | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN L | Do TS 89 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
50 | 49 | EG Haus 22b | EG.50 | Holz Werkstatt | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | Hekatron FAD 01 + 4x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 7: 0; 16: 0; 19: 0 | 4stück Deckenmelder Bj:2011
51 | 50 | EG Haus 22b | EG.49 | Lagerraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Do TS 89 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
52 | 51 | EG Haus 22b | EG.51 | Lagerraum | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 7: 0; 16: 0; 19: 0 | Deckenmelder Bj:2011
53 | 52 | EG Haus 22b | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Do TS 89 | ? | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
54 | 53 | EG Haus 22b | - | Kantine | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Dorma ED 100 | Do RMZ + 2x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | E |  |  | J | [40 empty] | RMZ Bj:2016 Deckenmelder Bj:2017
55 | 54 | EG Haus 22b | EG.66 | Kiosk | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | ? | ? | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 5
56 | 55 | EG Haus 22b | EG.67 | Lagerraum | T30-1 | 1 | Holzblatt | ? | DIN R | ? | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 5
57 | 56 | EG Haus 22b | EG.68 | Waschmaschinenraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 26: 0 | kein Prüfbuch vorhanden. Abnahme 2014 Platine Bj:2014
58 | 53a | EG Haus 22b | EG.65 | Technikraum | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
59 | 57 | EG Haus 22a | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | N | [40 empty] | Türbreite:830mm 20mmx30mm | bar: 8
60 | 58 | EG Haus 22a | - | Notausgang | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Do TS 73V | Nein | ? | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N | bar: 5
61 | 59 | EG Haus 22b | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 10: 1; 23: 0
62 | 60 | EG Haus 22a | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | 2 Mann erforderlich für erneuern der Bodendichtung 810mm 20mmx30mm | bar: 8
63 | 61 | UG Haus 22a | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | 27: 0
64 | 62 | UG Haus 22a | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
65 | 63 | UG Haus 22b | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N | 27: 0; 28: 0 | Federband kann auch von Hörmann montiren.
66 | 64 | UG Haus 22b | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 28: 0
67 | 65 | UG Haus 22b | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
68 | 66 | UG Haus 22b | - | Archiv | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
69 | 67 | UG Haus 22b | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | B |  |  | J
70 | 68 | UG Haus 22b | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
71 | 69 | UG Haus 22c | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
72 | 70 | UG Haus 22c | - | Gasheizung | T90-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
73 | 71 | UG Haus 22c | - | Lager im Gasheizungs Raum | T30-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Federband | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | N | [40 empty] | Tür ist mit einen vorhängeschloß abgeschloßen | bar: 5
74 | 72 | UG Haus 22c | - | Lager im Gasheizungs Raum | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | 29: 0
75 | 73 | UG Haus 22c | - | ? | ? | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Nein | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 5
76 | 74 | EG Haus 22d | - | Eingangstür | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 98 | Nein | 35/92/24x270/9 |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | Pusbar-Stoßgriff | B | X |  | J
77 | 75 | EG Haus 22d | EG.02 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
78 | 76 | EG Haus 22d | - | Produktionsschule Barmbek | T30-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L | sehr alter TS ohne namen | ? | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
79 | 77 | EG Haus 22d | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | sehr alter TS ohne namen | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
80 | 78 | EG Haus 22d | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
81 | 79 | EG Haus 22d | EG.03 | Technikraum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 2 to 3
82 | 80 | EG Haus 22d | EG.04 | - | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | sehr alter TS ohne namen | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 5
83 | 81 | EG Haus 22d | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
84 | 82 | EG Haus 22d | - | Lager | T30-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 73V | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
85 | 83 | EG Haus 22d | - | Notausgang | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Do TS 93 | G-N | 65/72/9/24x235/FR |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP5000 | X |  | J
86 | 84 | EG Haus 22d | - | Notausgang | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Do TS 93 | G-N | 65/72/9/24x235/FR |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP5000 | X |  | J
87 | 85 | EG Haus 22d | - | Notausgang | MZT-2 | 2 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | N | bar: 3
88 | 1 | EG Haus 24 | - | Eingangstür | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Jansen | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ED 250 | Normalgestänge | 35/92/245x24/9/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | N | 7: 0; 16: 0; 17: 0; 30: 0 | Dorma ED 250 mit Flatscan auf beiden seiten und 2x Fingerschutzrollos
89 | 2 | EG Haus 24 | - | Eingangstür | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Jansen | DIN R auswärts Standflg. Ver. | ECO TS62G | Normalgestänge | 35/92/245x24/9/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | J
90 | 3 | EG Haus 24 | - | Tanzsaal | T30-2 | 2 | Stahlblech | System Schrödere | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 73V | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
91 | 4 | EG Haus 24 | - | Proberaum Straße West | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 5000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
92 | 5 | EG Haus 24 | - | Tanzsaal | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 5000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
93 | 6 | EG Haus 24 | 04 | Theatersaal | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | N | 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0
94 | 7 | EG Haus 24 | - | Abstellraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
95 | 8 | EG Haus 24 | - | WC | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Ge TS 3000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | E |  |  | N | 10: 1; 13: 0
96 | 9 | EG Haus 24 | - | Kita Eingangstür | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
97 | 10 | EG Haus 24 | - | Flur | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Jansen | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ED 250 | G-N | 35/92/245x24/9/F |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 30: 0 | Dorma ED 250 mit Flatscan auf beiden seiten und 2x Fingerschutzrollos
98 | 11 | EG Haus 24 | - | Flur | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Jansen | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR 2 | 35/92/24x270/9 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-Stoßgriff | B | X |  | N | 2: 1; 3: 1; 4: 1; 13: 0; 28: 0; 33: 0; 35: 1 | FSA Abnahme am 4.2020 Firma: Ing.Fa. Balk
99 | 12 | EG Haus 24 | - | Theatersaal | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-Stoßgriff | B |  |  | N | [40 empty] | Türbreite: 750mm Bodendichtung: 15mmx20mm | bar: 8
100 | 13 | EG Haus 24 | - | BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | E |  |  | J
101 | 14 | EG Haus 24 | - | Theatersaal | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | E | X |  | N | 25: 0
102 | 15 | EG Haus 24 | - | Probenraum HOF WEST | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:970mm | bar: 4; 35
103 | 16 | EG Haus 24 | - | Probenraum HOF MITTE | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:970mm | bar: 4; 35
104 | 17 | EG Haus 24 | - | Proberaum HOF OST | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:965mm | bar: 4; 35
105 | 18 | EG Haus 24 | - | Lager | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:970mm | bar: 4; 35
106 | 19 | EG Haus 24 | - | Flur | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Jansen | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR 2 | 35/92/24x270/9 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | E | X |  | N | 2: 1; 3: 1; 4: 1; 13: 0 | FSA Abnahme am 4.2020 Firma: Ing.Fa. Balk
107 | 20 | EG Haus 24 | - | Spindraum | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:970mm | bar: 4
108 | 21 | EG Haus 24 | - | Duschraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | PVC Fußboden Türbreite:835mm | bar: 4
109 | 22 | EG Haus 24 | - | Duschraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | PVC Fußboden Türbreite:835mm | bar: 4
110 | 23 | EG Haus 24 | - | Duschraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | PVC Fußboden Türbreite:835mm | bar: 4
111 | 24 | EG Haus 24 | - | Heizzentrale | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | GEZE TS 2000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
112 | 25 | EG Haus 24 | - | Heizzentrale | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 2000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
113 | 26 | EG Haus 24 | - | Zum Parkplatz | T30-1 | 1 | Stahlblech | HWK | DIN R | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | B |  |  | N | 36: 0
114 | 27 | EG Haus 24 | - | Neben Tür 23 | MZT-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF 2 | 65/72/9/24x235/FR |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | J
115 | 28 | EG Haus 24 | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 3000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N | 13: 0
116 | 29 | EG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
117 | 30 | EG Haus 24 | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
118 | 31 | EG Haus 24 | - | Theatersaal | T30-2 RS | 2 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | E | X |  | J
119 | 32 | EG Haus 24 | - | Proberaum Straße OST | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | G-N | 80/72/24x 235 /9/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N | [40 empty] | Türbreite:840mm | bar: 4; 37
120 | 33 | EG Haus 24 | - | Proberaum | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 80/72/24x 235 /9/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:845mm | bar: 4; 37
121 | 34 | OG Haus 24 | - | Probenraum OG | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 5000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:965mm PVC Fußboden | bar: 1; 4; 10
122 | 35 | OG Haus 24 | - | Treppenhaus | MZT-1 | 1 | Holzblatt | ? | DIN L | Nein | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Fluchweg musste überprüft werden. | bar: 2 to 3; 10; 38
123 | 36 | OG Haus 24 | - | Tanzsaal OST | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:965mm PVC Boden | bar: 4; 10; 39
124 | 37 | OG Haus 24 | - | Tanzsaal OST | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:970mm PVC Boden Türspalt unten ist 31mm Bodendichtung reicht nicht aus! | bar: 4; 39
125 | 38 | OG Haus 24 | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [40 empty] | Türbreite:970mm PVC Boden Türspalt unten ist 31mm Bodendichtung reicht nicht aus! | bar: 4; 39
126 | 39 | OG Haus 24 | - | Tanzsaal WEST | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:970mm PVC Boden Türspalt unten ist 31mm Bodendichtung reicht nicht aus! | bar: 4; 10; 39
127 | 40 | OG Haus 24 | - | Tanzsaal WEST | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [40 empty] | Türbreite:970mm PVC Boden Türspalt unten ist 31mm Bodendichtung reicht nicht aus! | bar: 4; 39
128 | 41 | OG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
129 | 42 | OG Haus 24 | - | Kita Eingangstür | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | TCS | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
130 | 43 | EG Haus 24 | - | Treppenhaus zum UG | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 83 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
131 | 44 | UG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | HWK | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
132 | 45 | UG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Nein | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 20: 0
133 | 46 | UG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Nein | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 20: 0
134 | 47 | UG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | sehr alter TS ohne namen | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | 23: 0; 40: 0
135 | 48 | UG Haus 24 | - | Hochspannungs Raum | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Do TS 73V | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 5
136 | 49 | UG Haus 24 | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | ? | ? | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 5
137 | 50 | UG Haus 24 | - | Zähler Raum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
[27 empty] | 1 | 16 | 17 | 29 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | Summe der Mängel
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Kalkulation 13.02.2024 (hidden)
Kunde: Sprinkenhof Objekt: Wiesendamm 22-30 Datum: 13.02.2024 Ansprechpartner: Herr Portilla Monteur: Gert Auftragsnummer: 23-09574-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
29 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen
17 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
16 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | [16 empty] | 0 | 0
14 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
13 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0
10 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066" | [16 empty] | 0 | 0
10 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
9 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
6 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
5 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
5 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0
4 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
4 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
3 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
3 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
2 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
2 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
2 | Deckenmelder ORS 142 3 Stück im Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
2 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
2 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
2 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
2 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
2 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
1 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch | [16 empty] | 0 | 0
1 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster | [16 empty] | 0 | 0
1 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
1 | Dorma RMZ im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
1 | Deckenmelder ORS 142 4 Stück zum Austauschen | [16 empty] | 0 | 0
1 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
1 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
1 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
1 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
1 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster | [16 empty] | 0 | 0
1 | Athmer Bodendichtung Ultra SBR 19x30 985mm erneuern (zwei Mann) | [16 empty] | 0 | 0
1 | Athmer Bodendichtung Doppeldichtung M-12/35 SBR einseitig erneuern (zwei Mann) | [16 empty] | 0 | 0
1 | Zarge ist nicht mit Vergussmörtel aufgefüllt | [16 empty] | 0 | 0
1 | 5.6 TS 73 B/N Austausch | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | [16 empty] | 0 | 0
1 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz | [16 empty] | 0 | 0
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann)
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann)
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
0 | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
0 | 6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
0 | 6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
0 | 6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
0 | 6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
0 | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## Fehlercode (hidden)
Legende für Mängelbeseitigung | Summe EUR
0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut?
0 Zarge lose im untere Bereich von Türband
0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen
0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung
0.11 Fußboden steigt an
0.12 Türspalt unten größer als 10 mm
0.13 Türspalt unten größer als 20 mm
0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden
0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür
0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür
0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben.
0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt
0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0.24 Verglasung defekt
0.25 Brandschutzverglasung ist defekt
0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion
0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung
0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar
0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür
0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür
0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür
0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen
0.9 EMF ohne Funktion und Strom
1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann)
1.10 Bodenhülse ersetzen
1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung
1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen
1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann)
1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann)
1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann)
1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen
1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten
1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern
1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern
1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)
1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
1.7.17 Auto Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
1.7.18 Auto Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
1.7.19 Auto Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern
1.7.20 Auto Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Auto Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
1.7.22 Auto Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Auto Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
1.7.24 Auto Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
1.7.25 Auto Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Auto Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern
1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern
1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern
1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern
1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern
1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern
1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann)
1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann)
1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann)
1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch
10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511
10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung
10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung
10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung
10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung
10.5x Wandanschluss wiederherstellen
11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite
11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite
11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung
11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung
11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung
12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch
12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch
12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett
14.1 RWA Notstromakku Austausch
16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann)
2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch
2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann)
3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
4.1 Türbeschlag neu befestigen
4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
4.17 AP Pushbar reparieren
4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS
4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
4.8 PZ Rosetten Alu
4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
4.9 x Panik Griffstange
5.1 Obentürschließer neu befestigen
5.10 TS 83 B/N Austausch
5.11 TS 83 B/N Neumontage
5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage
5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
5.6 TS 73 B/N Austausch
5.7 TS 73 B/N Neumontage
5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage
6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM
6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
7.13 Montage eines Handauslösetaster
7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch
7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage
8.1 EH-Türwächter Neumontage
9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
Dichtungskeile fehlen
Glasleiste fehlt
Handauslösetaster fehlt
Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt
11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
1.25 Bodenschwelle befestigen
0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
Deckenmelder ORS 142 3 Stück im Austausch
Dorma RMZ im Austausch
Deckenmelder ORS 142 4 Stück zum Austauschen
Athmer Bodendichtung Ultra SBR 19x30 985mm erneuern (zwei Mann)
Athmer Bodendichtung Doppeldichtung M-12/35 SBR einseitig erneuern (zwei Mann)
Zarge ist nicht mit Vergussmörtel aufgefüllt
Neue Hekatron Funkanlage anbieten
Oberes Band gebrochen
Riss im Türblatt
Drahtglas auf Fluchtweg
Türhaftmagneten defekt
Flügel neu befestigen
ECO TS 62 SR BG defekt
Zarge ist lose Trockenbau

## Türlisten 03.12.2019
Kunde: Sprinkenhof GmbH Objekt: Wiesendamm 22-30 Datum: 03.12.2019 Ansprechpartner: Herr Hornke Monteur: Herr Aey Auftragsnummer: 19-00958
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [32 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | Auto-Bodendichtung | Blindzylinder variabel 52-94mm | Schließblech nacharbeiten | RMZ | Kennzeichnungsschild fehlt | OTS ohne Gleitschiene | OTS + Gleitschiene 1 flgl. | Bodenschwelle fehlt | Standflügelverriegelung defekt | FH-Anti-Panikschloss | Umlaufende Zargendichtung fehlt | Untere Türluft > 10mm | Türflügel richten (2 Mann) | FH-Drücker-Garnitur KS schwarz | Schließfolgeregeler SR 390 Hebel | Erstabnahme fehlt | Rauchmelder falsche Position | FH-Drücker-Garnitur Alu | Haftmagnet defekt | SR Hebel defekt | Standflügel Türblatt gerissen | Rauchmelder ORS 142 | FSA - EMR 1 flgl. + Abnahme | Federband verschlissen | Beschlagblende fehlt | Grundlatte muss neu befestigt werden | Dorma ED200 ohne Funktion | keine Feststellfunktion am Standflügel | GE ISM Schließfolgeregelung BS | FH-Drücker-Garnitur Edelstahl | FH-Fallen-Riegelschloss | Standflügelverriegelung (2 Mann)
1 | 1 | UG | - | Elektroraum | T30 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup 42 | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
2 | 2 | UG | - | Elektroschulungen | T30 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts | GEZE TS 5000 & GEZE TS 3000 | ISM | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
3 | 3 | UG | - | Aufzugstriebwerkraum | MZT | 1 | Stahlblech | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | [32 empty] | Nicht prüfbar, kein Schlüssel
4 | 4 | UG | - | Lager rechts | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
5 | 5 | UG | - | Lager links | MZT | 1 | Stahlblech | ? | ? | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Tür in schlechtem Allgemeinzustand, Scheibe über der Tür zerbrochen
6 | 6 | UG | - | Zugang Traforäume | MZT | 1 | Stahlblech | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Stahl-Schiebetür
7 | 7 | UG | - | Trafo 2 | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-Stoßgriff | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
8 | 8 | UG | - | Trafo 1 | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | ? | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-Stoßgriff | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
9 | 9 | UG | - | Traforäume | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | Federband | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
10 | 10 | UG | - | Treppenraum | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
11 | 11 | UG | - | Kompressorraum | ? | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | Blind | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
12 | 12 | UG | - | Zugang Lager | MZT | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Türblatt mehrfach durchbohrt
13 | 13 | UG | - | Aufzugstriebwerkraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
14 | 14 | UG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
15 | 15 | UG | - | Schacht | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
16 | 16 | UG | - | Schießstand | T30 | 1 | Stahlblech | Essmann | DIN L auswärts | BKS | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1 | [22 empty] | unzulässige Offenhaltung
17 | 17 | UG | - | Hausanschlussraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R einwärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [6 empty] | 1
18 | 18 | UG | - | Kellerraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R einwärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [6 empty] | 1
19 | 19 | UG | - | Kellerraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | J
20 | 20 | UG | - | Elektroraum | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | - | Nein | 65/72/9 |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
21 | 21 | UG | - | Schießstand | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/9 |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
22 | 22 | UG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | ? | Nein | 65/72/9 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E |  |  | N | [24 empty] | 1
23 | 23 | UG | Tür | existiert | ? | nicht | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
24 | 24 | UG | - | Treppenhaus | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | Federband | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
25 | 25 | UG | - | Hebeanlage | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
26 | 26 | UG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | ? | Nein | 65/72/9 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
27 | 27 | UG | - | Aktenlager | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | Federband | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
28 | 28 | UG | - | Lager | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R einwärts | Federband | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | J
29 | 29 | UG | - | Lager | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR |  |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
30 | 30 | UG | - | Lager | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
31 | 31 | UG
32 | 32 | UG
33 | 33 | UG
34 | 34 | UG | Tür | existiert | ? | nicht | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
35 | 35 | UG | - | Schacht | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | - | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
36 | 36 | UG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | ? | Nein | 65/72/9 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1
37 | 37 | UG | - | Lager | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [23 empty] | 1
38 | 38 | UG | nicht | vorhanden | T90 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | ? | ? | ? | ? | X |  |  | Ja ? | Ja ? |  | X | X |  | D-D | Nein |  |  | J
39 | 1 | EG | - | Treppenhaus | T30 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts | GEZE TS 5000 & GEZE TS 3000 | ISM | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | B | X |  | N | [8 empty] | 1
40 | 2 | EG | - | Europäische Union | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN R einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | 35/92/20 U | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
41 | 3 | EG | - | Jobberatung | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
42 | 4 | EG | - | Garderobe | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L auswärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
43 | 5 | EG | - | Welcome Lounge | T30 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts | GEZE TS 5000 & GEZE TS 3000 | ISM | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [28 empty] | 1
44 | 6 | EG | - | Besprechung | MZT | 1 | Alurohrrahmen | ? | DIN R auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
45 | 7 | EG | Daten | auf | ? | Tablet | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
46 | 8 | EG | Daten | auf | ? | Tablet | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
47 | 9 | EG | Daten | auf | ? | Tablet | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
48 | 10 | EG | EG-10 | Flur / Treppenhaus | RS | 1 | Alurohrrahmen | Heuck | DIN L auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE |  | X |  | Nein | Ja ? | X | X |  | X | D-K | SVP2000 |  |  | J
49 | 11 | EG | - | Heizraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
50 | 12 | EG | - | Treppenhaus | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/9 |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | E |  |  | J
51 | 13 | EG | - | Notausgang Halle | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L einwärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
52 | 14 | EG | - | - | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN R auswärts | ? | Nein | 55/72/8 |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
53 | 15 | EG | - | Technik | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | E |  |  | J
54 | 16 | EG | - | Technik | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Federband | Nein | 65/72/9 |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
55 | 17 | EG | - | - | T30 | 1 | Alurohrrahmen | Heuck | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 35/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | E |  |  | J
56 | 18 | EG | - | Notausgang Halle | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-K | Nein |  |  | J
57 | 19 | EG | - | - | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | J
58 | 20 | EG | - | Halle/Flur | T30 | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | Nein | 65/72/9 |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | J
59 | 21 | EG | - | Notausgang/Treppenhaus | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | J
60 | 22 | EG | - | Hauseingang 22D | MZT | 2 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Do TS 93 | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | Blind | B | X | X | J | [32 empty] | Pushbar innen - Griff außen
61 | 23 | EG | - | Lager | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Federband | Nein | 65/72/9 |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [32 empty] | Federband verschlissen
62 | 24 | EG | - | Produktionsschule | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | BKS | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
63 | 25 | EG | - | Treppenhaus | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | ? | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [10 empty] | 1 | 1
64 | 26 | EG | - | Umkleiden | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | TS 3000 | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
65 | 27 | EG | Tür | existiert | ? | nicht | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
66 | 28 | EG | - | Küche | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | R-ISM | ? | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | N |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
67 | 29 | EG | Tür | existiert | ? | nicht | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
68 | 30 | EG | Tür | existiert | ? | nicht | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
69 | 31 | EG | Tür | existiert | ? | nicht | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
70 | 32 | EG | Tür | existiert | ? | nicht | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J
71 | 33 | EG | - | Treppenhaus | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N |  |  |  |  | 1
72 | 34 | EG | - | Hauseingang 22B | MZT | 2 | Holzblatt | ? | DIN L auswärts | Do ED 200 & Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9 |  | X | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | N | [26 empty] | 1
73 | 35 | EG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
74 | 36 | EG | - | Zugang Lager | T30 | 2 | Stahlblech | HWK | DIN R auswärts | Do TS 73V | Haftmagnet defekt | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [15 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 3 x ORS 142 + 2 x Haftmagnet
75 | 37 | EG | - | Bewegungsraum | T30 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R einwärts | Do TS 89 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [25 empty] | 1
76 | 38 | EG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts | Do TS 89 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [25 empty] | 1
77 | 39 | EG | - | Papierlager | T30 | 2 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | SR 390 Hebel | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 3 x ORS 142 + 2 x Haftmagnet
78 | 40 | EG | - | Gang | T30 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | SR 390 Hebel | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 x Dorma RMZ-K + 2 x Haftmagnet, 2 x Deckenmelder nachrüsten, Dorma RMZ Sturzmelder zu hoch angebracht
79 | 41 | EG | - | Drucker | T30 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R einwärts | Do TS 89 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-K | Nein |  |  | N | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 3 x ORS 142 + 1 x Haftmagnet
80 | 42 | EG | - | Verarbeitung | T30 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R einwärts | Ge TS 5000 | SR 390 Hebel | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 x ORS 142 + 2 x Haftmagnet, äußerer Rauchmelder durch Bild zugebaut
81 | 43 | EG | - | Drucker | T30 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | SR 390 Hebel | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
82 | 44 | EG | - | Laserdruck | T30 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R einwärts | Ge TS 5000 | SR 390 Hebel | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [15 empty] | 1 | [16 empty] | 3 x ORS 142 + 2 x Haftmagnet
83 | 45 | EG | - | Verdünnungsmittel | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Do TS 73V | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
84 | 46 | EG | - | Ausgang | MZT | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | - | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1
85 | 47 | EG | - | Durchgang | T30 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN L auswärts | Do TS 89 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [25 empty] | 1
86 | 48 | EG | - | Versand | T30 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R einwärts | Ge TS 5000 | SR 390 Hebel | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [15 empty] | 1 | [16 empty] | 3 x ORS 142 + 2 x Haftmagnet
87 | 49 | EG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R auswärts | Do TS 89 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | J
88 | 50 | EG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R auswärts | Do ED 250 | Do RMZ | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1 | [22 empty] | Dorma ED250 + Dorma RMZ + 2 x ORS 142
89 | 51 | EG | - | EMZ | T30 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | SR 390 Hebel | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
90 | 52 | EG | - | Kiosk | T30 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R einwärts | Do TS 89 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
91 | 53 | EG | - | Waschraum | T30 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R einwärts | Do TS 93 | EMR | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
92 | 54 | EG | - | Flur Ausgang | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | HDC 35 | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N | 1 | [8 empty] | 1 | [22 empty] | Absenkbare Bodendichtung fehlt
93 | 55 | EG | - | Fluchttür | T30 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L einwärts | Do TS 73V | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E |  |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Typenschild nicht lesbar
94 | 56 | EG | - | Zugang Keller | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R einwärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J | [32 empty] | unzulässige Offenhaltung
95 | 57 | EG | . | Kiosk außen | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L einwärts | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  |  | D-D | B |  |  | N |  |  |  |  | 1
96 | 58 | EG | - | Kiosk innen | T30 | 1 | Stahlrohrrahmen | Hörmann | DIN R auswärts | Do TS 93 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | B | X |  | J | [32 empty] | Kein PZ vorhanden
97 | 59 | EG | - | Haupteingang Nr. 28 | T30 | 1 | Stahlrohrrahmen | Hörmann | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | Blind | Nein | X |  | J
98 | 60 | EG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlrohrrahmen | Teckentrup | DIN L einwärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | J | [32 empty] | Kein PZ vorhanden - Baustelle
99 | 61 | EG | - | Zugang Keller | T30 | 1 | Stahlrohrrahmen | Teckentrup | DIN L einwärts | ? | Nein | 65/72/9 |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  |  | D-K | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1
100 | 62 | EG | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | J | [32 empty] | Tür 57-72 keine Wartung möglich ! Baustelle
101 | 63 | EG | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | J | [32 empty] | Tür 57-72 keine Wartung möglich ! Baustelle
102 | 64 | EG | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | J | [32 empty] | Tür 57-72 keine Wartung möglich ! Baustelle
103 | 65 | EG | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | J | [32 empty] | Tür 57-72 keine Wartung möglich ! Baustelle
104 | 66 | EG | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | J | [32 empty] | Tür 57-72 keine Wartung möglich ! Baustelle
105 | 67 | EG | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | J | [32 empty] | Tür 57-72 keine Wartung möglich ! Baustelle
106 | 68 | EG | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | J | [32 empty] | Tür 57-72 keine Wartung möglich ! Baustelle
107 | 69 | EG | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | J | [32 empty] | Tür 57-72 keine Wartung möglich ! Baustelle
108 | 70 | EG | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | J | [32 empty] | Tür 57-72 keine Wartung möglich ! Baustelle
109 | 71 | EG | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | Blind | Nein |  |  | J | [32 empty] | Tür 57-72 keine Wartung möglich ! Baustelle
110 | 72 | EG | - | Treppenhaus / Flur | RS | 1 | Alurohrrahmen | Heuck | DIN L einwärts | ? | Nein | 35/92/9 |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-K | Nein | X |  | J
111 | 1 | 1.OG | - | Büro | T30 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup 42 | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 1
112 | 2 | 1.OG | - | Team Mix | T30 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup 42 | DIN L auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
113 | 3 | 1.OG | - | Büro | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN R einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
114 | 4 | 1.OG | - | Lissabon | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts | - | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Kein Türschließer mehr vorhanden Beschlag muss neu befestigt werden
115 | 5 | 1.OG | - | Flur | T30 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup 42 | DIN L einwärts | Ge TS 4000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | D | X |  | N | 1
116 | 6 | 1.OG | - | Büro | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN R einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
117 | 7 | 1.OG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1
118 | 8 | 1.OG | - | Flur/Treppenhaus | T30 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | TS 93-GSR | Nein | 35/92/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | B |  |  | N | [9 empty] | 1 | [22 empty] | Veriegelungsstangen fehlen, Falsches Panikschloss verbaut
119 | 9 | 1.OG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L auswärts | Ge TS 4000 | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP5000 | X |  | J
120 | 10 | 1.OG | - | Flur | RS | 1 | Stahlblech/Glas | ? | DIN L auswärts | TS 3000 | Nein | 35/92/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | B |  |  | J | [32 empty] | PZ fehlt + Türdrückerstiftschrauben fehlen Typenschild fehlt
121 | 11 | 1.OG | - | Flur/Treppenhaus | T30 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | E |  |  | J | [32 empty] | PZ fehlt
122 | 12 | 1.OG | - | Flur | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L einwärts | - | G-EMR-1 | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [32 empty] | Universalschloss
123 | 13 | 1.OG | - | Flur/Treppenhaus | T30 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | E |  |  | J | [32 empty] | PZ fehlt
124 | 14 | 1.OG | - | Flur | RS | 1 | Stahlblech/Glas | ? | DIN R auswärts | TS 3000 | Nein | 35/92/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | D |  |  | J | [32 empty] | PZ fehlt
125 | 15 | 1.OG | - | Flur | RS | 1 | Stahlblech/Glas | ? | DIN L auswärts | - | G-EMR-1 | 35/92/9 |  | X |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | D |  |  | N |  |  | 1 | [29 empty] | Tür schließst nicht (Schliessblech nacharbeiten) Kein Typenschild
126 | 16 | 1.OG | - | Flur | RS | 1 | Stahlblech/Glas | ? | DIN L auswärts | - | G-EMR-1 | 35/92/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | J | [32 empty] | Abnahme u. Zulassungschild nicht vorhanden Kein Typenschild
127 | 17 | 1.OG | - | Flur/Fahrstuhl | MZT | 2 | Holz/Glas | ? | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N |  | 1
128 | 18 | 1.OG | - | Flur/Treppenhaus | T30 | 1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Do TS 93 | Nein | 35/92/9 | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | J | [32 empty] | Typenschild fehlt
129 | 19 | 1.OG | - | Aufenthaltsräume | T30 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Do TS 93 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [32 empty] | unzulässige Offenhaltung
130 | 20 | 1.OG | - | Werkstatt | T30 RS | 2 | Stahlblech/Glas | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | Ge TS 5000 ISM | E-ISM | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [27 empty] | 1
131 | 21 | 1.OG | - | Flur | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN R auswärts | ? | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
132 | 22 | 1.OG | - | Abstellraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
133 | 23 | 1.OG | - | Flur links | T30 RS | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | Ge TS 5000 | R | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J | [32 empty] | 2 x ORS 142
134 | 24 | 1.OG | - | Treppenhaus | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Do TS 93 | Wandhaftmagnet | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 3x ORS 142 + Wandhaftmagnet
135 | 25 | 1.OG | - | Flur rechts | T30 | 2 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | SR 390 Hebel | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [15 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 3x ORS 142 + Wandhaftmagnet
136 | 26 | 1.OG | - | Gang | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | ? | Wandhaftmagnet | ? | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 2 x ORS 142 als Deckenmelder
137 | 27 | 1.OG | - | Gang | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L auswärts | ? | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
138 | 28 | 1.OG | - | Treppenhaus | MZT | 2 | Holzblatt | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
139 | 29 | 1.OG | - | Gang | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN R auswärts | ? | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
140 | 30 | 1.OG | - | Lager | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts | ? | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | Blind | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
141 | 31 | 1.OG | - | Treppenhaus | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
142 | 32 | 1.OG | - | Zugang London | RS | 1 | Alurohrrahmen | Heuck | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE |  | X | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | B |  |  | J
143 | 33 | 1.OG | - | Büro Textil | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R einwärts | Federband | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | E |  |  | N | [11 empty] | 1
144 | 34 | 1.OG | - | Madrid | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | ? |  | X | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-Stoßgriff | E |  |  | N |  |  |  |  | 1
145 | 35 | 1.OG | - | Zugang | T30 RS | 1 | Alurohrrahmen | Heuck | DIN L auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
146 | 36 | 1.OG | - | Zwischentür | T30 RS | 1 | Holzblatt | Dextüra VD30 | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | GFS Einhand | Nein | X | X |  |  | D-D | B |  |  | N |  | 1
147 | 1 | 2.OG | - | Schleswig | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN R einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
148 | 2 | 2.OG | - | Flensburg | T30 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts | GEZE TS 5000 & GEZE TS 3000 | ISM | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N | [31 empty] | 1
149 | 3 | 2.OG | - | BaE Verkauf | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
150 | 4 | 2.OG | - | Husum | T30 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  |  | 1
151 | 5 | 2.OG | - | Schleswig | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
152 | 6 | 2.OG | - | Unterrichtsraum | T30 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts | GEZE TS 2000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-K | E | X |  | J
153 | 7 | 2.OG | - | Flur/Treppenhaus | T30 | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts Standflg. Ver. | TS 93-GSR | Nein | 35/92/9 | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X | X | D-D | B | X |  | J
154 | 8 | 2.OG | - | Flur | T30 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: B |  | J
155 | 9 | 2.OG | - | Raucherraum | MZT | 1 | ? | ? | DIN L auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
156 | 10 | 2.OG | - | Übungsfirmen | Pendeltür | 2 | Stahlrohrrahmen | Pendeltür | ? | ? | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | Blind | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1
157 | 11 | 2.OG | - | Flur | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L auswärts | Do TS 72 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1 | 1
158 | 12 | 2.OG | - | Kaufm. Abteilung | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | ? |  | X | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: E |  | J
159 | 13 | 2.OG | - | Athen | MZT | 2 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L auswärts | BTS | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1
160 | 14 | 2.OG | - | Zwischentür | T30 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  | 1
161 | 15 | 2.OG | - | Zugang | RS 2 | 2 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Do TS 93 | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
162 | 16 | 2.OG | - | Flur | RS | 1 | Stahlblech/Glas | Forster Presto | DIN R einwärts | - | G-EMR-1 | 35/92/9 | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  | 1
163 | 17 | 2.OG | - | Flur/Treppenhaus | T30 RS | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: E |  | J
164 | 18 | 2.OG | - | Flur | T30 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  | 1 | [20 empty] | 1 | [9 empty] | (Tür wird aufgekeilt)
165 | 19 | 2.OG | - | Flur/Treppenhaus | T30 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9 |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: E |  | J
166 | 20 | 2.OG | - | Flur | T30 RS | 1 | Stahlblech/Glas | Teckentrup | DIN L einwärts | - | G-EMR-2 | 65/72/9 | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: B |  | N |  | 1
167 | 21 | 2.OG | -- | -- | ? | -- | Holzblatt | ? | ? | - | - | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: Blind; B: Nein |  | J | [32 empty] | Normale Zimmertür
168 | 22 | 2.OG | - | Flur | RS | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | - | G-EMR-2 | 30/92/20 U |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: Blind; B: Nein |  | N |  |  |  | 1
169 | 23 | 2.OG | - | Flur/Fahrstuhl | T30 RS | 2 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 ISM | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  | 1
170 | 24 | 2.OG | - | Flur/Treppenhaus | T30 RS | 1 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts | Do TS 93 | Nein | 35/92/9 | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: E |  | J
171 | 25 | 2.OG | - | Flur | RS | 1 | Stahlblech/Glas | ? | DIN L einwärts | - | G-EMR-2 | 30/72/9 | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-Stoßgriff; B: Nein |  | N |  |  |  | 1 | [28 empty] | RMZ Platine muß neu,
172 | 26 | 2.OG | - | Dachzugang | MZT | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
173 | 27 | 2.OG | - | Flur | T90 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L einwärts | Ge TS 5000 | R | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein |  |  | J
174 | 28 | 2.OG | - | Flur | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L auswärts | ? | ? | 270/28 - 92/35/9/65 FSE |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Alte Feststellanlage mit Schließarm verbaut, keine Daten erkennbar
175 | 29 | 2.OG | - | Treppenhaus | MZT | 2 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N |  |  |  |  | 1
176 | 30 | 2.OG | - | Büro | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R einwärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | J
177 | 31 | 2.OG | - | Betriebsrat | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R einwärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | J
178 | 32 | 2.OG | - | Alsterpaper | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R auswärts | ? | Nein | ? |  | X | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | SVP2000 | X |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Alte Feststellanlage mit Schließarm verbaut, keine Daten erkennbar Feststellanlage ohne Funktion
179 | 33 | 2.OG | - | Treppenhaus | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1 | [22 empty] | Pz zu kurz, 40/40 erforderlich
180 | 1 | 3.OG | - | Stabil | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Von innen durch Schrank verstellt
181 | 2 | 3.OG | - | Stabil | T30 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts | GEZE TS 5000 & GEZE TS 3000 | ISM | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | J
182 | 3 | 3.OG | - | Stabil | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Von innen durch Tisch verstellt
183 | 4 | 3.OG | - | Stabil Küche | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
184 | 5 | 3.OG | - | Schulungsraum | ? | 1 | Holzblatt | ? | DIN L auswärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | J
185 | 6 | 3.OG | Tür | existiert | ? | nicht | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | J
186 | 7 | 3.OG | - | Zugang Näherei | MZT | 2 | Alurohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN L auswärts | Do TS 93 | GSR | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | B | X |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Schüco ADS 80 FR 30 ohne Typenschild. Errichter anfragen?
187 | 8 | 3.OG | - | Treppenhaus | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R auswärts | ? | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1
188 | 9 | 3.OG | - | Flur | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
189 | 10 | 3.OG | - | Flur | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
190 | 11 | 3.OG | - | Flur | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: E |  | N |  |  |  |  | 1
191 | 12 | 3.OG | - | Eimsbüttel | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts | ? | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
192 | 13 | 3.OG | - | Zugang Halle | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | GFS Schwenk | Nein | X | X |  | X | D-K | E |  |  | J
193 | 14 | 3.OG | - | Zugang | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN L auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | D | X |  | N |  | 1 | [9 empty] | 1
194 | 15 | 3.OG | - | Treppenhaus | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN L einwärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: D |  | N |  | 1 | [9 empty] | 1
195 | 16 | 3.OG | - | Zugang | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN L auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | D | X |  | N | [11 empty] | 1
196 | 17 | 3.OG | - | Zugang | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN L auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: D |  | N |  | 1
197 | 18 | 3.OG | - | Treppenhaus | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN L auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: D |  | J
198 | 19 | 3.OG | - | Zugang | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: D |  | N |  | 1
199 | 20 | 3.OG | - | Aufzugstriebwerkraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N | [12 empty] | 1
200 | 21 | 3.OG | - | Treppenhaus | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R auswärts | Ge TS 5000 | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE |  | X | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | B | X |  | N |  |  |  |  | 1
201 | 22 | 3.OG | - | JUMA | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: Blind; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Schloß ohne Falle, beidseitig Stoßgriffe
202 | 23 | 3.OG | Tür | existiert | ? | nicht | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | J
203 | 24 | 3.OG | - | Büro | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts | Do TS 93 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Panikschloss erforderlich
204 | 25 | 3.OG | - | Jugendbildung | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R auswärts | Ge TS 5000 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | Blind | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Schloß ohne Falle, beidseitig Stoßgriff Blindzylinder erforderlich
205 | 26 | 3.OG | - | Treppenhaus | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | J
206 | 1 | 4.OG | - | - | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Nicht prüfbar, kein Schlüssel
207 | 2 | 4.OG | - | Verkauf | T30 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup 42 | DIN L auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: D |  | J
208 | 3 | 4.OG | - | Garderobe | MZT | 1 | Holzblatt | ? | DIN R einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1 | 1
209 | 4 | 4.OG | - | Büro | T30 RS | 1 | Stahlblech | ? | DIN L einwärts | - | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: D |  | N |  |  |  |  | 1
210 | 5 | 4.OG | - | Flur | T30 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup 42 | DIN L einwärts | Ge TS 4000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | D |  |  | J | [32 empty] | Fluchtweg von beiden Seiten beschildert, Situtation nicht nachvollziehbar
211 | 6 | 4.OG | - | Verkaufsbüro | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN L einwärts | GEZE TS 2000 | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
212 | 7 | 4.OG | - | - | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Nicht prüfbar, kein Schlüssel
213 | 8 | 4.OG | - | Flur | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN L auswärts | - | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein |  |  | N | [6 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | Bänder eingeputzt, kein Platz für OTS, Wand muss ausgekoffert werden, nicht selbstschließend
214 | 9 | 4.OG | - | Treppenhaus | MZT | 2 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Nein | ? |  | X | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | D |  |  | N |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
215 | 10 | 4.OG | - | Leerraum | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | J
216 | 11 | 4.OG | - | Leerraum | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | J
217 | 217 | EG | Hauseingang 26 | HET | MZT | 1 | Holz/Glas | ? | DIN L einwärts | Do ED 250 | Nein | 65/72/9 | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Ja ?; X: X; D-D: D-Stoßgriff; B: Nein |  | J | [32 empty] | Siehe Prüfbuch
218 | 12 | 4.OG | - | Büro | RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R einwärts | Schörghuber | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Rauchschutztür, keine geforderte Brandschutzkennung
219 | 27 | 3.OG | - | Abstellraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | J
220 | 37 | 1.OG | - | Raum | T30 RS | 1 | Holzblatt | Jeld-Wen Typ 48 | DIN L einwärts | Do TS 92 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-K; B: Nein |  | N |  | 1 | [30 empty] | unzulässige Offenhaltung
221 | 38 | 1.OG | - | Raum | T30 RS | 1 | Holzblatt | Jeld-Wen Typ 48 | DIN L einwärts | Do TS 92 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-K; B: Nein |  | N |  | 1 | [30 empty] | unzulässige Offenhaltung
222 | 39 | 1.OG | - | Raum | T30 RS | 1 | Holzblatt | Jeld-Wen Typ 48 | DIN L einwärts | Do TS 92 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-K; B: Nein |  | N |  | 1 | [30 empty] | unzulässige Offenhaltung
223 | 40 | 1.OG | - | Raum | T30 RS | 1 | Holzblatt | Jeld-Wen Typ 48 | DIN L einwärts | Do TS 92 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-K; B: Nein |  | N |  | 1 | [30 empty] | unzulässige Offenhaltung
224 | 41 | 1.OG | - | Flur | MZT | 1 | Alurohrrahmen | ? | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | ? | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  |  | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1
225 | 42 | 1.OG | - | Durchgang | T30 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup 42 | DIN R auswärts | Ge TS 4000 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: Nein |  | J
226 | 73 | EG | - | Technik | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  | 1
227 | 74 | EG | - | Durchgang | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  | 1 | [30 empty] | unzulässige Offenhaltung
228 | 75 | EG | - | Flur | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN L auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1 | 1
229 | 76 | EG | - | Halle | MZT | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L einwärts | BKS | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
230 | 77 | EG | - | Halle | T30 | 2 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L einwärts | Do TS 89 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  | 1
231 | 78 | EG | - | Künstlereingang | MZT | 2 | Alurohrrahmen | ? | DIN L einwärts | Ge TS 4000 | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: Blind; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
232 | 79 | EG | - | Raum | MZT | 1 | Alurohrrahmen | ? | DIN L einwärts | Ge TS 4000 | Nein | 40/92/20 F | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
233 | 80 | EG | - | Flur | MZT | 2 | Alurohrrahmen | ? | DIN L einwärts | TS 3000 | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | Blind | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Kei PZ vorhanden
234 | 81 | EG | - | Flur | MZT | 1 | Alurohrrahmen | ? | DIN L einwärts | TS 3000 | Nein | ? | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
235 | 82 | EG | - | Fluchttür | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | J | [32 empty] | Kein PZ vorhanden
236 | 43 | 1.OG | - | London | RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts | Do TS 93 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 15 x 1020
237 | 44 | 1.OG | - | Flur | RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts | Do TS 93 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N |  | 1 | [7 empty] | 1 | [22 empty] | unzulässige Offenhaltung
238 | 45 | 1.OG | - | Flur | RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R auswärts | Do TS 93 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N |  | 1 | [7 empty] | 1
239 | 34 | 2.OG | - | Büro | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R einwärts | - | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | J
240 | 39 | UG | - | Kellerräume | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | - | Nein | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | Tür als "feuerhemmend" bezeichnet, unzulässige Offenhaltung
241 | 40 | UG | - | Heizraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R einwärts | Federband | Nein | 65/72/9 |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | J | [32 empty] | unzulässige Offenhaltung
242 | 41 | UG | - | Lüftungsanlagen | T90 | 2 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L einwärts | Do TS 73V | Normalgestänge | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | 1 | [19 empty] | unzulässige Offenhaltung
243 | 42 | UG | - | Fluchttreppe | T30 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R auswärts | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1
244 | 43 | UG | - | Lager | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN R einwärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
245 | 44 | UG | - | Elektroraum | MZT | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R auswärts | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Tür als "feuerhemmend" bezeichnet Kein Schlüssel - kein Zugang
246 | 83 | EG | - | Fluchtweg | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N |  | 1 | [7 empty] | 1 | [22 empty] | Baustelle - nicht in Verwendung
247 | 84 | EG | - | Fluchtweg | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N |  | 1 | [7 empty] | 1 | [22 empty] | Baustelle - nicht in Verwendung
248 | 46 | 1.OG | - | Treppenhaus | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | Baustelle - nicht in Verwendung
249 | 85 | EG | - | Lagerraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R einwärts | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N | [23 empty] | 1
250 | 86 | EG | - | Zwischentür | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L einwärts | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N | [13 empty] | 1
251 | 87 | EG | - | Zwischentür | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | J
252 | 88 | EG | - | Aufenthaltsräume | T30 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco Firestop 2 | DIN L einwärts | Ge TS 5000 ISM | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N |  | 1 | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | Glasscheibe Gangflügel gerissen
253 | 89 | EG | - | Pausenraum | T30 RS | 2 | Alurohrrahmen | Schüco Firestop 2 | DIN L einwärts | Ge TS 5000 ISM | Nein | 270/28 - 92/35/9/65 FSE | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1
254 | 90 | EG | - | Halle | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | N |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1
255 | 28 | 3.OG | - | Telekom | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L einwärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | J
256 | 47 | 1.OG | - | Mischraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L einwärts | - | Nein | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | J
257 | 48 | 1.OG | - | WC | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L einwärts | Federband | Nein | 65/72/9 |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | J
258 | 91 | EG | - | Empfangsraum | MZT | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L einwärts | ? | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
259 | 92 | EG | - | Technik | MZT | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | kein Schlüssel - nicht prüfbar
260 | 93 | EG | - | Heizraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: Nein |  | J | [32 empty] | kein Schlüssel - nicht prüfbar
261 | 94 | EG | - | WC | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R einwärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: Nein |  | J
262 | 95 | EG | - | Lüftungszentrale | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: Nein |  | J
263 | 96 | EG | - | Lüftungszentrale | T30 | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN L einwärts | Do TS 93 | Nein | ? | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N | [14 empty] | 1 | [17 empty] | Tür auf der anderen Seite identisch, erreichbar aus der Produktionsschule jeweils ein Flügel durch Hindernisse zugestellt
264 | 97 | EG | - | Küche | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R einwärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1 | [22 empty] | unzulässige Offenhaltung
265 | 35 | 2.OG | - | Elektroraum | MZT | 1 | Stahlblech | Essmann | DIN L auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Tür mit "Feuerhemmend" bezeichnet
266 | 49 | 1.OG | - | Gang | T30 | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts | ? | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [9 empty] | 1 | [22 empty] | unzulässige Offenhaltung
267 | 50 | 1.OG | - | Flur Azubi-Perso | MZT | 2 | Holz/Glas | ? | DIN R einwärts | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N |  |  |  |  | 1
268 | 51 | 1.OG | - | Flur | T30 | 1 | Holzblatt | ? | DIN R einwärts | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
267 | 36 | 2.OG | - | Büro | T30 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann H3-OD | DIN R einwärts | HDC 35 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N | [10 empty] | 1
268 | 45 | UG | - | Zwischentür | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/9 |  |  | X | GFS Einhand | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [11 empty] | 1
269 | 46 | UG | - | Heizraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Do TS 72 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: E |  | J
272 | 47 | UG | - | Lager | MZT | 2 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-K; B: Nein |  | N |  |  |  |  | 1
271 | 48 | UG | - | Kellerraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: Nein |  | N | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1
272 | 49 | UG | - | Kellerraum | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | - | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; D-D: D-D; B: Nein |  | N |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
273 | 50 | UG | - | Zähler | T30 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N | [32 empty] | unzulässige Offenhaltung
276 | 51 | UG | - | Trafo | T30 | 1 | Stahlblech | Herwert & Ferber | DIN L auswärts | Do TS 73V | Nein | ? | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: Nein |  | J | [32 empty] | Keine Prüfung möglich - kein Schlüssel
271 | 98 | EG | - | Chemielager | T30 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts | Do TS 89 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  |  | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-D; B: Nein |  | N | [32 empty] | unzulässige Offenhaltung
272 | 99 | EG | - | Lager | T30 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts | Do TS 89 | Nein | 235/24 - 65/72/9/50 FSR | X |  | X | Nein: Nein; Nein: Nein; X: X; D-D: D-K; B: Nein |  | J
279 | 100 | EG | - | Treppenhaus | T30 | 1 | Stahlrohrrahmen | Teckentrup | DIN R einwärts | Do TS 92 | GSR-EMF 1 | 65/72/9 | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein |  |  | J | [32 empty] | PZ nicht vorhanden 35/35 benötigt
[27 empty] | 4 | 28 | 2 | 5 | 74 | 1 | 5 | 1 | 2 | 29 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Fehlerübersicht
1 | 0 | Hinweise und Anmerkungen | Positionsbild | Rabatt | Dokumente | Symbol | Matchcode (Suche) | Eigene Artikelnummer | Status | Kalkulationspreis-W | Gesamtpreis-W | Währung | Fremdwährungssymbol | Kalkulationsschema | Auftrag | Übergeordnete Position | Kunde | Autokran-Kosten | Autokran-Std | Autokran-Rüststd | Montage-Kosten | Montage-Std | Montage-Rüststd | DB-SEKV | PE | EFB-Typ | EFB Handhabung | kg-Kalkulation | Kalkulationstyp
2 | 0.1 | Hinweis: Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
3 | 0.2 | Hinweis: Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
4 | 0.3 | Hinweis: Die Rauchschalter sind ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
5 | 0.4 | Hinweis: Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
6 | 0.5 | Hinweis: Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
7 | 0.6 | Hinweis: Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
8 | 0.7 | Hinweis: Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
9 | 0.8 | Hinweis: Standflügel lässt sich nicht öffnen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
10 | 0.9 | Hinweis: EMF ohne Funktion und Strom | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
11 | 0.10 | Hinweis: Kein Zugang / Keine Prüfung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
12 | 0.11 | Hinweis: Fußboden steigt an | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
13 | 0.12 | Hinweis: Türspalt unten größer als 10 mm | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
14 | 0.13 | Hinweis: Türspalt unten größer als 20 mm | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
15 | 0.14 | Hinweis: Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
16 | 0.15 | Hinweis: Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
17 | 0.16 | Hinweis: Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
18 | 0.17 | Hinweis: Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
19 | 0.18 | Hinweis: Sturzmelder ist falsch montiert | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
20 | 0.19 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung höher setzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
21 | 0.20 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
22 | 0.21 | Hinweis: Kein Schlüssel vorhanden (Tür nicht verriegelt) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
23 | 0.22 | Hinweis: Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
24 | 0.23 | Hinweis: Drehflügelantrieb ist ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
25 | 0.24 | Hinweis: Verglasung ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
26 | 0.25 | Hinweis: Brandschutzverglasung ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
27 | 0.26 | Hinweis: Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
28 | 0.27 | Hinweis: Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
29 | 0.28 | Hinweis: Keine Prüfung der Panikfunktion möglich | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
30 | 0.29 | Hinweis: Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
31 | 0.30 | Hinweis: Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
32 | 0.31 | Hinweis: Die Tür ist beschädigt und muss ausgetauscht werden. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
33 | 0.32 | Hinweis: Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
34 | 0.33 | Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
35 | 0.34 | Hinweis : Stromleitung zum Deckenmelder sollte Überprüft werden | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
36 | 0.35 | Hinweis: Handauslösetaster unzulässig | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
37 | 0.36 | Hinweis: Kennzeichnung des Schließbereiches der Feststellanlage fehlt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
38 | 0.37 | Hinweis: Nottaster ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
39 | 0.38 | Hinweis: Besetztanzeige ist defekt | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
40 | 0.39 | Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
41 | 0.40 | Hinweis: Teppichboden unter dem Rauch- / Brandschutzelement
42 | 0.41 | Hinweis: Türverriegelung ist defekt
43 | 0.42 | Hinweis: Schließfolgeregelung fehlt
44 | 0.43 | Hinweis: Zarge beschädigt
45 | 0.44 | Hinweis: Federpaket defekt (Garagentor/Sektionaltor/Rolltor)
46 | 0.45 | Hinweis: Brandschutz - Torflügel schließt nicht
47 | 0.46 | Hinweis: Fluchtwegbeschilderung defekt
48 | 0.47 | Hinweis: Türflügel beschädigt (Holztür)
49 | 0.48 | Hinweis: X Garagentor Komponenten defekt
50 | 0.49 | Hinweis: Türflügel Schließt nicht / ist defekt
51 | 0.50 | Hinweis: Magnetkontaktplatte Tor kein korrekter Sitz
52 | 1 | Türflügel und Zargen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 0 Hinweise und Anmerkungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
53 | 1.1 | Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 19.561,59 | 19.561,59 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 8.010,68 | 128,416661 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
54 | 1.2 | Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 159,95 | 159,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 114,37 | 1,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
55 | 1.3 | Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 297,45 | 297,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 218,33 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
56 | 1.6 | Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 73,20 | 73,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
57 | 1.7 | Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 209,32 | 209,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
58 | 1.7.1 | Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.867,57 | 4.867,57 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.757,08 | 28,166658 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
59 | 1.7.2 | Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 154,22 | 154,22 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
60 | 1.7.3 | Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 154,09 | 154,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
61 | 1.7.4 | Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 202,98 | 202,98 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
62 | 1.7.5 | Schüco Bodendichtung 325 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 225,30 | 225,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
63 | 1.7.6 | Schüco Bodendichtung 405 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
64 | 1.7.7 | Schüco Bodendichtung 470 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
65 | 1.7.8 | Schüco Bodendichtung 670 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,08 | 188,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
66 | 1.7.9 | Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 189,78 | 189,78 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
67 | 1.7.10 | Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 197,74 | 197,74 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
68 | 1.7.11 | Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 199,89 | 199,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
69 | 1.7.13 | Wirus Bodendichtung 835 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 257,37 | 257,37 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
70 | 1.7.14 | Wirus Bodendichtung 960 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,00 | 160,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
71 | 1.7.15 | Wirus Bodendichtung 1085 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 183,09 | 183,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
72 | 1.7.16 | Wirus Bodendichtung 1210 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 163,54 | 163,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
73 | 1.7.17 | Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 163,69 | 163,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
74 | 1.7.18 | Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
75 | 1.7.19 | Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
76 | 1.7.20 | Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,82 | 188,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
77 | 1.7.21 | Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 190,91 | 190,91 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
78 | 1.7.22 | Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,94 | 193,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
79 | 1.7.23 | Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
80 | 1.7.24 | Automatische Bodendichtung 20/30 958 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
81 | 1.7.25 | Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 188,82 | 188,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
82 | 1.7.26 | Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 186,02 | 186,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
83 | 1.7.27 | Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,94 | 193,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
84 | 1.8 | Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 165,11 | 165,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.7 Automatische Bodendichtung erneuern (1 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
85 | 1.8.1 | Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.746,06 | 4.746,06 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.292,52 | 36,750005 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
86 | 1.8.2 | Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 245,96 | 245,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
87 | 1.8.3 | Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 249,99 | 249,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
88 | 1.8.4 | Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 314,67 | 314,67 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
89 | 1.8.5 | Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 347,84 | 347,84 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
90 | 1.8.6 | Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 254,47 | 254,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
91 | 1.8.7 | Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 279,15 | 279,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
92 | 1.8.8 | Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 287,12 | 287,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
93 | 1.8.9 | Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 242,58 | 242,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
94 | 1.8.10 | Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 272,31 | 272,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
95 | 1.8.11 | Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 272,31 | 272,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
96 | 1.8.12 | Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 274,34 | 274,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
97 | 1.8.13 | Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 274,34 | 274,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
98 | 1.8.14 | Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 279,54 | 279,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
99 | 1.8.15 | Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 283,73 | 283,73 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
100 | 1.8.16 | Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 287,83 | 287,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
101 | 1.8.17 | Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 289,87 | 289,87 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
102 | 1.9 | Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 290,01 | 290,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.8 Automatische Bodendichtung erneuern (2 Mann) | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
103 | 1.9.1 | Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 996,86 | 996,86 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 285,91 | 4,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
104 | 1.9.2 | Schließfolgeregelung Geze Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 352,92 | 352,92 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
105 | 1.9.3 | Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 414,00 | 414,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
106 | 1.9.4 | Schließfolgeregelung instandsetzen
107 | 1.10 | Bodenhülse ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 229,94 | 229,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1.9 Schließfolgeregelung Austausch/Reparatur | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
108 | 1.12 | Kennzeichnungsschild Neubefestigung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 201,02 | 201,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
109 | 1.13 | Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 38,82 | 38,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,80 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
110 | 1.14 | Türflügel richten und einstellen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 169,30 | 169,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
111 | 1.16 | Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 187,45 | 187,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 135,16 | 2,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
112 | 1.17 | Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 911,32 | 911,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,68 | 6,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
113 | 1.18 | Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln. | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 566,88 | 566,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 197,54 | 3,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
114 | 1.19 | Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 414,85 | 414,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 259,92 | 4,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
115 | 1.20 | Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 83,69 | 83,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
116 | 1.20a | Austausch der Brandschutzverglasung F30 (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.798,60 | 1.798,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 561,42 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
117 | 1.20b | Austausch der Brandschutzverglasung F90 (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 949,88 | 949,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 436,66 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
118 | 1.21 | Glasleiste gem. bauseitigen Muster | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.871,34 | 1.871,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 561,42 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
119 | 1.22 | 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066" | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 512,52 | 512,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
120 | 1.23 | Bodenschwelle neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 67,95 | 67,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
121 | 1.24 | Türflügel instandsetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 150,08 | 150,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,79 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
122 | 1.25 | Bodenschwelle befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 94,27 | 94,27 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
123 | 1.26 | Türflügel/Bänder richten und einstellen ( 1 Mann ) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 52,79 | 52,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
124 | 1.27 | Automatische Bodendichtung befestigen / reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 84,32 | 84,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,18 | 0,916667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
125 | 1.28 | Türzarge ist lose. Neu verschrauben.
126 | 1.29 | Türverriegelung instandsetzen
127 | 2 | Bänder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 56,10 | 56,10 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 1 Türflügel und Zargen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
128 | 2.1 | Türband Reparatur (1 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 671,59 | 671,59 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 343,10 | 5,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
129 | 2.2 | Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
130 | 2.3 | Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 120,89 | 120,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
131 | 2.4 | Türband Neubefestigung (2 Mann) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 194,35 | 194,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,57 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
132 | 2.5 | Federband Universal Stahlblechtür Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
133 | 2.6 | Federband Stahlblechtür Reparatur
134 | 3 | Schlösser und E-Öffner | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 218,45 | 218,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 2 Bänder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
135 | 3.1 | Fallen-Riegelschloss ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 6.113,02 | 6.113,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.164,47 | 18,666662 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
136 | 3.1.1 | FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 176,47 | 176,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,58 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
137 | 3.1.2 | FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 86,40 | 86,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.1 Fallen-Riegelschloss ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
138 | 3.2 | Antipanikschloss "B" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 90,07 | 90,07 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.1 Fallen-Riegelschloss ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
139 | 3.2.1 | FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.873,08 | 1.873,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 285,92 | 4,583331 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
140 | 3.2.2 | RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 180,02 | 180,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
141 | 3.2.3 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 600,26 | 600,26 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
142 | 3.2.4 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 219,14 | 219,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
143 | 3.2.5 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 237,25 | 237,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
144 | 3.2.6 | FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 219,14 | 219,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
145 | 3.2.7 | FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/L ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 237,25 | 237,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
146 | 3.3 | Antipanikschloss "E" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 180,02 | 180,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.2 Antipanikschloss "B" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
147 | 3.3.1 | FH Antipanikschloss "E" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.503,18 | 3.503,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 623,82 | 9,999998 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
148 | 3.3.2 | RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 193,45 | 193,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
149 | 3.3.3 | x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 632,88 | 632,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
150 | 3.3.4 | FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 253,38 | 253,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
151 | 3.3.5 | Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 110,34 | 110,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
152 | 3.3.6 | FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 853,94 | 853,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
153 | 3.3.7 | RR Schloss Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 807,63 | 807,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 192,34 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
154 | 3.3.8 | RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 101,58 | 101,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
155 | 3.3.9 | FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 274,99 | 274,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
156 | 3.4 | Antipanikschloss "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 274,99 | 274,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.3 Antipanikschloss "E" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
157 | 3.4.1 | FH Antipanikschloss "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 419,79 | 419,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 93,58 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
158 | 3.4.2 | FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 311,39 | 311,39 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.4 Antipanikschloss "D" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
159 | 3.5 | E-Öffner Schüco ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 108,40 | 108,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3.4 Antipanikschloss "D" ersetzen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
160 | 4 | Beschläge | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 140,50 | 140,50 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 3 Schlösser und E-Öffner | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
161 | 4.1 | Türbeschlag neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.975,62 | 2.975,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 9.315,44 | 149,33333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
162 | 4.2 | FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,80 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
163 | 4.3 | FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,30 | 70,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
164 | 4.4 | Blindzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
165 | 4.4.1 | Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 124,90 | 124,90 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,98 | 0,833334 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
166 | 4.4.2 | Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,45 | 62,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4.4 Blindzylinder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
167 | 4.5 | x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,45 | 62,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4.4 Blindzylinder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
168 | 4.6 | FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
169 | 4.7 | BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
170 | 4.8 | PZ Rosetten Alu | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 152,65 | 152,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
171 | 4.9 | x BKS Panik Griffstange erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 63,38 | 63,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
172 | 4.10 | Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 406,72 | 406,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
173 | 4.11 | PZ Rosetten Edelstahl oval | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 68,95 | 68,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
174 | 4.12 | Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 45,31 | 45,31 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
175 | 4.13 | Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 128,16 | 128,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
176 | 4.14 | Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 115,85 | 115,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
177 | 4.15 | Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 138,44 | 138,44 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
178 | 4.17 | AP Pushbar reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 136,01 | 136,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
179 | 4.18 | x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
180 | 4.19 | Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 139,83 | 139,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.812,30 | 45,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
181 | 4.20 | Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 104,83 | 104,83 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
182 | 4.21 | Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 95,63 | 95,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
183 | 4.22 | Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 110,12 | 110,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
184 | 4.23 | Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,62 | 113,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
185 | 4.24 | Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 104,05 | 104,05 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
186 | 4.25 | Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 112,03 | 112,03 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
187 | 4.26 | PZ Rund-Rosette Alu d=55mm | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 63,12 | 63,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
188 | 4.27 | PZ Rosetten Alu, oval
189 | 4.28 | Drückergarnitur 9mm mit Rosetten für Glastürschloss
190 | 4.29 | X Langschild Schmalrahmendrückergarnitur PZ92
191 | 5 | Türschließer | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 53,45 | 53,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 4 Beschläge | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 25,99 | 0,416667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
192 | 5.1 | Obentürschließer neu befestigen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 5.327,30 | 5.327,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.476,41 | 23,666662 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
193 | 5.2 | Obentürschließer reparieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 78,91 | 78,91 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
194 | 5.3 | TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 84,32 | 84,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
195 | 5.4 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 251,10 | 251,10 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
196 | 5.5 | TS 93 B mit Gleitschiene Neumontage (2-5) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 252,79 | 252,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
197 | 5.6 | TS 73 B/N Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 317,60 | 317,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
198 | 5.7 | TS 73 B/N Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 192,67 | 192,67 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
199 | 5.8 | ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 213,30 | 213,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
200 | 5.9 | ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 311,34 | 311,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
201 | 5.10 | TS 83 B/N Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 331,97 | 331,97 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
202 | 5.11 | TS 83 B/N Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 204,13 | 204,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
203 | 5.12 | TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 224,76 | 224,76 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 77,98 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
204 | 5.13 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 336,35 | 336,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 62,38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
205 | 5.14 | TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 610,12 | 610,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 129,96 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
206 | 5.15 | TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 230,47 | 230,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
207 | 5.16 | DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 232,16 | 232,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
208 | 5.17 | DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 81,28 | 81,28 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
209 | 5.18 | DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 77,75 | 77,75 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
210 | 5.19 | TS 93 G mit Gleitschiene Austausch ( 5-7) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 63,40 | 63,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 31,19 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
211 | 5.20 | TS 93 B mit Gleitschiene Austausch ( 5-7) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 308,96 | 308,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
212 | 5.21 | TS 93 G mit Gleitschiene Neumontage (2-5) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 291,15 | 291,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
213 | 5.22 | TS 98 XEA mit Gleitschiene Neumontage (1-6) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 317,60 | 317,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
214 | 6 | Feststellanlagen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 315,17 | 315,17 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 5 Türschließer | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 83,18 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
215 | 6.1 | Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 32.193,61 | 32.193,61 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 6.493,48 | 94,416659 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
216 | 6.2 | Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl., Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.083,93 | 1.083,93 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 177,82 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
217 | 6.4 | Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.392,03 | 1.392,03 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
218 | 6.6 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.852,32 | 1.852,32 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
219 | 6.7 | Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.100,65 | 1.100,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 177,82 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
220 | 6.8 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.220,47 | 1.220,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
221 | 6.9 | Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.237,18 | 1.237,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
222 | 6.10 | GSR-EMR(ohne EMF) Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.237,18 | 1.237,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
223 | 6.11 | x GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.242,54 | 1.242,54 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
224 | 6.12 | x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 285,25 | 285,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,09 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
225 | 6.13 | Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 285,25 | 285,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 46,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
226 | 6.14 | Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.537,56 | 1.537,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
227 | 6.15 | Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.178,72 | 1.178,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
228 | 6.16 | Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.250,99 | 1.250,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
229 | 6.17 | Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.348,96 | 1.348,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
230 | 6.18 | Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.170,04 | 1.170,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
231 | 6.19 | Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.513,63 | 1.513,63 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
232 | 6.20 | Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.682,58 | 1.682,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
233 | 6.21 | Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.639,12 | 1.639,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
234 | 6.22 | Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.695,70 | 1.695,70 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
235 | 6.23 | Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.675,16 | 1.675,16 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
236 | 6.24 | Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.852,04 | 1.852,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
237 | 6.25 | Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 169,88 | 169,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
238 | 6.26 | Feststellanlage TS 98 XEA G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.479,81 | 1.479,81 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
239 | 6.27 | Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.363,20 | 1.363,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 281,06 | 4,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
240 | 6.28 | TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
241 | 6.29 | TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
242 | 6.30 | Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
243 | 6.31 | Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
244 | 6.32 | Feststeanlagenzentrale Hekatron FSZ Basis, Neumontage
245 | 6.33 | Hekatron Tür - Magnet, THM
246 | 7 | Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.699,42 | 1.699,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 6 Feststellanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 384,31 | 5,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
247 | 7.1 | Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.845,52 | 4.845,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 996,86 | 14,583329 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
248 | 7.2 | Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 532,99 | 532,99 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
249 | 7.3 | Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch | (BLOB) | 3,00 |  |  |  |  | Lieferung komplett | 382,26 | 370,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
250 | 7.4 | Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 200,58 | 200,58 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
251 | 7.5 | Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 338,15 | 338,15 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
252 | 7.6 | Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 488,43 | 488,43 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
253 | 7.7 | Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 344,25 | 344,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
254 | 7.8 | Rauchschalterplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 242,18 | 242,18 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
255 | 7.9 | Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 292,53 | 292,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
256 | 7.10 | Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 492,82 | 492,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
257 | 7.11 | Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 144,95 | 144,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
258 | 7.12 | Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 288,55 | 288,55 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 86,04 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
259 | 7.13 | Montage eines Handauslösetaster | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 675,69 | 675,69 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
260 | 7.14 | Deckenrauchmelder Apollo S65 im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 257,73 | 257,73 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,40 | 2,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
261 | 7.15 | Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
262 | 7.16 | Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
263 | 7.17 | Deckenrauchmelder Position ändern
264 | 7.18 | D+H SDO 371 Optischer Rauchmelder erneuern
265 | 8 | Fluchtwegsicherungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 175,88 | 175,88 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 7 Rauchmeldezentralen /Rauchmelder | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
266 | 8.1 | EH-Türwächter Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 54,42 | 54,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
267 | 8.2 | Türwächter - Batterie im Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 13,65 | 13,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 8 Fluchtwegsicherungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 80,30 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
268 | 8.3 | Türwächter Instandsetzung
269 | 9 | Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 40,77 | 40,77 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 8 Fluchtwegsicherungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 22,95 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
270 | 9.1 | Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.289,48 | 3.289,48 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.171,11 | 34,90 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
271 | 9.2 | Drehlager unten SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 102,56 | 102,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 41,59 | 0,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
272 | 9.3 | x Drehkippschere SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 132,25 | 132,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
273 | 9.4 | x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 132,25 | 132,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 72,78 | 1,166667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
274 | 9.5 | x Fehlbedienungssperre für Fenster liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
275 | 9.6 | Mitteldichtung Fenster-Blendrahmen liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 102,56 | 102,56 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 41,59 | 0,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
276 | 9.7 | Mitteldichtung Fensterflügel liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 126,52 | 126,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
277 | 9.8 | Anschlagdichtung Fensterflügel liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 126,52 | 126,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
278 | 9.9 | Anschlagdichtung FensterBlendrahmen liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 79,02 | 79,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
279 | 9.10 | Niveauschaltsperre für Fenster liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 79,02 | 79,02 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
280 | 9.11 | Schließblech/ Schließstück liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.074,65 | 2.074,65 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.559,50 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
281 | 9.12 | Fensterschere liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 27,00 | 27,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 15,60 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
282 | 9.13 | Kipplager liefern und montieren | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 191,52 | 191,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 143,72 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
283 | 9.14 | Eckumlenkung Hueck Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 27,00 | 27,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 15,60 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
284 | 9.15 | Oberlichtbeschlag komplett
285 | 9.16 | Glasleistendichtung Fensterflügel liefern und montieren
286 | 9.17 | Eckumlenkung Schüco Austausch
287 | 9.18 | Riegelbock liefern und montieren
288 | 9.19 | Fensterflügel neu verklotzen
289 | 9.20 | Schließrolle Schüco ersetzen
290 | 10 | Dichtungen | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 88,61 | 88,61 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 9 Aluminiumfenster Beschläge- und -Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 31,19 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
291 | 10.1 | Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.175,08 | 1.175,08 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 410,67 | 6,58333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
292 | 10.1.1 | Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,13 | 113,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
293 | 10.2 | Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,13 | 113,13 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
294 | 10.2.1 | Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 288,75 | 288,75 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 109,17 | 1,749999 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
295 | 10.2.2 | Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
296 | 10.2.3 | Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
297 | 10.3 | Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 96,25 | 96,25 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.2 Anschlagdichtung für RR-Türen Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
298 | 10.3.1 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 640,44 | 640,44 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 145,56 | 2,333332 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
299 | 10.3.2 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
300 | 10.3.3 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
301 | 10.3.4 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
302 | 10.3.5 | Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Gutmann) Austausch/Ergänzung
303 | 10.4 | x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 160,11 | 160,11 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10.3 Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 36,39 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
304 | 10.5 | x Wandanschluss wiederherstellen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 66,38 | 66,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 51,99 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
305 | 10.6 | x Glasleistendichtung erneuern
306 | 11 | Drehtürantriebe | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 66,38 | 66,38 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 10 Dichtungen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
307 | 11.1 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 149.554,46 | 149.554,46 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20.517,17 | 298,083333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
308 | 11.2 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.040,94 | 4.040,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
309 | 11.3 | ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.127,35 | 4.127,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
310 | 11.4 | ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.040,94 | 4.040,94 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
311 | 11.5 | Fingerschutzrollo Nachrüstung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.835,14 | 3.835,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
312 | 11.6 | IRS-4 Sensorleisten 1100 Nachrüstung (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 276,01 | 276,01 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
313 | 11.7 | ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.396,64 | 1.396,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 412,98 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
314 | 11.8 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.921,55 | 3.921,55 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
315 | 11.9 | ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.987,96 | 3.987,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
316 | 11.10 | Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 3.987,96 | 3.987,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 619,47 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
317 | 11.11 | ED 250 Normalgestänge ersetzen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 62,80 | 125,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 137,66 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
318 | 11.12 | Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 165,23 | 165,23 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 34,42 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
319 | 11.13 | Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 310,07 | 310,07 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
320 | 11.14 | Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 300,46 | 300,46 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
321 | 11.22 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.730,53 | 1.730,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 412,98 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
322 | 11.23 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7.801,45 | 7.801,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
323 | 11.24 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7.797,62 | 7.797,62 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
324 | 11.25 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.416,72 | 8.416,72 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
325 | 11.26 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.233,52 | 8.233,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
326 | 11.27 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.467,93 | 8.467,93 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
327 | 11.28 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.285,53 | 8.285,53 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
328 | 11.29 | ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.743,34 | 8.743,34 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
329 | 11.32 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 8.464,09 | 8.464,09 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
330 | 11.33 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.933,20 | 5.933,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
331 | 11.34 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.929,35 | 5.929,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
332 | 11.35 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.595,66 | 6.595,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
333 | 11.36 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.262,84 | 6.262,84 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
334 | 11.37 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.497,26 | 6.497,26 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
335 | 11.38 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.314,85 | 6.314,85 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
336 | 11.39 | ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.772,66 | 6.772,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
337 | 11.40 | Funktaster mit Empfänger Neumontage | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 6.493,42 | 6.493,42 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 929,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
338 | 12 | Schiebetürantriebe | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 298,64 | 298,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 11 Drehtürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 74,57 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
339 | 12.2 | GEZE Nottaster Nachrüstung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 8.630,33 | 8.630,33 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.822,05 | 41,00 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
340 | 12.3 | GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 461,96 | 461,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
341 | 12.4 | GEZE Displayprogrammschalter Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 2.271,96 | 2.271,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 585,06 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
342 | 12.5 | Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück) | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 287,45 | 287,45 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
343 | 12.6 | CS80 Magneo | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 209,96 | 209,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 103,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
344 | 13 | Abnahme mit Prüfbuch | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 5.399,00 | 5.399,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 12 Schiebetürantriebe | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 1.927,24 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
345 | 13.1 | Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,30 | 113,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
346 | 14 | Raffstoreanlagen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 113,30 | 113,30 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 13 Abnahme mit Prüfbuch | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
347 | 14.1 | Raffstore Reibgeräusche bei der Betätigung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.437,47 | 1.437,47 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 894,79 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
348 | 14.2 | Raffstore ohne Funktion | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
349 | 14.3 | Raffstorereparatur Montage neues Textbandes | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 251,20 | 251,20 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
350 | 14.4 | Reparatur Leiterkordel | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.093,79 | 1.093,79 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 825,96 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
351 | 14.20 | Hinweis: Raffstore ohne Strom | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 92,48 | 92,48 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 68,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
352 | 14.21 | Hinweis: Kein Zugang keine Prüfung | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
353 | 14.22 | Hinweis: Steuerung nicht vorhanden | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
354 | 15 | An- und Abfahrtspauschale | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 14 Raffstoreanlagen | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
355 | 15.1 | An- und Abfahrt / Objekt 1-50 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 420,00 | 420,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 457,46 | 7,333333 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
356 | 15.2 | An- und Abfahrt / Objekt 51-100 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,00 | 70,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 67,58 | 1,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
357 | 15.3 | An- und Abfahrt / Objekt 101-150 KM | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 140,00 | 140,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 161,15 | 2,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
358 | 15.4 | Rüstkostenpauschale für kleine Freiwillige Feuerwehren und Rettungswachen
359 | 16 | Reparaturarbeiten nach Aufwand | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 210,00 | 210,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 15 An- und Abfahrtspauschale | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 228,73 | 3,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
360 | 16.1 | Planung und Montage | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 5.130,12 | 5.130,12 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 3.587,91 | 57,00 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
361 | 16.2 | Demontagearbeiten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 70,00 | 70,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 344,15 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
362 | 16.3 | Gerüststellung für De- und Montagearbeiten | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 4.566,96 | 4.566,96 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2.994,24 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
363 | 16.4 | Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 481,76 | 481,76 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 249,52 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
364 | 16.5 | 16.5-Leitung der Feststellanlage instandsetzen
365 | 17 | RWA Anlagen | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 11,40 | 11,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 16 Reparaturarbeiten nach Aufwand | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
366 | 17.1 | x RWA 2 Stück Notstromakku Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 1.458,52 | 1.458,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 516,24 | 7,50 | 0,00 |  | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
367 | 17.2 | x RWA Fehlendes Endmodul | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 119,61 | 239,22 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 114,72 | 1,666667 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
368 | 17.3 | Not-Aus-Taster erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 121,59 | 364,77 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 172,08 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
369 | 17.4 | x RWA-Anlagen Co²-Flaschen Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Lieferung komplett | 247,63 | 742,89 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 172,08 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
370 | 17.5 | x RWA-Antrieb erneuern
371 | 18 | Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 111,64 | 111,64 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 17 RWA Anlagen | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 57,36 | 0,833333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
372 | 18.10 | FSB M Batterie für Vollblatt- und Rahmentürbeschläge (verdrahtet mit Stecker) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 81,66 | 81,66 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 16,03 | 0,233331 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
373 | 18.11 | FSB M Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 27,04 | 27,04 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
374 | 18.12 | FSB M Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 10,60 | 10,60 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
375 | 18.13 | dormakaba 1 Stück Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 11,74 | 11,74 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
376 | 18.14 | dormakaba 1 Paar Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 9,14 | 9,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
377 | 18.15 | CES 1 Stück Batterie für Profil-Knaufzylinder | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7,00 | 7,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
378 | 18.16 | CES 1 Paar Batterie für Vollblatt-, Rahmentür- und Schutzbeschläge (unverdrahtet) | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 9,14 | 9,14 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
379 | 18.17 | CES Programmierung prüfen
380 | 19 | Sonstiges | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 7,00 | 7,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 18 Schließanlagen elektronisch / Zutrittskontrolle | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 2,29 | 0,033333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
381 | 19.1 | Fluchtwegbeschilderung Notstromakku Austausch | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.677,52 | 1.677,52 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 359,22 | 5,249999 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
382 | 19.2 | Abdeckung Steuerterminal erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 81,80 | 245,40 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 86,04 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
383 | 19.3 | Flatscan erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 61,35 | 61,35 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 20,79 | 0,333333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
384 | 19.4 | Besetztanzeige mit Schalter erneuern | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 1.148,82 | 1.148,82 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 212,23 | 3,083333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
385 | 19.5 | Bowdenzug Schrankennotöffnung erneuern
386 | 19.6 | Schiebetürführung montieren
387 | 19.7 | Dämpfer inkl. Gestänge und Rolle erneuern (Reyher Geräteraum)
388 | 19.8 | Reparatur Raffstoreelement
389 | 20 | Holzfenster | (BLOB) | [5 empty] | Kalkuliert | 221,95 | 221,95 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 19 Sonstiges | Hans Gottsberg GmbH |  |  |  | 40,16 | 0,583333 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
390 | 20.1 | Hinweis: Schadhafter Oberflächenschutz | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung |  | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@225b0747
391 | 20.2 | Hinweis: Defekte Isolierverglasung (Randverbund) | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
392 | 20.3 | Hinweis: Defekte Isolierverglasung (Riss) | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
393 | 20.4 | Hinweis: Schadhafte Versiegelung der Isoliervergalsung | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
394 | 20.5 | Hinweis: Schadhafter Wandanschluss | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
395 | 20.6 | Hinweis: Defekte Drek-Kipp-Schere | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
396 | 20.7 | Hinweis: Defektes Schließblech | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
397 | 20.8 | Hinweis: Defektes Ecklager | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
398 | 20.9 | Hinweis: Defektes Kipp-Schließblech | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
399 | 20.10 | Hinweis: Ein Fensterflügel ist verzogen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
400 | 20.11 | Hinweis: Schadhafte Verleistung außen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
401 | 20.12 | Hinweis: Lose Verleistung innen | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
402 | 20.13 | Hinweis: Defekte Anschlagdichtung | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
403 | 20.14 | Arbeiten zum Material- und Stundennachweis | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@5e7e3e6e
404 | 21 | Feuerschutz-Schiebetore | (BLOB) | [5 empty] | Erfasst | 0,00 | 0,00 |  |  | Standard | Mängelbeseitigung | 20 Holzfenster | Hans Gottsberg GmbH | [6 empty] | 0,00 | 1 | Stoffkosten | Berechnen | N | komet3.tools.imageSupport.Komet3Icon@549be642
405 | 21.1 | Melder tauschen
406 | 21.2 | Schienenabdeckung reparieren / befestigen
407 | 21.3 | Tordämpfer defekt
408 | 21.4 | Einlaufschuh defekt
409 | 21.5 | Stahlseil / Zugseil beschädigt
410 | 22 | Schwingtore / Garagentore
411 | 22.1 | X Torgriff / Knauf erneuern

## Türlisten 18.09.2025
Kunde: Sprinkenhof Objekt: Wiesendamm 22-30 Datum: 18.09.2025 Ansprechpartner: Herr Portilla Monteur: Friedrich Auftragsnummer: 25-13138-AB | [17 empty] | Angebot 25-25508-AN, Position | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [17 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | 0.11 Fußboden steigt an | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm
1 | 1 | 4. OG (Dach) Haus 22a | 002 | Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
2 | 2 | 4. OG (Dach) Haus 22a | 003 | Lager | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
3 | 3 | 3 OG. Haus 22a | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-K | Nein | X |  | J
4 | 4 | 3 OG. Haus 22b | - | Flur | MZT-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R | Do TS 72 | Nein | 40/92/270x24/8 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | N | [17 empty] | Drahtglas auf Fluchtweg, BR Maße: 2415mmx 1380mm | bar: 3
5 | 5 | 3 OG. Haus 22b | - | Treppenhaus | MZT-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 40/92/270x24/8 |  | X | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [17 empty] | Drahtglas auf Fluchtweg, BR Maße: 2070mmx1170mm Treppenhausabschluss | bar: 3
6 | 6 | 3 OG. Haus 22b | - | Flur | MZT-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 40/92/270x24/8 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | N | [17 empty] | Drahtglas auf Fluchtweg, BR Maße: 2380mmx1400mm | bar: 3
7 | 7 | 2 OG. Haus 22a | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
8 | 8 | 2 OG. Haus 22a | 02.01 | Drucker Raum | MZT-1 | 1 | Holzblatt | dextüra | DIN R | Nein | Nein | 55/72/8/20x235/FR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 3
9 | 9 | 2 OG. Haus 22b | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [17 empty] | Türbreite 965mm | bar: 4
10 | 10 | 2 OG. Haus 22b | - | Flur | T30-2 RS | 2 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | E |  |  | N | [17 empty] | Türbreite:1715mm FSA Abnahme:11.2022 | bar: 4
11 | 11 | 2 OG Haus 22b | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Türbreite:965mm FSA Abnahme 2022 | bar: 4
12 | 12 | 2 OG Haus 22b | - | Treppenhaus | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | heroal | DIN R | Do TS 93 | Nein | 35/92/24x270/9 | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | E | X |  | J
13 | 13 | 2 OG Haus 22b | 02.14 | Konferenzraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | Tür breite 835mm
14 | 14 | 2 OG. Haus 22c | 02.29 | Server/Drucker Raum | MZT-1 | 1 | Holz/Glas | ? | DIN R | Nein | Nein | 55/72/8/20x235/FR |  |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | BR Maße:865mmx1990mm | bar: 3
15 | 15 | 2 OG Haus 22c | 02.20 | Technikraum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | Carl Essmann u. Co | DIN L | Federband | ? | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | Tür Bj :1965
16 | 16 | 2 OG. Haus 22c | - | Treppenhaus | T90-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J | [17 empty] | FSA Abnahme 2003
17 | 17 | 2 OG Haus 22c | - | Treppenhaus | MZT-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Nein | Nein | 55/72/9/24x235/FR |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | J | [17 empty] | TS mit schließfolgeregelung erforderlich aber die zarge bietet keine befestigungs möglichkeiten.
18 | 18 | 2 OG Haus 22c | - | Heizzentrale | MZT-1 | 1 | Holzblatt | ? | DIN L | Nein | Nein | 55/72/8/20x235/FR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | BR Maße: 970mm x 2050mm | bar: 3
19 | 19 | 1 OG Haus 22a | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 4000 | ? | 65/72/9/24x235/FR |  |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J | [17 empty] | Türbreite für Bodendichtung 930mm 20mmx30mm
20 | 20 | 1 OG Haus 22b | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Türbreite:965mm | bar: 4
21 | 21 | 1 OG Haus 22b | 01.14 | Druckerraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Sturz ist 1100mm FSA Abnahme 2022 Türbreite: 965mm | bar: 4
22 | 22 | 1 OG Haus 22b | - | Flur | T30-2 RS | 2 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Türbreite: 1715mm FSA Abnahme 2022 | bar: 4
23 | 21a | 1 OG Haus 22b | 01.18 | Bewerbungscoaching U25 | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Türbreite:965mm | bar: 4
24 | 23 | 1 OG Haus 22b | - | Treppenhaus | RS-1 | 1 | Alurohrrahmen | heroal | DIN R | Do TS 98 | Nein | 35/92/24x270/9 | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
25 | 24 | 1 OG Haus 22b | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Türbreite:965mm | bar: 4
26 | 25 | 1 OG Haus 22c | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Groom GR200 | THM 425 Hekatron | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J | [17 empty] | Haft Magnet mit 2 ORS 142 Hekatron Deckenmelder von 2011
27 | 26 | 1 OG Haus 22c | 01.25 | Technikraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
28 | 27 | 1 OG Haus 22c | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [17 empty] | FSA Abnahme 2016(Gottsberg) mit 2 ORS 142 Türbreite: 1070mm (laminat Fußboden) | bar: 2
29 | 28 | 1 OG Haus 22c | - | Treppenhaus | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Groom GR200 | THM 425 Hekatron | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J | [17 empty] | Deckenmelder in 3m (große Leiter notwendig) FSA ist mit der Tür Nr.29 zusammen angeschlossen. Neu Verkabeln und auf der Flur seite fehlt 1 Deckenmelder. Im Treppenhaus würden 2 Stück montiert(Notwendig?)
30 | 29 | 1 OG Haus 22c | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | THM 425 Hekatron | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J | [17 empty] | Türbreite: 1360mm Deckenmelder von 2011
31 | 30 | 1 OG Haus 22c | 01.66 | Technikraum/Server Raum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Nein | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [17 empty] | BR Maße:890mm x 2000mm | bar: 3; 9
32 | 31 | 1 OG Haus 22d | - | Flur | MZT-2 | 2 | Holz/Glas | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | bar: 3; 9
33 | 32 | 1 OG Haus 22d | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [17 empty] | Kunde wünscht mind. eine Feststellanlage.Besser noch eine neue Tür mit Glaseinsatz zur vermeidung von Unfällen. Wenn keine neue Tür-dann muss der Rahmen ausgebaut werden und am Trockenbau nachgesehen ,warum die Zarge lose ist.Flügel danach ebenfalls im Bereich unteres Band neu befestigen | bar: 10 to 11
34 | 33 | 1 OG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-2 RS | 2 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | R-ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J | [17 empty] | FSA und Deckenmelder ORS 142 sind von Baujahr 2015 Wann das In Betrieb genommen wurde weißt man nicht.
35 | 34 | EG Haus 22b | - | Treppenhaus | MZT-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L | Ge TS 4000 | ? | 45/92/270x24/9 |  | X |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [17 empty] | Drahtglas auf Fluchtweg, Treppenhausabschluss mind. RS Tür | bar: 3
36 | 35 | EG Haus 22b | EG.40 | Küche | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
37 | 36 | EG Haus 22b | - | Haupteingang | MZT-2 | 2 | Holz/Glas | ? | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do ED 200 | ? | 65/72/9/20x235/FR |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X | [19 empty] | Antrieb würde von der Stromversorgung abgeschaltet und wird als ein TS verwendet.
38 | 37 | EG Haus 22b | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Alurohrrahmen | heroal | DIN R | Do TS 93 | Nein | MFV | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Kunde wünscht Angebot für eine Feststellanlage.Aufgrund der Deckenhöhe Aussen mit Funkmeldern arbeiten. Achtung Bandseite kein Strom auf dieser Seite.Brandschutzwand muss durchbohrt werden.Strom bitte Kundenseits legen auf Bandseite rechts oben. | bar: 3
39 | 38 | EG Haus 22b | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlblech | HWK | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 73V | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | Deckenmelder Bj 2017 Hekatron Haft Magnete 2x Deckenmelder 3 X ORS 142 Abnahmeunterlagen fehlen noch immer
40 | 39 | EG Haus 22b | - | Flur | T30-1 | 1 | Holzblatt | Novoferm | DIN L | Do TS 89 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N
41 | 40 | EG Haus 22b | EG.42 | BvB/step by step | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | Deckenmelder von Bj:2017 ,3 x ORS 142 Hekatron Haft Magnete 2x ,Abnahmeunterlagen ??
42 | 41 | EG Haus 22b | EG.43 | Fachwerkstatt | T30-1 | 1 | Holzblatt | Novoferm | DIN R | Do TS 89 | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | [17 empty] | Hekatron Haft Magnete 3x ,davon 2 x mit Arm Deckenmelder Bj:2017 ,Abnahme wurde durchgeführt und Abnahmeschild angebracht.Abnahmepapiere fehlen-da keine Lösung.
43 | 42 | EG Haus 22b | Eg.44 | Ausbildung Textilberufe | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [17 empty] | Hekatron Haft Magnete 2x Deckenmelder Bj:2015 Deckenmelder von außen ist in störung (austauschen),Deckenmelder innen ist in Störung (austauschen) | bar: 1 to 2
44 | 44 | EG Haus 22b | - | Flur | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | Hakatron HM + Dorma RMZ | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [17 empty] | Dorma RMZ ist zu alt um Platine aus zu tauschen deswegen muss ganze RMZ ausgetauscht werde. Zusäztlich müssen auf beiden seiten der Tür 2 Deckenmelder(insgesamt 4) verbaut sein da die Stürzhöhe über 4 Meter ist. 2 x mit Auslegerarm für obere Melder.
45 | 43 | EG Haus 22b | - | Lager | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Fußboden ist aufgeplatzt und hat Auswölbungen im Schließbereich der Tür. dadurch lässt sich diese nicht öffnen.Zusätzlich ist die Hekatron Anlage komplett Stromlos und somit ohne Funktion. | bar: 5 to 8
46 | 45 | EG Haus 22b | - | Holz Werkstatt | MZT-2 | 2 | Holzblatt | ? | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Nein | Nein | 55/72/8/20x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
47 | 46 | EG Haus 22b | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Do TS 73V | ? | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
48 | 47 | EG Haus 22b | - | Notausgang | MZT-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Nein | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | J
49 | 48 | EG Haus 22b | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN L | Do TS 89 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
50 | 49 | EG Haus 22b | EG.50 | Holz Werkstatt | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | Hekatron FAD 01 + 4x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | 4 stück Deckenmelder Bj:2011
51 | 50 | EG Haus 22b | EG.49 | Lagerraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Do TS 89 | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
52 | 51 | EG Haus 22b | EG.51 | Multimediaraum | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Deckenmelder Bj:2011 | bar: 1 to 2
53 | 52 | EG Haus 22b | - | Notausgang Multimediaraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Do TS 89 | ? | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
54 | 53 | EG Haus 22b | - | Kantine | T30-1 | 1 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R | Dorma ED 100 | Do RMZ + 2x ORS 142 | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | E |  |  | J | [17 empty] | RMZ Bj:2016 Deckenmelder Bj:2017
55 | 54 | EG Haus 22b | EG.66 | Kiosk | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
56 | 55 | EG Haus 22b | EG.67 | Lagerraum | T30-1 | 1 | Holzblatt | Novoferm | DIN R | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
57 | 56 | EG Haus 22b | EG.68 | Waschmaschinenraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN R | Do TS 93 | G-EMR | 65/72/9/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | kein Prüfbuch vorhanden. Abnahme 2014 Platine Bj:2014
58 | 53a | EG Haus 22b | EG.65 | Technikraum | T30-2 | 2 | Stahlblech | Novoferm | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein
59 | 57 | EG Haus 22a | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J | [17 empty] | Bodendichtung war anscheinend noch nie montiert.Türbreite:830mm 20mmx30mm Z-620-2203 Hörmann
60 | 58 | EG Haus 22a | - | Notausgang | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Do TS 73V | Nein | ? | X |  |  | effeff | Nein | X | X |  | X | D-K | Nein | X |  | J | [17 empty] | Achtung !!! TV mit Alarm aktiv.
61 | 59 | EG Haus 22b | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein |  |  | J
62 | 60 | EG Haus 22a | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
63 | 61 | UG Haus 22a | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
64 | 62 | UG Haus 22a | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Ge TS 5000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
65 | 63 | UG Haus 22b | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
66 | 64 | UG Haus 22b | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
67 | 65 | UG Haus 22b | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
68 | 66 | UG Haus 22b | - | Archiv | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
69 | 67 | UG Haus 22b | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | B |  |  | J
70 | 68 | UG Haus 22b | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | Novoferm | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
71 | 69 | UG Haus 22c | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
72 | 70 | UG Haus 22c | - | Gasheizung | T90-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
73 | 71 | UG Haus 22c | - | Lager im Gasheizungs Raum | T30-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Federband | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | N | [17 empty] | Tür ist mit einen vorhängeschloß abgeschloßen | bar: 12
74 | 72 | UG Haus 22c | - | Lager im Gasheizungs Raum | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
75 | 73 | UG Haus 22c | - | ? | ? | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Nein | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
76 | 74 | EG Haus 22d | - | Eingangstür | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 98 | Nein | 35/92/24x270/9 |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | Pusbar-Stoßgriff | B | X |  | J | [17 empty] | Falle ist immer eingezogen-keine Tagesfallenfunktion erkennbar.
77 | 75 | EG Haus 22d | EG.02 | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
78 | 76 | EG Haus 22d | - | Produktionsschule Barmbek | T30-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L | sehr alter TS ohne namen | ? | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
79 | 77 | EG Haus 22d | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | sehr alter TS ohne namen | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
80 | 78 | EG Haus 22d | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Ge TS 4000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J
81 | 79 | EG Haus 22d | EG.03 | Technikraum | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
82 | 80 | EG Haus 22d | EG.04 | - | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | sehr alter TS ohne namen | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
83 | 81 | EG Haus 22d | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
84 | 82 | EG Haus 22d | - | Lager | T30-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 73V | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
85 | 83 | EG Haus 22d | - | Notausgang | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP5000 | X |  | J | [17 empty] | Türschließer wurde demontiert und gegen Dictator ersetzt
86 | 84 | EG Haus 22d | - | Notausgang | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | SVP5000 | X |  | J | [17 empty] | Türschließer wurde demontiert und gegen Dictator ersetzt
87 | 85 | EG Haus 22d | - | Notausgang | MZT-2 | 2 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
88 | 1 | EG Haus 24 | - | Eingangstür | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Jansen | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ED 250 | Normalgestänge | 35/92/245x24/9/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | J | [17 empty] | Dorma ED 250 mit Flatscan auf beiden seiten und 2x Fingerschutzrollos ED aufgrund der Kita Kinder deaktiviert.
89 | 2 | EG Haus 24 | - | Eingangstür | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Jansen | DIN R auswärts Standflg. Ver. | ECO TS62G | Normalgestänge | 35/92/245x24/9/F | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | N | [17 empty] | Nach Sturmschaden ist der Gleitschuh zerstört und das Gestänge verbogen.
90 | 3 | EG Haus 24 | - | Tanzsaal | T30-2 | 2 | Stahlblech | System Schrödere | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 73V | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
91 | 4 | EG Haus 24 | - | Proberaum Straße West | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 5000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
92 | 5 | EG Haus 24 | - | Tanzsaal | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 5000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J
93 | 6 | EG Haus 24 | 04 | Theatersaal | T30-2 RS | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | N | [17 empty] | Die Absenkdichtung im Standflügel fehlt.Flügelbreite 985 mm. | bar: 13
94 | 7 | EG Haus 24 | - | Abstellraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein
95 | 8 | EG Haus 24 | - | WC | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Ge TS 3000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | E |  |  | N | bar: 14
96 | 9 | EG Haus 24 | - | Kita Eingangstür | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J
97 | 10 | EG Haus 24 | - | Flur | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Jansen | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ED 250 | G-N | 35/92/245x24/9/F |  | X |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Dorma ED 250 mit Flatscan auf beiden seiten und 2x Fingerschutzrollos Türantrieb ist deaktiviert. Standflügel schleift auf den Pflastersteinen.Rostbildung an beiden Flügeln unten. | bar: 6
98 | 11 | EG Haus 24 | - | Flur | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Jansen | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR 2 | 35/92/24x270/9 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  |  | D-Stoßgriff | B | X |  | N | [17 empty] | FSA Abnahme am 4.2020 Firma: Ing.Fa. Balk FSA Abnahme am 01.12.2023 Firma :Montagebau Kurzawa | bar: 3
99 | 12 | EG Haus 24 | - | Theatersaal | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-Stoßgriff | B |  |  | N | [17 empty] | Türbreite: 990 mm Bodendichtung: Siehe Zulassungsschild | bar: 15
100 | 13 | EG Haus 24 | - | BMZ | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | E |  |  | J
101 | 14 | EG Haus 24 | - | Theatersaal | T30-2 RS | 2 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | E | X |  | J
102 | 15 | EG Haus 24 | - | Probenraum HOF WEST | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | Türbreite:970mm
103 | 16 | EG Haus 24 | - | Probenraum HOF MITTE | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | Türbreite:970mm
104 | 17 | EG Haus 24 | - | Proberaum HOF OST | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | Türbreite:965mm
105 | 18 | EG Haus 24 | - | Lager | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | Türbreite:970mm
106 | 19 | EG Haus 24 | - | Flur | MZT-2 | 2 | Alurohrrahmen | Jansen | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMR 2 | 35/92/24x270/9 | X |  | X | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | E | X |  | J | [17 empty] | FSA Abnahme am 4.2020 Firma: Ing.Fa. Balk FSA Abnahme Fa.Montagebau Kurzawa 01.12.2023
107 | 20 | EG Haus 24 | - | Spindraum | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | Türbreite:970mm
108 | 21 | EG Haus 24 | - | Duschraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | PVC Fußboden Türbreite:835mm
109 | 22 | EG Haus 24 | - | Duschraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | PVC Fußboden Türbreite:835mm
110 | 23 | EG Haus 24 | - | Duschraum | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | PVC Fußboden Türbreite:835mm
111 | 24 | EG Haus 24 | - | Heizzentrale | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | GEZE TS 2000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
112 | 25 | EG Haus 24 | - | Heizzentrale | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 2000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
113 | 26 | EG Haus 24 | - | Zum Parkplatz | T30-1 | 1 | Stahlblech | HWK | DIN R | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | B |  |  | N | bar: 16
114 | 27 | EG Haus 24 | - | Neben Tür 23 | MZT-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 93 | GSR-EMF 2 | 65/72/9/24x235/FR |  | X |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | B | X |  | J
115 | 28 | EG Haus 24 | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 3000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  |  | D-D | Nein | X |  | J
116 | 29 | EG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | J
117 | 30 | EG Haus 24 | - | Flur | T30-1 | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
118 | 31 | EG Haus 24 | - | Theatersaal | T30-2 RS | 2 | Stahlblech/Glas | Hörmann | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Ge TS 5000 | ISM | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-Stoßgriff | E | X |  | J
119 | 32 | EG Haus 24 | - | Proberaum Straße OST | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | G-N | 80/72/24x 235 /9/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J | [17 empty] | Türbreite:840mm
120 | 33 | EG Haus 24 | - | Proberaum | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 80/72/24x 235 /9/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  | X |  | D-D | Nein |  |  | J | [17 empty] | Türbreite:845mm
121 | 34 | OG Haus 24 | - | Probenraum OG | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 5000 | G-N | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E |  |  | J | [17 empty] | Türbreite:965mm PVC Fußboden
122 | 35 | OG Haus 24 | - | Treppenhaus | MZT-1 | 1 | Holzblatt | ? | DIN L | Nein | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
123 | 36 | OG Haus 24 | - | Tanzsaal OST | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E |  |  | J | [17 empty] | Türbreite:965mm PVC Boden
124 | 37 | OG Haus 24 | - | Tanzsaal OST | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Türbreite:970mm PVC Boden Türspalt unten ist 31mm Bodendichtung reicht nicht aus! | bar: 17
125 | 38 | OG Haus 24 | - | Flur | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein | X |  | N | [17 empty] | Türbreite:970mm PVC Boden Türspalt unten ist 31mm Bodendichtung reicht nicht aus! | bar: 17
126 | 39 | OG Haus 24 | - | Tanzsaal WEST | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X | X |  | D-D | Nein |  |  | N | [17 empty] | Türbreite:970mm PVC Boden Türspalt unten ist 31mm Bodendichtung reicht nicht aus! | bar: 17
127 | 40 | OG Haus 24 | - | Tanzsaal WEST | T30-1 RS | 1 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein | [20 empty] | Türbreite:970mm PVC Boden Türspalt unten ist 31mm Bodendichtung reicht nicht aus!
128 | 41 | OG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN L | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | N
129 | 42 | OG Haus 24 | - | Kita Eingangstür | T30-1 RS | 1 | Holz/Glas | Schörghuber | DIN R | Ge TS 4000 | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | TCS | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
130 | 43 | EG Haus 24 | - | Treppenhaus zum UG | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 83 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | B | X |  | J
131 | 44 | UG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | HWK | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
132 | 45 | UG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Nein | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | [17 empty] | Rostbildung untere Schließkante
133 | 46 | UG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Nein | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
134 | 47 | UG Haus 24 | - | Treppenhaus | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | sehr alter TS ohne namen | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
135 | 48 | UG Haus 24 | - | Hochspannungs Raum | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Do TS 73V | Normalgestänge | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
136 | 49 | UG Haus 24 | - | Lager | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | ? | ? | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
137 | 50 | UG Haus 24 | - | Zähler Raum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
[27 empty] | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Summe der Mängel
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Kalkulation 18.09.2025 (hidden)
Kunde: Sprinkenhof Objekt: Wiesendamm 22-30 Datum: 18.09.2025 Ansprechpartner: Herr Portilla Monteur: Friedrich Auftragsnummer: 25-13138-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
11 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür
8 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
4 | Drahtglas auf Fluchtweg | [16 empty] | 0 | 0
3 | Türhaftmagneten defekt | [16 empty] | 0 | 0
3 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
3 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0
2 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
1 | Neue Hekatron Funkanlage anbieten | [16 empty] | 0 | 0
1 | Oberes Band gebrochen | [16 empty] | 0 | 0
1 | Riss im Türblatt
1 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
1 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | Flügel neu befestigen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | ECO TS 62 SR BG defekt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | Zarge ist lose Trockenbau | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066" | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | Deckenmelder ORS 142 3 Stück im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster | [16 empty] | 0 | 0
0 | Dorma RMZ im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | Deckenmelder ORS 142 4 Stück zum Austauschen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster | [16 empty] | 0 | 0
0 | Athmer Bodendichtung Ultra SBR 19x30 985mm erneuern (zwei Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | Athmer Bodendichtung Doppeldichtung M-12/35 SBR einseitig erneuern (zwei Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | Zarge ist nicht mit Vergussmörtel aufgefüllt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz | [16 empty] | 0 | 0
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann)
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann)
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
0 | 7.16 Funkerweiterung von GEZE Feststellanlagen 2x Funk-Deckenrauchmelder GC 172, Neumontage
0 | 6.28 TS 5000 RFS 3-6 KB, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-KM, 1flg., Neumontage
0 | 6.29 TS 5000 RFS 3-6, mit Freilaufgleitschiene und RMZ, BS-TM, 1flg., Neumontage
0 | 6.30 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BS, 1flg., Neumontage
0 | 6.31 Feststellanlage GEZE TS 5000 R-Gleitschiene, BG, 1flg., Neumontage
0 | 7.15 Deckenrauchmelder RM-N Paar im Austausch
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## ComBoxData (hidden)
Türtyp | Türmaterial / Türart | Türhersteller / Türsystem / Profilsystem | DIN L/R StandFlügel / GangFlügel / Standflügelverriegelung | Türschließer | GSR / EMF / EMR | Schloßmaße/Stulp DM/Abst./Nuß-Stulp | Fluchtürsteuerung / Türwächter | Zutrittskontrolle | Garnitur | PanikFunktion
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nein | Nein | D-D | Nein
MZT-1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Nein | Nein | 30/92/8/24x235/F | Ja ? | Ja ? | D-K | B
MZT-2 | Stahlrohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 98 | EMF | 30/92/9/20x235/F | GFS Einhand | U&Z | K-K | E
T30-1 | Holzblatt | Schüco ADS 65.Ni SP | DIN L auswärts | Do TS 93 | EMR | 30/92/9/20x235/U | GFS schwenk | Bosch | D-Stoßgriff | D
T30-2 | Holz/Glas | Schüco Jansen | DIN R auswärts | Do TS 99 | GSR mech. | 34/92/9/24x235/U | DORMA | dormakaba Digitalzylinder | Blind | SVP2000
T30-1 RS | Stahlblech | Forster Fuego | DIN L einwärts | Do TS 92 | GSR-EMF 1 | 35/72/9/20x235/U | GEZE | dormakaba Dualzylinder | 2x Stoßgriff | M-SVP2200
T30-2 RS | Stahlblech/Glas | Forster Presto | DIN R einwärts | Do TS92 basic | GSR-EMF 2 | 35/92/9/20x235/F | effeff | dormakaba Reader | ohne | M-SVP2000
T90-1 | Kunststoff | MBB | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR-EMF 1G | 35/92/9/20x235/U |  | dormakaba C-lever | Pusbar-Stoßgriff | SVP5000
T90-2 | Glas mit Rahmen | RP | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 97 contur | GSR-EMR 1 | 35/92/9/24x235/F |  | dormakaba C-lever | Pushbar-Blind | SVP6000
T90-1 RS | Glas | Hörmann | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMR 2 | 35/92/9/24x235/U |  | CES Beschlag | Panikstange-Stoßgriff
T90-2 RS |  | Teckentrup | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 89 | GSR-EMR 1G | 35/92/9/28x235/F |  | CES Digitalzylinder | Panikstange-Blind
RS-1 |  | Novoferm |  | Do TS 73V | GSR/BG | 40/72/9/20x235/F |  | CES Dualzylinder
RS-2 |  | Schörghuber |  | Do TS 72 | GSR-EMF 2/BG | 40/92/9/20x235/F |  | CES Reader
WK-1 |  | Herholz |  | Do TS 71 | GSR-EMR 2/BG | 40/92/9/20x235/U |  | FSB Beschlag alt
WK-2 |  | Specht |  | Do BTS 75 V | GSR-RF1 | 45/72/9/24x235/FR |  | FSB Beschlag alt
Beschuss-1 |  | Schwarze |  | Do BTS 80 | G-N | 45/92/9/24x235/F |  | FSB Digitalzylinder
Beschuss-2 |  | Hoba |  | Do ED 200 | G-EMF | 50/72/9/24x235/FR |  | FSB Dualzylinder
Schiebetür-1 |  | Isselwerk |  | Do ED 250 | G-EMR | 55/72/8/20x235/FR |  | FSB Reader
Schiebetür-2 |  | Jeld Wen |  | Ge TS 3000 | GSR-EMF 2/BG | 55/72/9/20x235/FR
Fluchtwegschiebetür-1 |  | DORMA |  | Ge TS 4000 | GSR-EMR 2/BG | 55/72/9/24x235/FR
Fluchtwegschiebetür-2 |  | GEZE |  | Ge TS 5000 | GSR-RF 1 | 60/72/9/24x235/FR
Hörmann T90-1-RS FSA |  | Hörmann T30-2-RS HL 320 |  | Ge TS 5000 ISM | EMR DCW | 65/72/8/20x235/FR
Hörmann T90-2-RS FSA |  | Hörmann S/RS-200-1 |  | Ge TS 5000 L | GSR-EMR 2/DCW | 65/72/9/20x235/FR
|  | Hörmann T90-1-RS FSA |  | Ge TS 5000 L-ISM | GSR-EMR 2/DCW/B | 65/72/9/24x235/FR
|  | Hörmann T30-1-RS HL 310 |  | Ge TSA 160NT | Normalgestänge | Fallenschloß
|  | Hörmann S/RS-200-2 |  | Ge Slimdrive EMD | Flachformgestänge | Nemef/65/72/9/24x235/FR
|  | Hörmann RS-55-1 |  | BKS | E | Riegelschloß
|  | Do ES 200-2D |  | Federband | EFS
|  | Do ES 200 |  | ABUS | RFS
|  | Do ES 200 easy |  | Ge TS 2000 | E-ISM
|  |  |  | Ge TSA 160 Gr. 2-5 | L-E-ISM
|  |  |  | Do ES 200-2D | R-ISM
|  |  |  | Do ES 200 | L-R-ISM
|  |  |  | Do ES 200 easy | SR mech.
R
Antrieb+RMZ
Antrrieb+RMZ+2RM
Antrieb+RMZintegriert
Antrieb+RMZintegriert+2RM
effeff
Hekatron NAG02
Hekatron NAG02+2RM
? | ? | ? | ? | ? | Nein | ? | Nein | Nein | D-D | Nein
MZT | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L auswärts | Do TS 98 | ? | 30/92/20 U | Ja ? | Ja ? | D-K | B
T30 | Stahlrohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R auswärts | Do TS 93 | EMF | 35/92/20 U | GFS Einhand | KABA Evolo | D-Stoßgriff | E
T30 RS | Holzblatt | Schüco Jansen | DIN L einwärts | Do TS 99 | EMR | 40/92/20 U | GFS Schwenk | FSB | Blind | D
T90 | Stahlblech | Forster Fuego | DIN R einwärts | Do TS 92 | SR 390 Hebel | 30/92/20 F | effeff | CES |  | SVP2000
T90 RS | Holz/Glas | Forster Presto | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 | GSR-EMF 1 | 35/92/20 F | DORMA | U&Z |  | M-SVP2200
RS | Stahlblech/Glas | MBB | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMF 2 | 40/92/20 F | GEZE | TCS |  | M-SVP2000
RS 2 | Kunststoff | RP | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 89 | GSR-EMF 1G | 45/72/24 FR |  |  |  | SVP5000
WK | Stahl | Novoferm | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 73V | GSR-EMR 1 | 50/72/24 FR |  |  |  | SVP6000
Beschuss |  | Hörmann |  | Do TS 72 | GSR-EMR 2 | 55/72/24 FR
Pendeltür |  | Teckentrup |  | Do TS 71 | GSR-EMR 1G | 60/72/24 FR
n |  | Schörghuber |  | Do BTS 75 V | GSR-EMF 2/BG | 35/72/9
|  | Herholz |  | Do BTS 80 | GSR-EMR 2/BG | 30/72/9
|  | Heuck |  | Do TS 97 contur | GSR-RF1 | 40/72/9
|  | Teckentrup 42 |  | Do TS 92 basic | G-N | 65/72/9
|  | Hörmann H3-OD |  | Do ED 200 | G-EMF | 65/92/9
|  | Pendeltür |  | Do ED 250 | G-EMR | 55/72/8
|  | Jeld-Wen Typ 48 |  | Ge TS 4000 | EMR DCW | 35/92/9
|  | Dextüra VD30 |  | Ge TS 5000 | GSR-EMR 2/DCW | 235/24 - 65/72/9/50 FSR
|  | Schüco Firestop 2 |  | Ge TS 5000 ISM | GSR-EMR 2/DCW/B | 270/28 - 92/35/9/65 FSE
|  | Essmann |  | Ge TS 5000 L | Normalgestänge | 40/92/270x24/8
|  | HWK |  | Ge TS 5000 L-ISM | Flachformgestänge | 35/92/24x270/9
|  | Herwert & Ferber |  | Ge TSA 160NT | E | 45/92/270x24/9
|  | dextüra |  | Ge Slimdrive EMD | EFS | MFV
|  | heroal |  | Federband | RFS | SVP 5000 Dorma
|  | Carl Essmann u. Co |  | - | E-ISM | 35/92/245x24/9/F
|  | Jansen |  | TS 3000 | L-E-ISM | 80/72/24x 235 /9/FR
|  | System Schrödere |  | TS 93-GSR | R-ISM
|  |  |  | BKS | L-R-ISM
|  |  |  | GEZE TS 2000 | G-EMR-1
|  |  |  | GEZE TS 5000 & GEZE TS 3000 | G-EMR-2
|  |  |  | BTS | -
|  |  |  | Schörghuber | ISM
|  |  |  | HDC 35 | GSR
|  |  |  | Do ED 200 & Ge TS 5000 | Wandhaftmagnet
|  |  |  | Groom GR200 | R
|  |  |  | Dorma ED 100 | Haftmagnet defekt
|  |  |  | sehr alter TS ohne namen | Do RMZ
|  |  |  | ECO TS62G | THM 425 Hekatron
Hekatron FAD 01 + 3x ORS 142
Hakatron HM + Dorma RMZ
Hekatron FAD 01 + 4x ORS 142
Do RMZ + 2x ORS 142