## Türlisten 26.01.2026
Kunde: Sprinkenhof GmbH Objekt: Billhorner Brückenstraße 40 Datum: 26.01.2026 Ansprechpartner: Frau Tiedemann Monteur: Zuncke Auftragsnummer: 26-14013-AB | [17 empty] | Angebot 26-25683-AN, Position: | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [8 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
1 | 1- | 7.OG | Lager | Mtg. Stürmer | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein | X |  | N | bar: 1
2 | 2- | 7.OG | - | Maschinenraum Lastenaufzug | T90-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R einwärts | TS 73 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein | X |  | N | [8 empty] | Maschienenraum Schlüßel | bar: 4
3 | 3- | 7.OG | - | Hunsi Lagot Artists | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R einwärts | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
4 | 4- | 7.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Türspion montiert. | bar: 1
5 | 5- | 7.OG | - | TH Rechts | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | E |  |  | N | [8 empty] | Eckzarge;1050x1970x50mm | bar: 3
6 | 6- | 6.OG | - | Lasercu / Zirkular | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J | [8 empty] | BMH Schloß
7 | 7- | 6.OG | - | HH Leuchtfeuer | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | BMH Schloß | bar: 3
8 | 8- | 6.OG | - | überNomalNull | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J
9 | 9- | 6.OG | - | Leer-Mietung | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [8 empty] | Trotz Termien nicht da.
10 | 10- | 6.OG | Küche | überNomalNull | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/8/20x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | E | X |  | J
11 | 11- | 6.OG | - | TH Rechts Leerstand | FH-1 | 1 | Stahlblech | Zargen Hagen WEST | DIN L | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | E | X |  | N | [8 empty] | BMH Schloß Treppenhaus min. RS Tür | bar: 1
12 | 12- | 6.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | B | X |  | N | [8 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm BMH Schloß | bar: 1
13 | 13- | 5.OG | - | TH Rechts Bekleidungsraum | FH-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Treppenhaus min.RS | bar: 3
14 | 14- | 5.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | E | X |  | N | [8 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm Treppenhaus min. RS Tür | bar: 1
15 | 15- | 5.OG | - | Fr. Vordermaier | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein | X |  | J
16 | 16- | 5.OG | - | Hamburger Studienbibliothek | T30-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 83 | SR Hebel | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
17 | 17- | 4.OG | - | TH Rechts Florian Huber | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | 1050x2040mm Eckzarge | bar: 1
18 | 18- | 4.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [8 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm Treppenhaus min. RS Tür BMH Schloß | bar: 1
19 | 19- | 4.OG | - | Lioko Mexikaner | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | E | X |  | J | [8 empty] | BMH Schloß
20 | 20- | 4.OG | - | Heike Mutter / Ulrich Genth | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Do TS 89 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J | [8 empty] | BMH Shloss verbaut nur Falle! Zulassungsnummer nicht mehr lesbar!
21 | 21- | 3.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm;Trotz Termien nicht da | bar: 1
22 | 22- | 3.OG | - | TH Links Getting Up | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Trotz Termien nicht da | bar: 1
23 | 23- | 3.OG | - | Getting Up | T30-2 | 2 | Stahlblech | Celler Eisenbau | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 73V | SR Hebel | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [8 empty] | 3x Mehrfachverriegelung Trotz Termien nicht da | bar: 4
24 | 24- | 3.OG | - | Getting Up | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Türband muss gerichtet werden so das die Tür abgeshlossen werden kann und der Spalt oben stimmt! 1 Mann ist hierfür nur erforderlich! | bar: 6
25 | 25- | 3.OG | - | Getting Up | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | Trotz Termien nicht da | bar: 5
26 | 26- | 2.OG | - | Tonstudio | T30-1 | 1 | Stahlblech | Zargen Hagen WEST | DIN R auswärts | BKS | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Untere Spalt ca.30mm; | bar: 2
27 | 27- | 2.OG | - | Sadziak / Halm | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein | X |  | N | [8 empty] | Türspalt 22mm | bar: 2
28 | 28- | 2.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Keine Schlüssel vorhanden, kein Klingel | bar: 3
29 | 29- | 2.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | Zargen Hagen WEST | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [8 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Treppenhaus min. RS Tür | bar: 1
30 | 30- | 1.OG | Leer-Mietung | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Keine Schlüssel vorhanden | bar: 3
31 | 31- | 1.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [8 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm Treppenhaus min.RS Tür | bar: 1
32 | 32- | 1.OG | - | Leer-Mietung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | bar: 7
33 | 33- | 1.OG | - | Anna Dittrich | T30-2 | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein | X |  | N | bar: 5
34 | 34- | EG | Holz und Freude | TH Rechts Druckkombinat | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Fabrikat unbekannt | Nein | 50/72/8/20-235 FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Eckzarge 1040x1996mm | bar: 1
35 | 35- | EG | - | Kellerzugang | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 60/72/8-20/230 F | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | E |  |  | N | [8 empty] | Eckzarge; 1945x985x40mm | bar: 1; 7
36 | 36- | EG | Holz und Freude | TH Links Druckkombinat | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Ge TS 3000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | SVP6000 |  |  | J
37 | 37- | UG | - | Heizung | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Eckzarge; 1945x985x40mm | bar: 1
38 | 38- | UG | - | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 3
39 | 39- | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | 1 Mann zum richten nur nötig | bar: 6
40 | 40- | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | [8 empty] | BMH Schloß
41 | 41- | UG | - | Zwischentür | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | Eckzarge BRM 1050x 1970 | bar: 1; 7
42 | 42- | UG | - | Versorgungsraum | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [8 empty] | BMH Schloß | bar: 3
43 | 43- | UG | - | Hr. Gerritz | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Keine Schlussel vorhanden, | bar: 3
44 | 44- | UG | - | Elektrischer Betriebsraum Aufzug | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | [8 empty] | BMH Schloß
45 | 45- | UG | - | Hr. Stürmer | ? | 2 | ? | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 73V | SR Hebel | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [8 empty] | Keine Schlussel vorhanden, | bar: 3
46 | 46 | 7.OG | Herr Stürmer | - | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein | X |  | N | bar: 8
[27 empty] | 15 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 27.11.2025
Kunde: Sprinkenhof GmbH Objekt: Billhorner Brückenstraße 40 Datum: 27.11.2025 Ansprechpartner: Frau Tiedemann Monteur: Zuncke Auftragsnummer: 25-12418-AB | [17 empty] | Mängelbeseitigung 25-12418-AB, Position: | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [12 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | Federband spannen | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
1 | 1 | 7.OG | Lager | Mtg. Stürmer | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 3 to 4
2 | 2 | 7.OG | - | Maschinenraum Lastenaufzug | T90-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R einwärts | TS 73 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein | X |  | J | [12 empty] | Maschienenraum Schlüßel
3 | 3 | s | - | Hunsi Lagot Artists | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R einwärts | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
4 | 4 | 7.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Türspion montiert. | bar: 10
5 | 5 | 7.OG | - | TH Rechts | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | E |  |  | N | [12 empty] | Eckzarge;1050x1970x50mm | bar: 1; 3 to 4
6 | 6 | 6.OG | - | Lasercu / Zirkular | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J | [12 empty] | BMH Schloß
7 | 7 | 6.OG | - | HH Leuchtfeuer | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | [12 empty] | BMH Schloß
8 | 8 | 6.OG | - | überNomalNull | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Panikfunktion durch der Küchetür daneben; | bar: 1 to 2
9 | 9 | 6.OG | - | Luum | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | Trotz Termien nicht da. | bar: 5
10 | 10 | 6.OG | Küche | überNomalNull | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/8/20x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | E | X |  | J
11 | 11 | 6.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | Zargen Hagen WEST | DIN L | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | E | X |  | J | [12 empty] | BMH Schloß Treppenhaus min. RS Tür | bar: 4
12 | 12 | 6.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | B | X |  | J | 4: 1; 9: 0 | Eckzarge;1025x2050x50mm BMH Schloß Treppenhaus min. RS Tür
13 | 13 | 5.OG | - | TH Rechts Bekleidungsraum | FH-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | [12 empty] | Treppenhaus min.RS | bar: 4
14 | 14 | 5.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | E | X |  | N | [12 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm Treppenhaus min. RS Tür | bar: 2; 4
15 | 15 | 5.OG | - | Fr. Vordermaier | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | Trotz Termine nicht da | bar: 5
16 | 16 | 5.OG | - | Hamburger Studienbibliothek | T30-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 83 | SR Hebel | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J
17 | 17 | 4.OG | - | TH Rechts Florian Huber | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | Trotz Termine nicht da | bar: 5
18 | 18 | 4.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J | [12 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm Treppenhaus min. RS Tür BMH Schloß | bar: 4
19 | 19 | 4.OG | - | Lioko Mexikaner | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | E | X |  | J | [12 empty] | BMH Schloß
20 | 20 | 4.OG | - | Heike Mutter / Ulrich Genth | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Do TS 89 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | Trotz Termien um 10 uhr nicht da | bar: 5
21 | 21 | 3.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm;Trotz Termien nicht da | bar: 5
22 | 22 | 3.OG | - | TH Links Getting Up | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Trotz Termien nicht da | bar: 5
23 | 23 | 3.OG | - | Getting Up | T30-2 | 2 | Stahlblech | Celler Eisenbau | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 73V | SR Hebel | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | 3x Mehrfachverriegelung Trotz Termien nicht da | bar: 5
24 | 24 | 3.OG | - | Getting Up | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Trotz Termien nicht da | bar: 5
25 | 25 | 3.OG | - | Getting Up | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | Trotz Termien nicht da | bar: 5
26 | 26 | 2.OG | - | Tonstudio | T30-1 | 1 | Stahlblech | Zargen Hagen WEST | DIN R auswärts | BKS | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Untere Spalt ca.30mm; | bar: 11
27 | 27 | 2.OG | - | Sadziak / Halm | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein | X |  | N | 11: 1; 12: 0 | Türspalt 22mm
28 | 28 | 2.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Keine Schlüssel vorhanden, kein Klingel | bar: 5
29 | 29 | 2.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | Zargen Hagen WEST | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | J | [12 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Treppenhaus min. RS Tür | bar: 4
30 | 30 | 1.OG | Leer-Mietung | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Keine Schlüssel vorhanden | bar: 5
31 | 31 | 1.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J | [12 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm Treppenhaus min.RS Tür | bar: 4
32 | 32 | 1.OG | - | Leer-Mietung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | J
33 | 33 | 1.OG | - | Anna Dittrich | T30-2 | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein | X |  | N | bar: 1
34 | 34 | EG | Holz und Freude | TH Rechts Druckkombinat | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Fabrikat unbekannt | Nein | 50/72/8/20-235 FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1; 3 to 4; 8
35 | 35 | EG | - | Kellerzugang | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 60/72/8-20/230 F | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  |  | D-D | E |  |  | N | [12 empty] | Bartschloss; Eckzarge; 1945x985x40mm | bar: 1 to 4
36 | 36 | EG | Holz und Freude | TH Links Druckkombinat | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Ge TS 3000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | SVP6000 |  |  | N | bar: 1 to 2; 8
37 | 37 | UG | - | Heizung | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Eckzarge; 1945x985x40mm | bar: 2 to 4
38 | 38 | UG | - | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 5
39 | 39 | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Keine Schlüssel vorhanden, Tür Kontaktgesichert; | bar: 5
40 | 40 | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | 6: 0; 7: 0 | BMH Schloß
41 | 41 | UG | - | Zwischentür | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [12 empty] | Eckzarge BRM 1050x 1970 | bar: 1; 3 to 4; 8
42 | 42 | UG | - | Versorgungsraum | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Do TS 73V | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | J | [12 empty] | BMH Schloß
43 | 43 | UG | - | Hr. Gerritz | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Keine Schlussel vorhanden, | bar: 5
44 | 44 | UG | - | Elektrischer Betriebsraum Aufzug | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | J | 7: 0; 9: 0 | BMH Schloß
45 | 45 | UG | - | Hr. Stürmer | ? | 2 | ? | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 73V | SR Hebel | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [12 empty] | Keine Schlussel vorhanden, | bar: 5
[27 empty] | 7 | 5 | 6 | 13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 19.12.2023
Kunde: Sprinkenhof GmbH Objekt: Billhorner Brückenstraße 40 Datum: 19.12.2023 Ansprechpartner: Frau Tiedemann Monteur: Gert Auftragsnummer: 23-08042-AB | [17 empty] | Mängelbeseitigung 23-08042-AN Position: | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [16 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | 5.7 TS 73 B/N Neumontage | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
1 | 1- | 7.OG | Lager | Mtg. Stürmer | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 2 to 3
2 | 2- | 7.OG | - | Maschinenraum Lastenaufzug | T90-1 | 1 | ? | ? | DIN R einwärts | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlüssel vorhanden (LUTZ!) | bar: 4
3 | 3- | 7.OG | - | Mtg. Riedel | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R einwärts | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 5: 0; 6: 0
4 | 4- | 7.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 7: 0 | Eckzarge;1025x2050x50mm; Türspion montiert.
5 | 5- | 7.OG | - | TH Rechts | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 7: 0; 8: 1 | Eckzarge;1050x1970x50mm
6 | 6- | 6.OG | - | Office & Workshop | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein | X |  | N | 1: 1; 7: 0; 8: 1
7 | 7- | 6.OG | - | HH Leuchtfeuer | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 4
8 | 8- | 6.OG | - | überNomalNull | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Panikfunktion durch der Küchetür daneben; | bar: 1; 8
9 | 9- | 6.OG | - | Luum | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1; 8
10 | 10- | 6.OG | Küche | überNomalNull | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/8/20x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | E | X |  | J
11 | 11- | 6.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 4: 1; 7: 0
12 | 12- | 6.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 1: 1; 7: 0; 8: 1; 9: 1 | Eckzarge;1025x2050x50mm
13 | 13- | 5.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 6: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 0 | Mieter nicht antreffbar!
14 | 14- | 5.OG | - | TH Links | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235 F | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 10: 0 | Eckzarge;1025x2050x50mm
15 | 15- | 5.OG | - | Fr. Vordermaier | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1; 4
16 | 16- | 5.OG | - | Hamburger Studienbibliothek | T30-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 83 | SR Hebel | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 11: 0; 12: 1 | Bodenschwelle: 1945x70mm; GF OTS defekt;
17 | 17- | 4.OG | - | TH Rechts | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 1: 1; 8: 1; 10: 0
18 | 18- | 4.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm | bar: 1; 8
19 | 19- | 4.OG | - | Lioko Mexikaner | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 1: 1; 8: 1; 10: 0
20 | 20- | 4.OG | - | Atelier | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Do TS 89 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | 6: 0; 8: 1; 10: 0
21 | 21- | 3.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 1: 1; 8: 1; 10: 0 | Eckzarge;1025x2050x50mm;
22 | 22- | 3.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 8: 1; 10: 0 | Eckzarge;1025x2050x50mm;
23 | 23- | 3.OG | - | Rüdiger Knop | T30-2 | 2 | Stahlblech | Celler Eisenbau | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 73V | SR Hebel | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [16 empty] | 3x Mehrfachverriegelung | bar: 1; 8
24 | 24- | 3.OG | - | Rüdiger Knop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1; 8
25 | 25- | 3.OG | - | Rüdiger Knop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1; 8
26 | 26- | 2.OG | - | Tonstudio | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 8: 1; 10: 0; 13: 1; 14: 0 | Untere Spalt ca.30mm;
27 | 27- | 2.OG | - | Schwieger-Design | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Türspalt 22mm | bar: 8; 13
28 | 28- | 2.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Keine Schlüssel vorhanden, kein Klingel | bar: 4
29 | 29- | 2.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; | bar: 1; 8
30 | 30- | 1.OG | Leer-Mietung | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlüssel vorhanden; Mietung Tür 32, aber andere Schlüssel; | bar: 4
31 | 31- | 1.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | 8: 1; 10: 0; 16: 0 | Eckzarge;1025x2050x50mm
32 | 32- | 1.OG | - | Leer-Mietung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | bar: 1; 8
33 | 33- | 1.OG | - | Wolf-Design | T30-2 | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1; 8
34 | 34- | EG | Holz und Freude | TH Rechts | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Prüfung nicht möglich, Regal aus Stahl hinten der Tür; | bar: 4
35 | 35- | EG | - | Kellerzugang | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 60/72/8-20/230 F | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 8: 1; 10: 0 | Bartschloss; Eckzarge; 1945x985x40mm
36 | 36- | EG | Holz und Freude | TH Links | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Ge TS 3000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | SVP6000 |  |  | N | [16 empty] | Bodenschwelle: 945x40mm | bar: 1; 8; 12
37 | 37- | UG | - | Heizung | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 8: 1; 11: 0 | Eckzarge; 1945x985x40mm
38 | 38- | UG | - | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 4
39 | 39- | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlüssel vorhanden, Tür Kontaktgesichert; | bar: 4
40 | 40- | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlüssel vorhanden; | bar: 4
41 | 41- | UG | - | Zwischentür | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge BRM 1050x 1970 | bar: 1 to 3; 8
42 | 42- | UG | - | Versorgungsraum | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | 15: 0; 16: 0 | Falle defekt;
43 | 43- | UG | - | - | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlussel vorhanden, | bar: 4
44 | 44- | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | LUTZ | bar: 4
45 | 45- | UG | - | - | ? | 2 | ? | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 73V | SR Hebel | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlussel vorhanden, | bar: 4
[27 empty] | 22 | 7 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 11.07.2023
Kunde: Sprinkenhof GmbH Objekt: Billhorner Brückenstraße 40 Datum: 11.07.2023 Ansprechpartner: Frau Tiedemann Monteur: Gert Auftragsnummer: 23-08042-AB | [17 empty] | Angebot 23-23561-AN Position: | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [16 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | 5.7 TS 73 B/N Neumontage | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
1 | 1- | 7.OG | Lager | Mtg. Stürmer | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/9/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 2 to 3
2 | 2- | 7.OG | - | Maschinenraum Lastenaufzug | T90-1 | 1 | ? | ? | DIN R einwärts | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlüssel vorhanden (LUTZ!) | bar: 4
3 | 3- | 7.OG | - | Mtg. Riedel | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R einwärts | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 5 to 6
4 | 4- | 7.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Türspion montiert. | bar: 7
5 | 5- | 7.OG | - | TH Rechts | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1050x1970x50mm | bar: 1 to 3; 7 to 8
6 | 6- | 6.OG | - | Office & Workshop | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein | X |  | N | bar: 1; 7 to 8
7 | 7- | 6.OG | - | HH Leuchtfeuer | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 4
8 | 8- | 6.OG | - | überNomalNull | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Panikfunktion durch der Küchetür daneben; | bar: 1; 8
9 | 9- | 6.OG | - | Luum | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1; 7 to 8
10 | 10- | 6.OG | Küche | überNomalNull | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | Federband | Nein | 65/72/8/20x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | E | X |  | J
11 | 11- | 6.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 4
12 | 12- | 6.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm | bar: 1; 7 to 9
13 | 13- | 5.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 6; 8 to 11
14 | 14- | 5.OG | - | TH Links | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235 F | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm | bar: 1 to 3; 10
15 | 15- | 5.OG | - | Fr. Vordermaier | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Ge TS 5000 | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1; 4
16 | 16- | 5.OG | - | Hamburger Studienbibliothek | T30-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 83 | SR Hebel | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [16 empty] | Bodenschwelle: 1945x70mm; GF OTS defekt; | bar: 11 to 12
17 | 17- | 4.OG | - | TH Rechts | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1; 8; 10
18 | 18- | 4.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm | bar: 1; 8
19 | 19- | 4.OG | - | Lioko Mexikaner | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R auswärts | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1; 8; 10
20 | 20- | 4.OG | - | Atelier | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L auswärts | Do TS 89 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | bar: 6; 8; 10
21 | 21- | 3.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; | bar: 1; 8; 10
22 | 22- | 3.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; | bar: 1 to 3; 8
23 | 23- | 3.OG | - | Rüdiger Knop | T30-2 | 2 | Stahlblech | Celler Eisenbau | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 73V | SR Hebel | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [16 empty] | 3x Mehrfachverriegelung | bar: 1; 8
24 | 24- | 3.OG | - | Rüdiger Knop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1; 8
25 | 25- | 3.OG | - | Rüdiger Knop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1; 8
26 | 26- | 2.OG | - | Tonstudio | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Untere Spalt ca.30mm; | bar: 8; 10; 13 to 14
27 | 27- | 2.OG | - | Schwieger-Design | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Türspalt 22mm | bar: 8; 13
28 | 28- | 2.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Keine Schlüssel vorhanden, kein Klingel | bar: 4
29 | 29- | 2.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; | bar: 1; 8
30 | 30- | 1.OG | Leer-Mietung | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlüssel vorhanden; Mietung Tür 32, aber andere Schlüssel; | bar: 4
31 | 31- | 1.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [16 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm | bar: 8; 10
32 | 32- | 1.OG | - | Leer-Mietung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | bar: 1; 8
33 | 33- | 1.OG | - | Wolf-Design | T30-2 | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1; 8
34 | 34- | EG | Holz und Freude | TH Rechts | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Prüfung nicht möglich, Regal aus Stahl hinten der Tür; | bar: 4
35 | 35- | EG | - | Kellerzugang | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 60/72/8-20/230 F | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | [16 empty] | Bartschloss; Eckzarge; 1945x985x40mm | bar: 1 to 3; 8; 10
36 | 36- | EG | Holz und Freude | TH Links | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Ge TS 3000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | SVP6000 |  |  | N | [16 empty] | Bodenschwelle: 945x40mm | bar: 1; 8; 12
37 | 37- | UG | - | Heizung | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge; 1945x985x40mm | bar: 1 to 3; 8; 11
38 | 38- | UG | - | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 4
39 | 39- | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlüssel vorhanden, Tür Kontaktgesichert; | bar: 4
40 | 40- | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlüssel vorhanden; | bar: 4
41 | 41- | UG | - | Zwischentür | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [16 empty] | Eckzarge BRM 1050x 1970 | bar: 1 to 3; 8
42 | 42- | UG | - | Versorgungsraum | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [16 empty] | Falle defekt; | bar: 15 to 16
43 | 43- | UG | - | - | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlussel vorhanden, | bar: 4
44 | 44- | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | LUTZ | bar: 4
45 | 45- | UG | - | - | ? | 2 | ? | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 73V | SR Hebel | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [16 empty] | Keine Schlussel vorhanden, | bar: 4
[27 empty] | 22 | 7 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 25 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Türlisten 07.05.2021
Kunde: SpriG Objekt: 21-04109-AB Datum: 07.05.2021 Ansprechpartner: Frau Tiedemann Monteur: F. Barcello Auftragsnummer: 21-04109-AB | [25 empty] | Angebotsposition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [7 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | [11 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (Alurohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Schloßmaße | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | Fluchtplan nicht vorhanden | Brand- und Rauchschutzkonzept überprüfen | Keine RS Zulassung | Panikfunktion nicht vorhanden | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | Nemefschloss defekt | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | 5.7 TS 73 B/N Neumontage
1 | 1 | 7.OG | Lager | Mtg. Stürmer | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/20x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 2; 5
2 | 2 | 7.OG | - | Maschinenraum Lastenaufzug | T90-1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | [11 empty] | Keine Schlüssel vorhanden | bar: 6
3 | 3 | 7.OG | - | Mtg. Riedel | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | [11 empty] | Keine da | bar: 6
4 | 4 | 7.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Türspion montiert. | bar: 1 to 4
5 | 5 | 7.OG | - | TH Rechts | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | 55/72/8/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Eckzarge;1050x1970x50mm | bar: 1 to 5
6 | 6 | 6.OG | - | Office & Workshop | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein | X |  | N | bar: 1
7 | 7 | 6.OG | - | HH Leuchtfeuer | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 6
8 | 8 | 6.OG | - | überNomalNull | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Panikfunktion durch der Küchetür daneben; | bar: 1
9 | 9 | 6.OG | - | Luum | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1
10 | 10 | 6.OG | Küche | überNomalNull | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/8/20x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | E | X |  | J
11 | 11 | 6.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L | BKS | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 6
12 | 12 | 6.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm | bar: 1 to 4
13 | 13 | 5.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlrohrrahmen | ? | DIN L | BKS | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 6
14 | 14 | 5.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235 F | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [11 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm | bar: 1 to 4
15 | 15 | 5.OG | - | Fr. Vordermaier | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Ge TS 5000 | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1
16 | 16 | 5.OG | - | Hamburger Studienbibliothek | T30-2 | 2 | Stahlblech | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 83 | SR Hebel | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [11 empty] | Bodenschwelle: 1945x70mm; GF OTS defekt; | bar: 7; 11
17 | 17 | 4.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1
18 | 18 | 4.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [11 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm | bar: 1 to 4
19 | 19 | 4.OG | - | Lioko Mexikaner | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1
20 | 20 | 4.OG | - | Atelier | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN L | Do TS 89 | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | [11 empty] | Niemand vor Ort | bar: 6
21 | 21 | 3.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; | bar: 1 to 4
22 | 22 | 3.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; | bar: 1 to 4
23 | 23 | 3.OG | - | Rüdiger Knop | T30-2 | 2 | Stahlblech | Celler Eisenbau | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do TS 73V | SR Hebel | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [11 empty] | 3x Mehrfachverriegelung | bar: 1
24 | 24 | 3.OG | - | Rüdiger Knop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1
25 | 25 | 3.OG | - | Rüdiger Knop | T30-1 | 1 | Stahlblech | Hörmann | DIN R | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1
26 | 26 | 2.OG | - | Tonstudio | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 65/72/8/20x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Untere Spalt ca.30mm; | bar: 1; 8
27 | 27 | 2.OG | - | Schwieger-Design | T30-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1; 8
28 | 28 | 2.OG | - | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; Keine Schlüssel vorhanden, kein Klingel | bar: 1 to 4
29 | 29 | 2.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-K | E | X |  | N | [11 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm; | bar: 1 to 4
30 | 30 | 1.OG | Leer-Mietung | TH Rechts | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | BKS | Nein | ? | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Keine Schlüssel vorhanden; Mietung Tür 32, aber andere Schlüssel; | bar: 6
31 | 31 | 1.OG | - | TH Links | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | Nemef/65/72/8-24/235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | [11 empty] | Eckzarge;1025x2050x50mm | bar: 1 to 2; 4
32 | 32 | 1.OG | - | Leer-Mietung | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein | X | X |  | X | D-D | Nein | X |  | N | bar: 1
33 | 33 | 1.OG | - | Wolf-Design | T30-2 | 2 | Holzblatt | Schörghuber | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Ge TS 5000 | GSR mech. | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 1
34 | 34 | EG | Holz und Freude | TH Rechts | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  |  | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Prüfung nicht möglich, Regal aus Stahl hinten der Tür; | bar: 6
35 | 35 | EG | - | Kellerzugang | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 60/72/8-20/230 F | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  |  | D-D | Nein |  |  | N | [11 empty] | Bartschloss; Eckzarge; 1945x985x40mm | bar: 1 to 5
36 | 36 | EG | Holz und Freude | TH Links | T30-1 RS | 1 | Stahlblech | Teckentrup | DIN R | Ge TS 3000 | Nein | 65/72/9/24x235/FR | X |  |  | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | SVP6000 |  |  | N | [11 empty] | Bodenschwelle: 945x40mm | bar: 1; 7
37 | 37 | UG | - | Heizung | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN L | Federband | Nein | 65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Eckzarge; 1945x985x40mm | bar: 1 to 2; 5
38 | 38 | UG | - | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 6
39 | 39 | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Keine Schlüssel vorhanden, Tür Kontaktgesichert; | bar: 6
40 | 40 | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Keine Schlüssel vorhanden; | bar: 6
41 | 41 | UG | - | Zwischentür | MZT-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | BKS | Nein | 65/72/9/20x235/FR | X |  | X | Nein | Nein | X |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | bar: 1 to 2; 5
42 | 42 | UG | - | Versorgungsraum | FH-1 | 1 | Stahlblech | ? | DIN R | Do TS 73V | Nein | Nemef/65/72/9/24x235/FR |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-D | Nein |  |  | N | [11 empty] | Falle defekt; | bar: 9 to 10
43 | 43 | UG | - | - | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | Nein | ? |  |  |  | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Keine Schlussel vorhanden, | bar: 6
44 | 44 | UG | - | Elektrischer Betriebsraum | T30-1 | 1 | Stahlblech | Isselwerk | DIN R | Federband | Nein | ? |  |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | bar: 6
45 | 45 | UG | - | - | ? | 2 | ? | ? | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 73V | SR Hebel | ? | X |  | X | Nein | Nein |  |  |  | X | D-K | Nein |  |  | N | [11 empty] | Keine Schlussel vorhanden, | bar: 6
[27 empty] | 27 | 14 | 10 | 11 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung
Vorlage anlegen
Tür anlegen
Tür ändern
Wartung anlegen
Suche

## Kalkulation 07.05.2021 (hidden)
Kunde: SpriG Objekt: 21-04109-AB Datum: 07.05.2021 Ansprechpartner: Frau Tiedemann Monteur: F. Barcello Auftragsnummer: 21-04109-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
25 | Fluchtplan nicht vorhanden
14 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
14 | Brand- und Rauchschutzkonzept überprüfen | [16 empty] | 0 | 0
10 | Keine RS Zulassung | [16 empty] | 0 | 0
5 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | [16 empty] | 0 | 0
1 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
1 | Nemefschloss defekt | [16 empty] | 0 | 0
1 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | Panikfunktion nicht vorhanden
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben.
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## Türenlisten 2018
| Kunde: | Sprinkenhof GmbH |  |  | Objekt: | Billhorner Brückenstr. 40, 20539 Hamburg | [10 empty] | Datum / Monteur: | [8 empty] | 21.11.2017 / Machander
[5 empty] | Türbeschreibung |  |  |  |  | Zubehörbeschreibung | [6 empty] | Kontrolle Panikfunktion | [7 empty] | okay | Fehlercode | [19 empty] | Anmerkung
Pos. | Tür Nr. | Etage | Raum Nr. | Raumbezeichnung | Türtyp (T30/RS/T90/Panik P/Einbruchschutz WK/usw.) | Flügelanzahl | Türmaterial / Türart (AluRohrrahmen RRAL / Stahlrohrrahmen RRST / Holzblatt H / Stahlblech ST) | Türhersteller Türsystem Profilsystem | DIN L/R Standflügel/Gangflügel Standflügelverriegelung | Türschließer Automatikantrieb Do = Dorma, Ge = Geze | GSR = Gleitschienen Schließfolgeregelung EMF = elektromech. Feststellung EMR = elektromech. Feststellung mit Rauchmeldezentrale | Türschließer auf Bandseite | Türschließer auf Bandgegenseite | Sturzhöhe unter 1 Meter | Fluchtürsteuerung Türwächter | Zutrittskontrolle | Fluchtwegsituation | Fluchwegbeschilderung vorhanden? | Blindzylinder | PZ-Zylinder | Garnitur D / D - K / D | Panikfunktion B / E / usw. | Fluchtrichtung eingehalten | Vollpanik (Standflügel) | Tür einschl. Komponenten in ordendlicher Funktion | 1 absenkbare Bodendichtung | 2 Schließfolgeregelung | 3 Standflügelverriegelung | 4 Anti-Panikschloss | 5 Fallen-Riegelschloss | 6 Tür richten, Bänder einstellen | 7 Schließblech einstellen, nacharbeiten, Beschlag befestigen | 8 Fluchtwächter befestigen / Batterie ersetzen / kompl. erneuern | 9 EMR - Feststellanlage mit RMZ für 1 flg. Türen ersetzen | 10 EMR - Feststellanlage mit RMZ für 2 flgl. Türen ersetzen | 11 Rauchmelder ersetzen | 12 RMZ ersetzen | 13 Obentürschließer mit Gleitschiene ersetzen | 14 E-Öffner für Brandschutztüren ersetzen | 15 PZ-Rosetten montieren | 16 Blindzylinder montieren | 17 Panikfunktion fehlt | 18 Fluchttürterminal defekt | 19 Wandbefestigung | 20 Handhabe defekt | Schlossmaße / Typ FH oder RR Dornmaß / Abstand / Stulp Standflügelverriegelung Dornmaß NG=Netzgerät THM=Türhaftmagnet ORS=Opt. Rauchschalter Bodendichtung Form/Länge
1 | 1 | 7 |  | Mtg. Stürmer | FH | 1 | St | Federband | [21 empty] | 1 | [15 empty] | FH- Schloss 55 / 72
2 | 2 | 7 |  | Maschinenraum Lastenaufzug | T90-1 | 1 | St | DO TS 73 | [36 empty] | 1 | Dr Garni 72/9 schwarz
3 | 3 | 7 |  | Mtg. Riedel |  | 1 | St | [38 empty] | kein Zugang - nicht geprüft
4 | 4 | 7 |  | TH | H70 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
5 | 5 | 7 |  | Kleiderei |  | 1 | St | TS ( alt ) | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | FH- Schloss 55 / 72
6 | 6 | 6 |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
7 | 7 | 6 |  | HH Leuchtfeuer | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
8 | 8 | 6 |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
9 | 9 | 6 |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
10 | 10 | 6 |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
11 | 11 | 6 |  |  | T30-1 | 1 | St | TS ( alt ) | [37 empty] | kein Zugang - nicht geprüft
12 | 12 | 6 |  |  | H70 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
13 | 13 | 5 |  |  | H70 | 1 | St | TS ( alt ) | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | FH- Schloss 55 / 72
14 | 14 | 5 |  |  | H70 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
15 | 15 | 5 |  |  | H70 | 1 | St | TS ( alt ) | [29 empty] | 1
16 | 16 | 5 |  | Leer | T30-2 | 2 | St | DO TS 83 | [16 empty] | X
17 | 17 | 5 |  | TH | T30-1 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
18 | 18 | 5 |  | TH | H70 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
19 | 19 | 5 |  | Mexikaner | T30-1 | 1 | St | DO TS 73 | [16 empty] | X
20 | 20 | 5 |  | TH | T30-1 | 1 | St | DO TS 83 | [37 empty] | kein Zugang - nicht geprüft
21 | 21 | 3 |  | TH | H70 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
22 | 22 | 3 |  |  | H70 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
23 | 23 | 3 |  |  | T30-2 | 2 | St | GE TS 4000 | [16 empty] | X
24 | 24 | 3 |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
25 | 25 | 3 |  |  | T30-1 | 1 | St | DO TS 73 | [16 empty] | X
26 | 26 | 2 |  | Tonstudio | T30-1 | 1 | St | DO TS 73 | [16 empty] | X
27 | 27 | 2 |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
28 | 28 | 2 |  | TH | T30-1 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
29 | 29 | 2 |  | TH | T30-1 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
30 | 30 | 1 |  | TH | T30-1 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
31 | 31 | 1 |  | TH | T30-1 | 1 | St | TS ( alt ) | [16 empty] | X
32 | 32 | 1 |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
33 | 33 | 1 |  |  | T30-2 | 2 | St | GE TS 5000 |  |  | GSR - ISM | [15 empty] | 1
34 | 34 | EG |  |  |  | 1 | St | [38 empty] | kein Zugang - nicht geprüft
35 | 35 | EG |  |  |  | 1 | St | [38 empty] | kein Zugang - nicht geprüft
36 | 36 | EG |  |  | T30-1 | 1 | St | GE TS 5000 | [37 empty] | kein Zugang - nicht geprüft
37 | 37 | UG |  |  |  | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
38 | 38 | UG |  |  |  | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
39 | 39 | UG |  |  | T30-1 | 1 | Holz | Federband | [16 empty] | X
40 | 40 | UG |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
41 | 41 | UG |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
42 | 42 | UG |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [16 empty] | X
43 | 43 | UG |  |  | T30-1 | 1 | St | Federband | [37 empty] | kein Zugang - nicht geprüft
44 | 44 | UG |  | Maschinenraum Aufzug | T30-1 | 1 | St | Federband | [37 empty] | kein Zugang - nicht geprüft
45 | 45 | UG |  |  | FH | 2 | St | [19 empty] | 1 | [10 empty] | 2
[26 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Summe für Mängelbeseitigung

## Kalkulation 11.07.2023 (hidden)
Kunde: Sprinkenhof GmbH Objekt: Billhorner Brückenstraße 40 Datum: 11.07.2023 Ansprechpartner: Frau Tiedemann Monteur: Gert Auftragsnummer: 23-08042-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
25 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
22 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0
13 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
9 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
7 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
7 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | [16 empty] | 0 | 0
5 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
3 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
3 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür
1 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
1 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl | [16 empty] | 0 | 0
1 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
1 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
1.25 Bodenschwelle befestigen
0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## Kalkulation 27.11.2025 (hidden)
Kunde: Sprinkenhof GmbH Objekt: Billhorner Brückenstraße 40 Datum: 27.11.2025 Ansprechpartner: Frau Tiedemann Monteur: Zuncke Auftragsnummer: 25-12418-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
15 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung
13 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden. | [16 empty] | 0 | 0
7 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | [16 empty] | 0 | 0
6 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
5 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm | [16 empty] | 0 | 0
3 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0
1 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | Federband spannen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann)
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## Kalkulation 26.01.2026 (hidden)
Kunde: Sprinkenhof GmbH Objekt: Billhorner Brückenstraße 40 Datum: 26.01.2026 Ansprechpartner: Frau Tiedemann Monteur: Zuncke Auftragsnummer: 26-14013-AB
Stück | Beschreibung | Beschreibung Neu | Fehlernr. | Material Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Zubehör Einkauf | Artikelnr. | LAN Nr. | Einkauf gesamt | Zuschlag 35% | Material Verkauf | Lohn Aufmass+AV | Wegezeit | Montage | Prüfung Abnahme | Lohn Gesamt | Stückpreis | Gesamt | Stand
15 | 0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
9 | 0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung | [16 empty] | 0 | 0
3 | 0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.13 Türspalt unten größer als 20 mm | [16 empty] | 0 | 0
2 | 0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden | [16 empty] | 0 | 0
2 | 4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
2 | 1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
1 | Federband spannen | [16 empty] | 0 | 0
1 | 10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.12 Türspalt unten größer als 10 mm
0 | 0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.7 TS 73 B/N Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | 1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0 | 2018-05-07
0 | Handauslösetaster fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | Glasleiste fehlt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben. | [16 empty] | 0 | 0
0 | 6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.25 Brandschutzverglasung ist defekt | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | Dichtungskeile fehlen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Zarge lose im untere Bereich von Türband | [16 empty] | 0 | 0
0 | 4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut? | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.11 Fußboden steigt an | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 0.9 EMF ohne Funktion und Strom | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.10 Bodenhülse ersetzen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.4 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.3 Automatische Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann) | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511 | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 10.5x Wandanschluss wiederherstellen | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 14.1 RWA Notstromakku Austausch | [16 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
0 | 2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann)
0 | 2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch
0 | 3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
0 | 3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
0 | 3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
0 | 3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
0 | 3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
0 | 3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
0 | 4.1 Türbeschlag neu befestigen
0 | 4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
0 | 4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
0 | 4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
0 | 4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
0 | 4.17 AP Pushbar reparieren
0 | 4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
0 | 4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
0 | 4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
0 | 4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
0 | 4.8 PZ Rosetten Alu
0 | 4.9 x Panik Griffstange
0 | 5.1 Obentürschließer neu befestigen
0 | 5.10 TS 83 B/N Austausch
0 | 5.11 TS 83 B/N Neumontage
0 | 5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
0 | 5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
0 | 5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
0 | 5.6 TS 73 B/N Austausch
0 | 5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
0 | FH-Fallenriegelschloß
0 | 6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
0 | 6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
0 | 6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
0 | 6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
0 | 6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
0 | 6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
0 | 6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
0 | 7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
0 | 7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
0 | 7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
0 | 7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
0 | 8.1 EH-Türwächter Neumontage
0 | 9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
0 | 9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
0 | 9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
0 | 9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
0 | 0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0 | 0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0 | 1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
0 | 6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
0 | 16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
0 | 1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
0 | 1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
0 | 3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
0 | 10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
0 | 1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
0 | 1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
0 | 1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
0 | 1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
0 | 1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
0 | 5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
0 | 3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
0 | 1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
0 | 5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
0 | 5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
0 | 2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann
0 | 12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
0 | 0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0 | 3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
0 | 11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
0 | 11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
0 | 11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
0 | 11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.22 Automatische Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.24 Automatische Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
0 | 1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
0 | 0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0 | 0.24 Verglasung defekt
0 | 0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0 | 0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0 | 0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0 | 0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0 | 6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
0 | 6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
0 | 6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
0 | 6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
0 | 10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
0 | 11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
0 | 3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
0 | 3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
0 | 3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
0 | 4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
0 | 5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
0 | 5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
0 | 5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
0 | 7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
0 | 11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
0 | 1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
0 | 6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
0 | 7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
0 | 16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
0 | 5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
0 | 4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
0 | 4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
0 | 3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
0 | 3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
0 | 3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
0 | 1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
0 | 10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
0 | 11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
0 | 11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
0 | 7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
0 | 6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
0 | 7.13 Montage eines Handauslösetaster
0 | 1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
0 | 1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
0 | 1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
0 | 11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
0 | 11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
0 | 11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
0 | 11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
0 | 11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
0 | 11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
0 | 11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
0 | 11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
0 | 1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
0 | 10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
0 | 4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
0 | 2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
0 | 2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
0 | 1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
0 | 6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
0 | 1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
0 | 1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
0 | 1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
0 | 1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
0 | 1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
0 | 1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
0 | 1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
0 | 1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
0 | 1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
0 | 3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
0 | 3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0 | 0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
0 | 9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
0 | 11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0 | 0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
0 | 8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
0 | 1.25 Bodenschwelle befestigen
0 | 0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
| Gesamtpreis Netto | [17 empty] | 0

## Fehlercode (hidden)
Legende für Mängelbeseitigung | Summe EUR
0 Warum ist Stangengriff und aber kein AP Schloss verbaut?
0 Zarge lose im untere Bereich von Türband
0.1 Bodenbelag nicht gemäß Brandschutzanforderungen
0.10 Kein Zugang / Keine Prüfung
0.11 Fußboden steigt an
0.12 Türspalt unten größer als 10 mm
0.13 Türspalt unten größer als 20 mm
0.14 Fluchtwegsituation sollte überprüft werden
0.15 Kein Kennzeichnungsschild an der Tür
0.16 Unzulässige Feststelllung der Brand- und/oder Rauchschutztür
0.17 Sturz über 1 Meter. Zusätzliche Deckenrauchschalter erforderlich
0.18 Sturzmelder ist falsch montiert. RM ist verdeckt bzw. hat weniger als 10 mm Luft nach oben.
0.19 Fluchtwegbeschilderung höher setzen
0.2 Abnahmeschild der Feststellanlage fehlt
0.20 Fluchtwegbeschilderung/Fluchtwegplan nicht vorhanden bzw. unvollständig
0.22 Drehflügelantrieb entspricht nicht den aktuellen Richtlinien
0.23 Drehflügelantrieb ohne Funktion
0.24 Verglasung defekt
0.25 Brandschutzverglasung ist defekt
0.26 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Nachweis
0.27 Teppichboden unter der Bodendichtung der Tür
0.28 Keine Prüfung der Panikfunktion möglich
0.29 Brand- und/oder Rauchschutztür ist defekt
0.3 Die Rauchschalter sind ohne Funktion
0.30 Fußboden ist uneben / Behinderung der Bodendichtung
0.32 Das Brand- und Rauchschutzkonzept sollte überprüft werden.
0.4 Keine Zentrale einer Feststellanlage an der Tür erkennbar
0.5 Falsches Kennzeichnungsschild der Tür
0.6 Parkettboden unter der Bodendichtung der Tür
0.7 Laminatbelag unter der Bodendichtung der Tür
0.8 Standflügel lässt sich nicht öffnen
0.9 EMF ohne Funktion und Strom
1.1 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann)
1.10 Bodenhülse ersetzen
1.12 Kennzeichnungsschild Neubefestigung
1.13 Unteren Türanschluss fachgerecht herstellen
1.14 Türflügel/Bänder richten und einstellen (2 Mann)
1.16 Standflügelverriegelung austauschen (2 Mann)
1.17 Treibriegelschloss (Vollpanik) austauschen (2 Mann)
1.18 Türzarge ist lose. Neubefestigen und vermörteln.
1.19 Bodentürstopper 1070 Edelstahl matt Neumontage
1.2 Standflügelverriegelung reparieren (2 Mann)
1.20 Austausch der Brandschutzverglasung (2 Mann)
1.21 Glasleiste gem. bauseitigen Muster
1.22 2 Stück Kennzeichnungsschilder "Feuerschutzabschluss - Schließbereich freihalten nach DIN 4066"
1.3 Schließblech/ Beschlag reparieren bzw. befestigen
1.6 Mitnehmerklappe für Vollpanik Nachrüsten
1.7.1 Bodendichtung L-15/30 WS 960 erneuern
1.7.10 Schüco Bodendichtung 1270 erneuern
1.7.11 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)
1.7.11 Hörmann Bodendichtung 1011 erneuern
1.7.13 Wirus Bodendichtung 835 erneuern
1.7.14 Wirus Bodendichtung 960 erneuern
1.7.15 Wirus Bodendichtung 1085 erneuern
1.7.16 Wirus Bodendichtung 1210 erneuern
1.7.17 Auto Bodendichtung 20/17 708 (ein) erneuern
1.7.18 Auto Bodendichtung 20/17 833 (ein) erneuern
1.7.19 Auto Bodendichtung 20/17 958 (ein) erneuern
1.7.2 Bodendichtung L-15 WS 1085 erneuern
1.7.20 Auto Bodendichtung 20/17 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Auto Bodendichtung 20/17 1208 (ein) erneuern
1.7.22 Auto Bodendichtung 20/17 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Auto Bodendichtung 20/17 833 (zwei) erneuern
1.7.24 Auto Bodendichtung 20/17 958 (zwei) erneuern
1.7.25 Auto Bodendichtung 20/17 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Auto Bodendichtung 20/17 1208 (zwei) erneuern
1.7.3 Schüco Bodendichtung 1470 erneuern
1.7.4 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern
1.7.5 Schüco Bodendichtung 325 erneuern
1.7.6 Schüco Bodendichtung 405 erneuern
1.7.7 Schüco Bodendichtung 470 erneuern
1.7.8 Schüco Bodendichtung 670 erneuern
1.7.9 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern
1.8.1 Bodendichtung L-15/30 WS 1210 erneuern (2 Mann)
1.8.10 Bodendichtung L-24/20 ES 833 erneuern (2 Mann)
1.8.11 Bodendichtung L-24/20 ES 958 erneuern (2 Mann)
1.8.12 Bodendichtung L-24/20 ES 1083 erneuern (2 Mann)
1.8.13 Bodendichtung L-24/20 ES 1208 erneuern (2 Mann)
1.8.2 Bodendichtung L-24/20 WS 1050 erneuern (2 Mann)
1.8.3 Auto Bodendichtung (unbekanntes Modell) erneuern (2 Mann)
1.8.4 BD Athmer BRB-52 L=1011(Kürzb666mm)(2Mann)
1.8.5 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern (2 Mann)
1.8.6 Schüco Bodendichtung 670 erneuern (2 Mann)
1.8.7 Schüco Bodendichtung 1070 erneuern (2 Mann)
1.8.8 Bodendichtung L-15/30 WS 1085 erneuern (2 Mann)
1.8.9 Bodendichtung L-24/20 ES 708 erneuern (2 Mann)
1.9.1 Schließfolgeregelung dormakaba Austausch
10.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Z7511
10.1.1 Anschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren (Hörmann) Austausch/Ergänzung
10.1xAnschlagdichtung für FH-Stahlblechtüren Austausch/Ergänzung
10.2.1 Anschlagdichtung für RR-Türen (unbekannter Typ) Austausch/Ergänzung
10.2.2 Anschlagdichtung für SCHÜCO RR-Türen Austausch/Ergänzung
10.3.1 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Novoferm) Austausch/Ergänzung
10.3.2 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Schörghuber) Austausch/Ergänzung
10.3.3 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Westag & Getalit) Austausch/Ergänzung
10.3.4 Anschlagdichtung für FH-Holzüren (Herholz 4) Austausch/Ergänzung
10.3.x Anschlagdichtung für FH-Holztüren Austausch/Ergänzung
10.4.x Brandschutzstreifen je Flügel Austausch/Ergänzung
10.5x Wandanschluss wiederherstellen
11.1 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite, Brandschutz Montageart Gleitschiene Bandgegenseite
11.10 Fehlersuche am Dorma ED 250 zum Material- und Stundenweis
11.11 ED 250 Normalgestänge ersetzen
11.12 Austausch Taster"Tür verriegeln" und Statusanzeige rot/grün
11.13 Reparatur IRS-4 Sensorleiste (Austausch einer Optik)
11.2 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandgegenseite
11.3 ED 250 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite, Brandschutz Montageart Bandseite
11.4 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandseite
11.5 Fingerschutzrollo Nachrüstung
11.6 Sensorleisten 1100 Nachrüstung
11.7 ED 250 für1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Low Energy Montageart Bandgegenseite
11.8 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandseite
11.9 ED 250 für 1 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite, Full Energy Montageart Bandgegenseite
12.2 GEZE Nottaster Nachrüstung
12.3 GEZE Schiebetür Steuerung Austausch
12.4 GEZE Displayprogrammschalter Austausch
12.5 Dorma ES 200 Notstromakkutausch (2 Stück)
13.1 Abnahme mit Prüfbuch und Zulassungsetikett
14.1 RWA Notstromakku Austausch
16.3 Gerüststellung für De- und Montagearbeiten
16.4 Erstwartung und Datenaufnahme weiterer Türen zum Stundennachweis
2.1.x Türband Reparatur (1 Mann)
2.2.x Türband für RR Tür Neu (2 Mann)
2.3.x Federband Stahlblechtür Austausch
2.4 Türband Neubefestigung (2 Mann)
3.1.1 FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
3.1.2 FH Fallen-Riegelschloss R/L ersetzen
3.1.x FH Fallen-Riegelschloss ersetzen
3.2.1 FH-Anti-Panikschloss-B 65/72/9/20/235/FR/R
3.2.2 RR Schloss Funktion B Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
3.2.3 FH-Antipanikschloss 65/72/24/9 ersetzen
3.2.3 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DL ersetzen
3.2.3 x FH-Anti-Panikschloss-B 55/72/9/20/235/FR/L
3.2.4 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DLE ersetzen
3.2.5 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DR ersetzen
3.2.6 FH-Antipanikschloss B/65/72/24/9/DRE ersetzen
3.2.x FH Antipanikschloss "B" ersetzen
3.3.2 RR Schloss Funktion E Schüco ersetzen (Sonderbeschaffung)
3.3.4 FH Antipanikschloss "E" L/R ersetzen
3.3.5 Schloss mit Schrägstulp mit Panikfunktion E Neumontage
3.3.6 FH Antipanikschloss "E" Neumontage einschl.Wechselganitur
3.3.x FH Antipanikschloss "E" ersetzen
3.4.1 FH Antipanikschloss "D" ersetzen
3.4.2 FH Antipanikschloss R/L "D" ersetzen
3.4.x FH Antipanikschloss "D" ersetzen
3.5 E-Öffner Schüco ersetzen
4.1 Türbeschlag neu befestigen
4.10 Drücker mit Einnietmuttern M5 neu befestigen
4.11 PZ Rosetten Edelstahl oval
4.12 Drückergarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
4.13 Drückergarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
4.14 Wechselgarnitur Edelstahl oval RR 9 im Austausch
4.15 Wechselgarnitur Aluminium oval RR 9 im Austausch
4.17 AP Pushbar reparieren
4.18 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur KS Schwarz
4.19 Antipanik Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.2 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur KS schwarz ersetzen
4.20 Drückergarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.21 Wechselgarnitur Edelstahl rund VB 9 im Austausch
4.22 Antipanik Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.23 Drückergarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.24 Wechselgarnitur Aluminium rund VB 9 im Austausch
4.3 FH Drücker-Kurzschild-Garnitur Alu ersetzen
4.4.1 Blindzylinder variabel 52-90 BS/RS
4.4.2 Blindzylinder variabel 84-144 BS/RS
4.5 x FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Edelstahl
4.6 FH Wechsel-Kurzschild-Garnitur Alu
4.7 BS Drücker-Langschild-Garnitur Edelstahl
4.8 PZ Rosetten Alu
4.9 x BKS Panik Griffstange erneuern
4.9 x Panik Griffstange
5.1 Obentürschließer neu befestigen
5.10 TS 83 B/N Austausch
5.11 TS 83 B/N Neumontage
5.12 TS 89F B/N Austausch (Sonderbeschaffung)
5.13 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene ISM Neumontage
5.14 TS GEZE 4000 mit Gestänge Austausch
5.15 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Austausch
5.16 DORMA Gleitschiene G-N Erneuerung
5.17 DORMA Hebel 375 mm für G-N, G-EMF, G-EMR, GSR Erneuerung
5.18 DORMA G-N Gleitstück inkl. Schraube Erneuerung
5.19 TS 93 mit Gleitschiene Austausch ( 5-7)
5.3 TS GEZE 4000 mit Gestänge Neumontage
5.4 TS GEZE 5000 mit Gleitschiene Neumontage
5.5 TS 93 mit Gleitschiene Neumontage
5.6 TS 73 B/N Austausch
5.7 TS 73 B/N Neumontage
5.8 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Austausch
5.9 ECO TS 61 B-N 2-5 Silberfarbig Neumontage
6.1 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Austausch
6.10 GSR-EMR(ohne EMF) Austausch
6.11 GEZE E-Feststelleinheit für R-ISM
6.12x DORMA E-Feststelleinheit für Gleitschiene
6.13 Feststellanlage TS 73 EMF, Kopfm, mit Gestänge, BGS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.14 Feststellanlage TS 93 EMF, mit Gleitschiene, BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.15 Freilauftürschließer TS 99 FLR-K, mit Gleitschiene, NM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.16 Freilauftürschließer TS 99 FLR, mit Gleitschiene, KM-BS, RMZ, Neumontage/Umbau
6.17 Feststellanlage RMZ im Contur Design , Neumontage/Umbau
6.18 Feststellanlage G-Ubivis 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.19 Feststellanlage GSR-EMR 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.2 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Austausch
6.20 Feststellanlage GSR-EMR 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.21 Feststellanlage GSR-EMF 1, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.22 Feststellanlage GSR-EMF 1 G, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.23 Feststellanlage GSR-EMF 2, 2 flgl., Neumontage/Umbau
6.24 Batterietausch Feststellanlage G-Ubivis
6.25 Feststellanlage GSR-EMR mit 2 HM, 2flg., Neumontage/Umbau
6.4 Feststellanlage GSR-EMR 2, 2 flgl. , Neumontage/Umbau
6.6 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Austausch
6.7 Feststellanlage G-EMR 80-140°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.8 Feststellanlage G-EMR 80-120°, 1-flg. Neumontage/Umbau
6.9 Feststellanlage G-EMR 80-120°, BG, 1-flg. Neumontage/Umbau
7. 1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
7.1 Rauchmeldezentrale Contur silber im Austausch
7.10 Korrektur der Montagehöhe des Handauslösetaster
7.11 Deckenrauchmelder ORS 142 Stück Neumontage
7.12 Netzteilplatine für RMZ / G-EMR / GSR-EMR / TS 99 FLR-K im Austausch
7.13 Montage eines Handauslösetaster
7.2 Sturz-Rauchmelder RM-ED Contur silber im Austausch
7.3 Deckenrauchmelder ORS 142 im Austausch
7.4 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar im Austausch
7.5 Rauchschaltzentrale RSZ 6 im Austausch
7.6 Raucherkennungsteil für RSZ 6 im Austausch
7.7 Stromversorgungsteil für RSZ 6 im Austausch
7.8 Rauchschalterplatine für G-EMR im Austausch
7.9 Deckenrauchmelder ORS 142 Paar Neumontage
8.1 EH-Türwächter Neumontage
9.1 Öffnungssperre für Drehfenster Neumontage
9.2 Drehlager unten SCHÜCO Austausch
9.3x Drehkippschere SCHÜCO Austausch
9.4x Fenstergriff abschließbar F1 SCHÜCO Austausch
Dichtungskeile fehlen
Glasleiste fehlt
Handauslösetaster fehlt
Kennzeichnung des Schließbereiches fehlt
11.14 Flatscan Nachrüstung an Drehflügelantrieb (1 Paar)
11.22 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
11.23 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
11.24 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.25 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.26 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
11.27 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
11.28 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
11.29 ED 250 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
11.32 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy, Montageart Bandseite
11.33 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Full Energy Montageart Bandgegenseite
11.34 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.35 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.100 mm Breite (Bandmass bis 2.200 mm), Brandschutz, RM intergiert, Montageart Bandgegenseite Gleitschiene
11.36 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, Montageart Bandseite
11.37 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.400 mm Breite (Bandmass bis 2.800 mm), Brandschutz, RM iintegriert, Montageart Bandseite
11.38 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, Montageart Bandgegenseite
11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
11.39 ED 250 ESR1/2 für 2 flügelige Türen bis 400 kg oder 1.600 mm Breite (Bandmass bis 3.200 mm), Brandschutz, RM integriert, Montageart Bandgegenseite
1.9.3 Blende ISM- / E-ISM / R-ISM Gleitschiene Ersatz
10.2.3 Anschlagdichtung für Jansen RR-Türen Austausch/Ergänzung
4.25 Blindrosetten Edelstahl oval (1 Paar)
2.3 Federband Hörmann Stahlblechtür Austausch
2.5 Federband Universal Stahlblechtür Austausch
1.8.14 Bodendichtung Wicstyle 960 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.15 Bodendichtung Wicstyle 1085 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.16 Bodendichtung Wicstyle 1210 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
1.8.17 Bodendichtung Wicstyle 1365 erneuern (Gehflügel / 2 Mann)
6.27 Feststellanlage GEZE R-ISM, 2 flgl., Neumontage/Umbau
1.7.17 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (ein) erneuern
1.7.18 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (ein) erneuern
1.7.19 Automatische Bodendichtung 20/30 958 (ein) erneuern
1.7.20 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (ein) erneuern
1.7.21 Automatische Bodendichtung 20/30 708 (zwei) erneuern
1.7.23 Automatische Bodendichtung 20/30 833 (zwei) erneuern
1.7.25 Automatische Bodendichtung 20/30 1083 (zwei) erneuern
1.7.26 Automatische Bodendichtung 20/30 1208 (zwei) erneuern
1.7.27 Bodendichtung L-24/20 WS 1350 erneuern
3.3.7 RR Schloss Funktion E ersetzen
3.3.8 RR Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
3.3.9 FH Schloss SVP 5xxx Funktion E ersetzen
0.33 Hinweis: Feststellanlage bzw. Drehflügelantrieb ohne aktuelle Zulassung
9.14 Eckumlenkung Hueck Austausch
11.40 Funktaster mit Empfänger Neumontage
0.37 Hinweis: Nottaster ist defekt
8.2 Türwächter - Batterie im Austausch
1.25 Bodenschwelle befestigen
0.39 Hinweis: Fluchttürterminal ohne Funktion
Federband spannen

## ComBoxData (hidden)
Türtyp | Türmaterial / Türart | Türhersteller / Türsystem / Profilsystem | DIN L/R StandFlügel / GangFlügel / Standflügelverriegelung | Türschließer | GSR / EMF / EMR | Schloßmaße/Stulp DM/Abst./Nuß-Stulp | Fluchtürsteuerung / Türwächter | Zutrittskontrolle | Garnitur | PanikFunktion
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nein | Nein | D-D | Nein
MZT-1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Nein | Nein | 30/92/8/24x235/F | Ja ? | Ja ? | D-K | B
MZT-2 | Stahlrohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 98 | EMF | 30/92/9/20x235/F | GFS Einhand | KABA Evolo | K-K | E
T30-1 | Holzblatt | Schüco ADS 65.Ni SP | DIN L auswärts | Do TS 93 | EMR | 30/92/9/20x235/U | GFS schwenk | FSB | D-Stoßgriff | D
T30-2 | Holz/Glas | Schüco Jansen | DIN R auswärts | Do TS 99 | GSR mech. | 34/92/9/24x235/U | DORMA | CES | Blind | SVP2000
T30-1 RS | Stahlblech | Forster Fuego | DIN L einwärts | Do TS 92 | GSR-EMF 1 | 35/72/9/20x235/U | GEZE | U&Z | 2x Stoßgriff | M-SVP2200
T30-2 RS | Stahlblech/Glas | Forster Presto | DIN R einwärts | Do TS92 basic | GSR-EMF 2 | 35/92/9/20x235/F | effeff | Bosch | ohne | M-SVP2000
T90-1 | Kunststoff | MBB | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR-EMF 1G | 35/92/9/20x235/U |  |  | Pusbar-Stoßgriff | SVP5000
T90-2 | Glas mit Rahmen | RP | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 97 contur | GSR-EMR 1 | 35/92/9/24x235/F |  |  | Pushbar-Blind | SVP6000
T90-1 RS | Glas | Hörmann | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMR 2 | 35/92/9/24x235/U |  |  | Panikstange-Stoßgriff
T90-2 RS |  | Teckentrup | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 89 | GSR-EMR 1G | 35/92/9/28x235/F |  |  | Panikstange-Blind
RS-1 |  | Novoferm |  | Do TS 73V | GSR/BG | 40/72/9/20x235/F
RS-2 |  | Schörghuber |  | Do TS 72 | GSR-EMF 2/BG | 40/92/9/20x235/F
WK-1 |  | Herholz |  | Do TS 71 | GSR-EMR 2/BG | 40/92/9/20x235/U
WK-2 |  | Specht |  | Do BTS 75 V | GSR-RF1 | 45/72/9/24x235/FR
Beschuss-1 |  | Schwarze |  | Do BTS 80 | G-N | 45/92/9/24x235/F
Beschuss-2 |  | Hoba |  | Do ED 200 | G-EMF | 50/72/9/24x235/FR
Schiebetür-1 |  | Isselwerk |  | Do ED 250 | G-EMR | 55/72/8/20x235/FR
Schiebetür-2 |  | Jeld Wen |  | Ge TS 3000 | GSR-EMF 2/BG | 55/72/9/20x235/FR
Fluchtwegschiebetür-1 |  | DORMA |  | Ge TS 4000 | GSR-EMR 2/BG | 55/72/9/24x235/FR
Fluchtwegschiebetür-2 |  | GEZE |  | Ge TS 5000 | GSR-RF 1 | 60/72/9/24x235/FR
FH-1 |  | Celler Eisenbau |  | Ge TS 5000 ISM | EMR DCW | 65/72/8/20x235/FR
|  |  |  | Ge TS 5000 L | GSR-EMR 2/DCW | 65/72/9/20x235/FR
|  |  |  | Ge TS 5000 L-ISM | GSR-EMR 2/DCW/B | 65/72/9/24x235/FR
|  |  |  | Ge TSA 160NT | Normalgestänge | Fallenschloß
|  |  |  | Ge Slimdrive EMD | Flachformgestänge | Nemef/65/72/9/24x235/FR
|  |  |  | BKS | E | Riegelschloß
|  |  |  | Federband | EFS | Nemef/65/72/8-24/235/FR
|  |  |  | ABUS | RFS | 60/72/8-20/230 F
|  |  |  | Ge TS 2000 | E-ISM | Nemef/65/72/8-24/235 F
|  |  |  | Ge TSA 160 Gr. 2-5 | L-E-ISM
|  |  |  | Do ES 200 | R-ISM
L-R-ISM
SR mech.
R
Antrieb+RMZ
Antrrieb+RMZ+2RM
Antrieb+RMZintegriert
Antrieb+RMZintegriert+2RM
effeff
Hekatron NAG02
Hekatron NAG02+2RM
SR Hebel
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nein | Nein | D-D | Nein
MZT-1 | Alurohrrahmen | Schüco | DIN L | Nein | Nein | 30/92/8/24x235/F | Ja ? | Ja ? | D-K | B
MZT-2 | Stahlrohrrahmen | Schüco ADS 80 | DIN R | Do TS 98 | EMF | 30/92/9/20x235/F | GFS Einhand | U&Z | K-K | E
T30-1 | Holzblatt | Schüco ADS 65.Ni SP | DIN L auswärts | Do TS 93 | EMR | 30/92/9/20x235/U | GFS schwenk | Bosch | D-Stoßgriff | D
T30-2 | Holz/Glas | Schüco Jansen | DIN R auswärts | Do TS 99 | GSR mech. | 34/92/9/24x235/U | DORMA | dormakaba Digitalzylinder | Blind | SVP2000
T30-1 RS | Stahlblech | Forster Fuego | DIN L einwärts | Do TS 92 | GSR-EMF 1 | 35/72/9/20x235/U | GEZE | dormakaba Dualzylinder | 2x Stoßgriff | M-SVP2200
T30-2 RS | Stahlblech/Glas | Forster Presto | DIN R einwärts | Do TS92 basic | GSR-EMF 2 | 35/92/9/20x235/F | effeff | dormakaba Reader | ohne | M-SVP2000
T90-1 | Kunststoff | MBB | DIN L auswärts Standflg. Ver. | Do ITS 96 integr. | GSR-EMF 1G | 35/92/9/20x235/U |  | dormakaba C-lever | Pusbar-Stoßgriff | SVP5000
T90-2 | Glas mit Rahmen | RP | DIN R auswärts Standflg. Ver. | Do TS 97 contur | GSR-EMR 1 | 35/92/9/24x235/F |  | dormakaba C-lever | Pushbar-Blind | SVP6000
T90-1 RS | Glas | Hörmann | DIN L einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 83 | GSR-EMR 2 | 35/92/9/24x235/U |  | CES Beschlag | Panikstange-Stoßgriff
T90-2 RS |  | Teckentrup | DIN R einwärts Gangflg. Ver. | Do TS 89 | GSR-EMR 1G | 35/92/9/28x235/F |  | CES Digitalzylinder | Panikstange-Blind
RS-1 |  | Novoferm |  | Do TS 73V | GSR/BG | 40/72/9/20x235/F |  | CES Dualzylinder
RS-2 |  | Schörghuber |  | Do TS 72 | GSR-EMF 2/BG | 40/92/9/20x235/F |  | CES Reader
WK-1 |  | Herholz |  | Do TS 71 | GSR-EMR 2/BG | 40/92/9/20x235/U |  | FSB Beschlag alt
WK-2 |  | Specht |  | Do BTS 75 V | GSR-RF1 | 45/72/9/24x235/FR |  | FSB Beschlag alt
Beschuss-1 |  | Schwarze |  | Do BTS 80 | G-N | 45/92/9/24x235/F |  | FSB Digitalzylinder
Beschuss-2 |  | Hoba |  | Do ED 200 | G-EMF | 50/72/9/24x235/FR |  | FSB Dualzylinder
Schiebetür-1 |  | Isselwerk |  | Do ED 250 | G-EMR | 55/72/8/20x235/FR |  | FSB Reader
Schiebetür-2 |  | Jeld Wen |  | Ge TS 3000 | GSR-EMF 2/BG | 55/72/9/20x235/FR
Fluchtwegschiebetür-1 |  | DORMA |  | Ge TS 4000 | GSR-EMR 2/BG | 55/72/9/24x235/FR
Fluchtwegschiebetür-2 |  | GEZE |  | Ge TS 5000 | GSR-RF 1 | 60/72/9/24x235/FR
Hörmann T90-1-RS FSA |  | Hörmann T30-2-RS HL 320 |  | Ge TS 5000 ISM | EMR DCW | 65/72/8/20x235/FR
Hörmann T90-2-RS FSA |  | Hörmann S/RS-200-1 |  | Ge TS 5000 L | GSR-EMR 2/DCW | 65/72/9/20x235/FR
|  | Hörmann T90-1-RS FSA |  | Ge TS 5000 L-ISM | GSR-EMR 2/DCW/B | 65/72/9/24x235/FR
|  | Hörmann T30-1-RS HL 310 |  | Ge TSA 160NT | Normalgestänge | Fallenschloß
|  | Hörmann S/RS-200-2 |  | Ge Slimdrive EMD | Flachformgestänge | Nemef/65/72/9/24x235/FR
|  | Hörmann RS-55-1 |  | BKS | E | Riegelschloß
|  | Do ES 200-2D |  | Federband | EFS | 50/72/8/20-235 FR
|  | Do ES 200 |  | ABUS | RFS
|  | Do ES 200 easy |  | Ge TS 2000 | E-ISM
|  | TS 73 |  | Ge TSA 160 Gr. 2-5 | L-E-ISM
|  | Zargen Hagen WEST |  | Do ES 200-2D | R-ISM
|  |  |  | Do ES 200 | L-R-ISM
|  |  |  | Do ES 200 easy | SR mech.
|  |  |  | Fabrikat unbekannt | R
|  |  |  | TS 73 | Antrieb+RMZ
Antrrieb+RMZ+2RM
Antrieb+RMZintegriert
Antrieb+RMZintegriert+2RM
effeff
Hekatron NAG02
Hekatron NAG02+2RM